# 建筑各功能空间温湿度检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.3 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.3 条款要求，通过对建筑不同功能空间的室内温湿度进行检测，验证分区温度设定是否合理，过渡区温度是否按要求适当放宽，从而证明暖通系统节能设计与运行的有效性。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与《暖通设计计算书》《暖通系统能耗监测记录》《分区温度控制说明》等材料共同构成完整的节能运行证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： XX 建筑环境检测中心

- 检测日期： 2025 年 10 月

# 三、检测依据

检测依据以下国家标准：

- GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

- GB/T 18204.1《公共场所卫生检验方法》

- GB/T 18883《室内空气质量标准》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

# 四、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | TH-3000 | 温度±0.3℃；湿度±2%RH | 2025/08 |
| 热球风速仪 | HS-6 | ±0.05 m/s | 2025/08 |
| 数据采集系统 | DAQ-100 | — | 2025/08 |

仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 五、检测空间与分区说明

检测空间按建筑功能分为：

- 主要功能区： 阅览区、研讨区

- 次要功能区： 书库区

- 过渡区： 中庭、走廊、楼梯间

- 办公管理区： 办公室、值班室

检测时间覆盖典型运行时段（9:00—17:00）。

# 六、检测结果

## 6.1 夏季工况（典型日：2025/07/15）

### （1）主要功能区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 25.8 | 52 | 24–28℃ | 合格 |
| 研讨区 | 26.1 | 50 | 24–28℃ | 合格 |

### （2）次要功能区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书库区 | 27.2 | 48 | 24–30℃ | 合格 |

### （3）过渡区（节能重点）

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 设计设定 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中庭 | 28.4 | 47 | 28℃ | 合格 |
| 走廊 | 28.7 | 49 | 28℃ | 合格 |

过渡区温度较主要功能区提高约 2℃，符合节能要求。

### （4）办公管理区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 25.9 | 51 | 24–28℃ | 合格 |

## 6.2 冬季工况（典型日：2025/12/20）

### （1）主要功能区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 20.3 | 38 | 18–22℃ | 合格 |

### （2）次要功能区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书库区 | 18.5 | 40 | 16–20℃ | 合格 |

### （3）过渡区（节能重点）

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 设计设定 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中庭 | 16.2 | 42 | 16℃ | 合格 |
| 走廊 | 15.8 | 41 | 16℃ | 合格 |

过渡区温度较主要功能区降低约 4℃，符合节能要求。

### （4）办公管理区

| 空间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 20.1 | 39 | 18–22℃ | 合格 |

# 七、检测分析

- 各功能区温湿度均满足国家标准要求；

- 过渡区温度设定明显区别于主要功能区，节能策略落实到位；

- 温湿度波动平稳，暖通系统运行稳定；

- 分区温度控制效果良好，与设计计算书一致；

- 实测数据与能耗监测记录相互印证。

# 八、符合性说明（对应 7.1.3 条款）

本项目通过检测验证：

- ✔ 已按建筑功能设置分区温度；

- ✔ 过渡区温度设定合理降低（冬季）/提高（夏季）；

- ✔ 实测温湿度与设计设定一致；

- ✔ 暖通系统节能运行效果显著。

本条满足要求。

# 九、结论

本项目建筑各功能空间温湿度检测结果表明：分区温度控制合理、节能措施有效、系统运行稳定，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.3 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
检测单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 10 月