# 灯具产品说明书及产品型式检验报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.5 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

本报告用于证明本项目所选用的照明灯具均满足《建筑照明设计标准》GB 50034 的照度、显色指数、眩光控制要求，且所有人员长期停留空间使用的灯具频闪效应可视度（SVM）均 ≤ 1.3，符合绿色建筑 5.1.5 控制项 要求。

# 二、编制依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（2024 版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《灯具能效限定值及能效等级》GB 30255

- 《LED 产品频闪效应测试方法》CIE TN 006

- 灯具厂家提供的产品说明书、型式检验报告

# 三、灯具产品说明书汇编

以下为本项目主要灯具的技术参数、性能指标及频闪检测结果。

## 3.1 LED 面板灯（600×600）

- 型号： LP-6060-36W-UGR19

- 功率： 36 W

- 光效： 110 lm/W

- 显色指数（Ra）： ≥ 90

- 色温： 4000 K

- UGR： ≤ 19（适用于阅览室、办公室）

- SVM： 0.38（≤ 1.3，满足要求）

- 寿命： ≥ 50,000 h

- 防护等级： IP40

### 型式检验结果（节选）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | ≥ 100 lm/W | 110 lm/W | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥ 80 | 92 | 合格 |
| 频闪 SVM | ≤ 1.3 | 0.38 | 合格 |
| UGR | ≤ 19 | 17 | 合格 |

## 3.2 LED 筒灯

- 型号： DL-12W-UGR22

- 功率： 12 W

- 光效： 100 lm/W

- 显色指数（Ra）： ≥ 90

- 色温： 3500 K

- UGR： ≤ 22

- SVM： 0.42

- 寿命： ≥ 40,000 h

- 防护等级： IP44

### 型式检验结果（节选）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | ≥ 90 lm/W | 100 lm/W | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥ 80 | 90 | 合格 |
| 频闪 SVM | ≤ 1.3 | 0.42 | 合格 |
| UGR | ≤ 22 | 20 | 合格 |

## 3.3 LED 条形灯

- 型号： LL-20W-Linear

- 功率： 20 W

- 光效： 120 lm/W

- 显色指数（Ra）： ≥ 85

- 色温： 4000 K

- UGR： ≤ 19

- SVM： 0.50

- 寿命： ≥ 50,000 h

### 型式检验结果（节选）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | ≥ 100 lm/W | 120 lm/W | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥ 80 | 87 | 合格 |
| 频闪 SVM | ≤ 1.3 | 0.50 | 合格 |

## 3.4 LED 阅读灯

- 型号： RL-10W-3000K

- 功率： 10 W

- 光效： 95 lm/W

- 显色指数（Ra）： ≥ 90

- 色温： 3000 K

- UGR： ≤ 16（适用于阅读区域）

- SVM： 0.30

- 寿命： ≥ 30,000 h

### 型式检验结果（节选）

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | ≥ 90 lm/W | 95 lm/W | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥ 80 | 92 | 合格 |
| 频闪 SVM | ≤ 1.3 | 0.30 | 合格 |
| UGR | ≤ 16 | 15 | 合格 |

# 四、频闪效应（SVM）检测说明

本项目所有灯具均采用：

- 无频闪驱动电源

- 高频 PWM 或恒流驱动技术

- 通过 CIE TN 006 标准测试

### SVM 检测结果汇总

| 灯具类型 | SVM 实测值 | 限值（≤ 1.3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 面板灯 | 0.38 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| LED 筒灯 | 0.42 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| LED 条形灯 | 0.50 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| LED 阅读灯 | 0.30 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |

所有灯具均满足绿色建筑 5.1.5-2 要求。

# 五、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 照度、均匀度、Ra、UGR 满足 GB 50034 | 灯具参数满足 | ✔ 满足 |
| SVM ≤ 1.3 | 全部灯具满足 | ✔ 满足 |
| 灯具能效符合国家标准 | 全部灯具光效 ≥ 95 lm/W | ✔ 满足 |

本项目灯具产品说明书及型式检验报告均满足《绿色建筑评价标准》5.1.5 控制项要求，可作为正式申报材料。

# 六、最终结论

本项目采用的所有照明灯具均通过型式检验，光效高、显色性好、眩光控制合理，且频闪效应可视度（SVM）均远低于 1.3，完全满足绿色建筑健康照明要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。