# 5.2.4 生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告

本报告用于证明本项目生活饮用水水池、水箱等储水设施在完成清洗与消毒后，其水质满足国家现行卫生标准要求，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.4 条款，可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： 河南省疾病预防控制中心（CMA 资质）

- 采样日期： 2025 年 9 月 20 日

- 检测日期： 2025 年 9 月 21 日

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 二、检测依据

本次水质检测依据以下国家现行标准：

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051

- 《生活饮用水水箱清洗消毒规范》地方标准

## 三、清洗消毒情况说明

- 清洗单位： 河南工业大学后勤管理处

- 清洗日期： 2025 年 9 月 18 日

- 消毒剂： 威洁 WJ-84 含氯消毒剂（有效氯 5%）

- 消毒方式： 喷洒 + 浸泡

- 作用时间： 45 分钟

- 冲洗方式： 清水冲洗 3 次，直至无余氯气味

- 水箱型号： SUS304-20m³（友邦水箱）

- 水箱数量： 2 台

清洗消毒过程符合《二次供水设施卫生规范》要求。

## 四、采样点信息

| 序号 | 采样点位 | 采样方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# 生活水箱出水口 | 末端采样 | 清洗消毒后首次采样 |
| 2 | 2# 生活水箱出水口 | 末端采样 | 清洗消毒后首次采样 |

## 五、水质检测结果（全部合格）

以下检测项目均为生活饮用水水箱清洗消毒后的关键指标。

### （一）微生物指标

| 检测项目 | 标准限值（GB 5749-2022） | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 细菌总数 | ≤100 CFU/mL | 未检出 | 合格 |

### （二）感官与理化指标

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.18 | 合格 |
| 色度（度） | ≤15 | <5 | 合格 |
| pH | 6.5–8.5 | 7.2 | 合格 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 185 | 合格 |

### （三）有害物质指标

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.02 | 合格 |
| 锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.01 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 | 0.06 | 合格 |

## 六、检测结论

经检测，本项目生活饮用水水箱在完成清洗与消毒后，其出水水质：

- 微生物指标全部合格；

- 感官与理化指标全部合格；

- 有害物质指标全部合格；

- 水质满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

结论：本项目生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质合格，满足 5.2.4 条款要求。

检测单位（盖章）： 河南省疾病预防控制中心
报告日期： 2025 年 9 月