# 用水器具产品节水性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.7 条款要求，通过对本项目所采用的节水型用水器具进行节水性能检测，验证其是否符合国家标准 GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》 的要求。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《节水器具产品说明书》《水资源利用方案》《用水计量系统说明》等材料共同构成完整的节水证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： XX 建筑设备检测中心

- 检测日期： 2025 年 10 月

# 三、检测依据

本次检测依据以下国家标准：

- GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》

- GB 25501《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》

- GB 28378《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》

- GB/T 23447《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》

# 四、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量测试仪 | LFT-100 | ±1% | 2025/08 |
| 压力表 | Y-100 | ±0.4% | 2025/08 |
| 时间记录仪 | TR-200 | — | 2025/08 |

仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 五、检测样品信息

本项目采用的节水器具如下：

- 节水型坐便器（3.8 L）

- 节水型小便器（1.0 L）

- 节水型龙头（3.0 L/min）

- 节水型淋浴器（6.0 L/min）

所有样品均来自本项目实际采购批次。

# 六、检测项目与方法

## 6.1 坐便器节水性能检测

- 冲水量测试

- 排污功能测试

- 冲洗均匀度测试

## 6.2 小便器节水性能检测

- 冲水量测试

- 感应控制灵敏度测试

## 6.3 龙头节水性能检测

- 出水流量测试（0.1 MPa、0.2 MPa、0.3 MPa）

- 感应启闭灵敏度测试

## 6.4 淋浴器节水性能检测

- 出水流量测试

- 喷洒均匀度测试

# 七、检测结果

## 7.1 坐便器检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲水量 | ≤ 4.0 L | 3.8 L | 合格 |
| 冲洗均匀度 | ≥ 85% | 89% | 合格 |
| 排污功能 | 一次排污成功 | 一次成功 | 合格 |

## 7.2 小便器检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲水量 | ≤ 1.2 L | 1.0 L | 合格 |
| 感应灵敏度 | ≤ 1.5 s | 1.1 s | 合格 |

## 7.3 龙头检测结果

| 测试压力 | 标准要求（L/min） | 实测值（L/min） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 MPa | ≤ 3.0 | 2.8 | 合格 |
| 0.2 MPa | ≤ 3.0 | 2.9 | 合格 |
| 0.3 MPa | ≤ 3.0 | 3.0 | 合格 |

## 7.4 淋浴器检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出水流量 | ≤ 6.0 L/min | 5.8 L/min | 合格 |
| 喷洒均匀度 | ≥ 85% | 87% | 合格 |

# 八、综合评价（对应 7.1.7 条款）

本项目节水器具检测结果表明：

- ✔ 坐便器、小便器、龙头、淋浴器均为节水型产品；

- ✔ 所有器具均满足 GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》 要求；

- ✔ 节水性能优良，出水量稳定；

- ✔ 感应控制灵敏，节水效果显著；

- ✔ 可作为绿色建筑节水器具配置的有效证明材料。

本条满足要求。

# 九、结论

本项目采用的节水器具经检测均符合国家节水标准，节水性能优良，完全满足《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
检测单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 10 月