# 远传水表及水质监测设备产品型式检验报告

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款申报）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统条款的正式申报材料，用于说明本项目所采用的远传水表、水质在线监测设备均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，满足绿色建筑评价要求。

本报告可随系统说明、运行记录、历史数据等材料一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 用水远传计量系统 + 水质在线监测系统

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、远传水表产品型式检验报告（摘要）

## 3.1 产品名称

- 远传冷水水表（485/脉冲）

- 远传热水水表（485）

## 3.2 生产厂家

- XX 仪表科技有限公司

## 3.3 检验机构

- 国家水表产品质量监督检验中心

## 3.4 检验依据

- GB/T 778《饮用冷水水表和热水水表》

- CJ/T 133《冷水水表》

- GB/T 17215《数据传输与通讯协议》

## 3.5 检验项目与结果

### （1）计量性能

- 准确度等级：2 级（合格）

- 最小流量、分界流量、最大流量测试：合格

### （2）通讯性能

- 通讯方式：RS485 / 脉冲输出

- 通讯协议：Modbus-RTU

- 通讯稳定性：合格

### （3）耐久性测试

- 连续运行 1000 小时：合格

- 防护等级：IP68（可长期浸水）

### （4）电磁兼容性

- 抗干扰能力：合格

### （5）检验结论

产品符合国家标准要求，检验合格。

# 四、水质在线监测设备型式检验报告（摘要）

## 4.1 产品名称

- 多参数水质在线监测仪（余氯/浊度/pH/电导率/TDS）

- 非传统水源水质监测仪（COD/氨氮/浊度）

- 空调冷却水监测仪（pH/电导率/浊度）

## 4.2 生产厂家

- XX 环境监测设备有限公司

## 4.3 检验机构

- 国家环境监测仪器质量监督检验中心

## 4.4 检验依据

- HJ 915《水质在线自动监测仪器技术要求》

- GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》

- CJ/T 359《水质在线监测仪》

## 4.5 检验项目与结果

### （1）余氯监测模块

- 测量范围：0–5 mg/L

- 精度：±0.05 mg/L

- 检验结论：合格

### （2）浊度监测模块

- 测量范围：0–100 NTU

- 精度：±5%

- 检验结论：合格

### （3）pH 监测模块

- 测量范围：0–14

- 精度：±0.1

- 检验结论：合格

### （4）电导率监测模块

- 测量范围：0–20000 μS/cm

- 精度：±2%

- 检验结论：合格

### （5）COD/氨氮监测模块（非传统水源）

- COD 测量范围：0–200 mg/L（合格）

- 氨氮测量范围：0–10 mg/L（合格）

### （6）数据存储与通讯

- 数据存储 ≥ 12 个月：合格

- 通讯方式：RS485 / 4G / 以太网

- 数据加密传输：合格

### （7）实时显示功能

- 屏幕实时显示水质参数：合格

### （8）检验结论

产品符合国家标准要求，检验合格。

# 五、系统功能符合性说明

根据型式检验结果，本项目设备具备：

- ✔ 分类、分级用水远传计量功能

- ✔ 自动统计分析功能

- ✔ 管网漏损自动检测功能

- ✔ 水质在线监测功能（生活饮用水、直饮水、非传统水源、冷却水）

- ✔ 数据存储 ≥ 12 个月

- ✔ 实时显示与用户查询功能

完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款要求，可得 7 分。

# 六、结论

本项目采用的远传水表及水质在线监测设备均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，系统功能完善，满足绿色建筑 6.2.8 条款要求。本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设备供应商（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月