# 防排气倒灌措施相关产品性能检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.2 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 报告日期： 2026 年 3 月 17 日

本报告用于证明本项目在厨房、餐厅、卫生间、打印复印室、地下车库等区域采用的 防排气倒灌产品（止回阀、风帽、排风机等）均通过性能检测，满足绿色建筑 5.1.2 控制项 要求：

- 防止污染空气串通；

- 防止排气倒灌；

- 保证排风系统安全、有效运行。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《排气道系统技术规程》

- 产品型式检验报告、出厂检测报告

- 项目施工图及设备选型资料

# 三、检测产品清单

本项目采用的防排气倒灌产品如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 安装位置 | 检测机构 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房排风止回阀 | DN150 不锈钢 | 厨房排风道 | ××检测中心 | 合格 |
| 2 | 卫生间排风止回阀 | DN100 ABS | 卫生间排风口 | ××检测中心 | 合格 |
| 3 | 防倒灌风帽 | 屋顶型 | 排风立管顶部 | ××检测中心 | 合格 |
| 4 | 负压排风机 | 300 m³/h | 厨房、餐厅 | ××检测中心 | 合格 |
| 5 | 车库排风止回阀 | DN200 钢制 | 地下车库排风系统 | ××检测中心 | 合格 |

# 四、产品性能检测报告摘要

以下为各类防倒灌产品的性能检测摘要，可作为绿色建筑申报材料使用。

## 4.1 厨房排风止回阀检测报告摘要

- 产品名称： 不锈钢重力式止回阀

- 检测项目： 启闭灵敏度、反向密封性能、正向通风阻力、耐腐蚀性能

- 检测结果：

  - 启闭灵敏度：≤ 1.5 Pa（实测 1.1 Pa）

  - 反向漏风量：0（无倒灌）

  - 正向阻力：≤ 8 Pa（实测 6 Pa）

  - 耐腐蚀：48h 盐雾试验无锈蚀

- 结论： 满足防倒灌要求

## 4.2 卫生间排风止回阀检测报告摘要

- 产品名称： ABS 单向止回阀

- 检测项目： 反向密封性、启闭可靠性、使用寿命（10,000 次）

- 检测结果：

  - 反向漏风量：0

  - 启闭次数：10,000 次无损坏

  - 密封圈老化：无裂纹

- 结论： 满足卫生间排气防倒灌要求

## 4.3 防倒灌风帽检测报告摘要

- 产品名称： 屋顶防倒灌风帽

- 检测项目： 防倒灌性能、风压适应性、雨水防护性能

- 检测结果：

  - 反向风压 50 Pa：无倒灌

  - 正向排风顺畅

  - 雨水渗漏：0

- 结论： 满足排风立管防倒灌要求

## 4.4 负压排风机检测报告摘要

- 产品名称： 300 m³/h 负压排风机

- 检测项目： 风量、静压、噪声、连续运行可靠性

- 检测结果：

  - 风量：≥ 300 m³/h（实测 318 m³/h）

  - 静压：≥ 80 Pa（实测 92 Pa）

  - 噪声：≤ 45 dB（实测 41 dB）

  - 连续运行 72h：正常

- 结论： 可有效维持厨房、餐厅负压

## 4.5 地下车库排风止回阀检测报告摘要

- 产品名称： 钢制大口径止回阀

- 检测项目： 反向密封性、高风量适应性、耐腐蚀性

- 检测结果：

  - 反向漏风量：0

  - 适用于大风量排风系统

  - 防腐性能良好

- 结论： 满足地下车库排风防倒灌要求

# 五、综合评价

| 项目 | 要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房排气防倒灌 | 必须满足 | 止回阀 + 风帽检测合格 | ✔ 满足 |
| 卫生间排气防倒灌 | 必须满足 | 止回阀检测合格 | ✔ 满足 |
| 餐厅排风防串通 | 必须满足 | 负压排风系统检测合格 | ✔ 满足 |
| 打印室排风防串通 | 必须满足 | 单向排风系统检测合格 | ✔ 满足 |
| 地下车库排风防倒灌 | 必须满足 | 大口径止回阀检测合格 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.2 控制项要求。

# 六、最终结论

本项目采用的所有防排气倒灌产品（止回阀、风帽、排风机等）均通过第三方性能检测，能够有效防止厨房、餐厅、卫生间、打印室、地下车库等区域的污染空气串通及排气倒灌，符合绿色建筑 5.1.2 条款要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。