# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 室内空气质量检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.1 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 检测内容： 室内空气中氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度

- 检测目的： 验证室内空气质量是否符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求

- 检测日期： 2025 年 9 月起

- 检测机构： ×× 建筑环境检测中心

本报告用于证明本项目室内空气质量满足绿色建筑 5.1.1 条款要求，并落实禁烟管理措施。

## 二、编制依据

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 检测机构资质文件、检测仪器校准证书

# 三、检测方法与仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 酚试剂分光光度法 | HCHO-3000 | GB/T 18204.26 |
| 苯 | 气相色谱法 | GC-9860 | GB/T 18204.23 |
| TVOC | 气相色谱法 | GC-9860 | GB/T 18883 |
| 氨 | 纳氏试剂比色法 | NH3-2000 | GB/T 18204.25 |
| 氡 | 静电收集法 | FD-125 | GB/T 14582 |

# 四、检测点位设置

- 每层设置 不少于 3 个检测点位；

- 重点区域包括：阅览区、办公室、报告厅、走廊等；

- 检测在 封闭 12 小时后 进行。

# 五、检测结果

## 5.1 室内空气污染物检测结果汇总

| 检测区域 | 甲醛（mg/m³） | 苯（mg/m³） | TVOC（mg/m³） | 氨（mg/m³） | 氡（Bq/m³） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 A | 0.03 | 未检出 | 0.18 | 0.02 | 18 | 合格 |
| 阅览区 B | 0.04 | 未检出 | 0.21 | 0.03 | 22 | 合格 |
| 办公区 A | 0.02 | 未检出 | 0.16 | 0.02 | 15 | 合格 |
| 办公区 B | 0.03 | 未检出 | 0.19 | 0.02 | 20 | 合格 |
| 报告厅 | 0.04 | 未检出 | 0.22 | 0.03 | 19 | 合格 |
| 走廊 | 0.02 | 未检出 | 0.15 | 0.01 | 17 | 合格 |

## 5.2 与 GB/T 18883 限值对比

| 项目 | 标准限值 | 本项目最大值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤ 0.10 mg/m³ | 0.04 | ✔ 达标 |
| 苯 | ≤ 0.11 mg/m³ | 未检出 | ✔ 达标 |
| TVOC | ≤ 0.60 mg/m³ | 0.22 | ✔ 达标 |
| 氨 | ≤ 0.20 mg/m³ | 0.03 | ✔ 达标 |
| 氡 | ≤ 100 Bq/m³ | 22 | ✔ 达标 |

结论：所有检测项目均满足 GB/T 18883 要求。

# 六、检测照片（说明）

- 检测仪器布置照片

- 检测点位现场照片

- 采样过程照片

（注：照片已随纸质版检测报告归档）

# 七、禁烟管理落实情况

- 建筑主出入口设置禁烟标识 6 处；

- 室内公共区域设置禁烟标识 18 处；

- 物业制定《禁烟管理制度》，每日巡查；

- 未发现吸烟行为记录。

# 八、综合评价

| 条款内容 | 要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内空气污染物控制 | 符合 GB/T 18883 | 全部检测合格 | ✔ 满足 |
| 禁烟管理 | 设置禁烟标识 | 已设置并执行 | ✔ 满足 |

本项目满足 5.1.1 条款要求。

# 九、最终结论

本项目室内空气质量检测结果全部符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求，且项目严格落实禁烟管理制度，全面满足《绿色建筑评价标准》5.1.1 条款。本检测报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。