# 清洗消毒管理制度

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.3 条款要求）

## 一、目的

为确保本项目生活饮用水储水设施、水池、水箱及相关用具的卫生安全，规范清洗与消毒操作流程，保障用水安全与公共卫生，特制定本制度。本制度适用于项目内所有涉及清洗、消毒的设施与用具管理。

## 二、适用范围

- 生活饮用水水箱、水池

- 给排水系统相关用具

- 厨房、茶水间使用的容器、工具

- 公共区域使用的清洁与消毒器具

## 三、管理要求

### 3.1 餐饮具及用具清洗消毒要求

- 餐饮具使用前必须洗净、消毒，并符合国家食品安全标准。消毒后的餐具、饮具应存放于专用保洁柜内备用。

- 未经消毒的餐饮具不得使用，禁止重复使用一次性餐饮具。

- 若使用集中消毒企业提供的餐饮具，应索取营业执照、检验合格报告等资料，不得使用无资质产品。

- 餐饮具清洗必须使用专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等水池混用。

- 使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的国家标准。

- 清洗流程必须严格执行“洗—刷—冲—消毒”四个步骤。

- 消毒后的餐具应保持光洁，无肉眼可见残留物，抽查结果应符合卫生标准。

- 厨房使用的食品容器、刀具等应做到“使用一次、清洗一次”。

## 四、生活饮用水设施清洗消毒要求

### 4.1 水池、水箱清洗消毒计划

- 生活饮用水水池、水箱必须 每半年至少清洗消毒 1 次。

- 清洗消毒工作应由专业人员执行，并做好记录。

- 清洗内容包括：排空、清洗内壁、消毒、冲洗、重新注水。

- 消毒剂应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求。

- 清洗消毒完成后应进行水质检测，确保符合标准。

### 4.2 清洗消毒流程

- 排空水箱：关闭进水阀门，排空存水。

- 机械清洗：使用软刷清洗内壁，不得使用腐蚀性工具。

- 消毒处理：使用含氯消毒剂或紫外线设备进行消毒，接触时间 ≥ 30 分钟。

- 冲洗干净：排空消毒液，使用清水冲洗至无残留。

- 重新注水：开启进水阀门，恢复正常供水。

- 记录归档：填写《水箱清洗消毒记录表》。

## 五、消毒用品与器具管理

- 所有消毒用品必须在有效期内使用，并按要求储存。

- 紫外线消毒设备应定期检测灯管强度，确保消毒效果。

- 消毒器具（如喷壶、刷具）应定期清洗并专人管理。

- 消毒用品不得与食品、饮用水直接接触，避免交叉污染。

## 六、非传统水源管道标识管理

- 非传统水源（如中水、雨水回用）管道必须设置 永久性、清晰、醒目 的标识。

- 标识颜色、字体、方向应符合国家标准要求。

- 禁止非传统水源与生活饮用水系统混接。

- 管道标识应定期检查，损坏应及时更换。

## 七、工作结束后的清洁要求

- 厨房及清洗区域的台面、工具、设备在使用后必须清洗干净并归位。

- 地面保持干燥、无积水、无油污。

- 保洁柜、工具柜应定期清洁，保持整洁卫生。

## 八、监督与检查

- 物业或管理部门应定期检查清洗消毒执行情况。

- 对未按规定执行的部门应进行整改。

- 所有记录应归档保存，备查。

## 九、附表（可根据需要添加）

- 《水箱清洗消毒记录表》

- 《消毒用品使用记录表》

- 《非传统水源管道标识检查表》

# 十、最终说明

本制度作为本项目给水排水系统卫生管理的重要依据，须严格执行，以确保生活饮用水卫生安全、设施运行可靠，并满足绿色建筑 5.1.3 条款 的全部要求。