# 照明现场检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.5 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 检测日期： 2026 年 3 月 17 日

- 检测机构： ×× 建筑照明检测中心（具备 CMA 资质）

本报告用于验证本项目各场所的照度、照度均匀度、显色指数（Ra）、统一眩光值（UGR）及频闪效应可视度（SVM）是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（2024 版）要求，满足绿色建筑 5.1.5 控制项。

## 二、检测依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（2024 年版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《光度与色度测量方法》GB/T 5700

- 《照明测量方法》JJG 245

- 项目照明设计图纸及灯具参数资料

# 三、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度等级 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字照度计 | TES-1339R | 0.1 lx | 2026.01 |
| 显色指数测试仪 | OHSP-350 | Ⅱ级 | 2026.01 |
| 频闪测试仪 | UPRtek MK350 | —— | 2026.01 |
| UGR 测试系统 | LMT-UGR-Pro | —— | 2026.01 |

所有仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 四、检测方法

### 4.1 照度与均匀度

- 按 GB 50034 要求布置测点（一般为 0.75 m 工作面高度）

- 测点数量：按房间面积确定（最少 9 点）

- 计算平均照度与最小照度比值（均匀度）

### 4.2 显色指数（Ra）

- 使用光谱仪测量灯具光谱，计算显色指数

### 4.3 统一眩光值（UGR）

- 使用专业 UGR 测试系统，按标准视角测量

### 4.4 频闪效应可视度（SVM）

- 使用频闪测试仪测量光源频闪波形，计算 SVM

# 五、现场检测结果

以下为本项目典型空间的现场检测数据：

## 5.1 阅览室（主要功能房间）

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 335 | ≥ 300 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.71 | ≥ 0.60 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 92 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 17 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.36 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 5.2 办公室

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 310 | ≥ 300 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.66 | ≥ 0.60 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 90 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 18 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.41 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 5.3 会议室

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 525 | ≥ 500 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.74 | ≥ 0.70 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 93 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 16 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.33 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 5.4 走廊

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 112 | ≥ 100 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.50 | ≥ 0.40 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 85 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 19 | ≤ 22 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.29 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

# 六、频闪效应（SVM）专项检测

本项目所有灯具均采用无频闪驱动电源，现场检测结果如下：

| 空间 | 灯具类型 | SVM 实测值 | 限值（≤ 1.3） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览室 | LED 面板灯 | 0.36 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| 办公室 | LED 面板灯 | 0.41 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| 会议室 | LED 筒灯 | 0.33 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |
| 走廊 | LED 条形灯 | 0.29 | ≤ 1.3 | ✔ 合格 |

所有人员长期停留空间均满足 SVM 要求。

# 七、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 照度、均匀度、Ra、UGR 满足 GB 50034 | 全部满足 | ✔ 满足 |
| SVM ≤ 1.3 | 全部空间满足 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.5 控制项要求。

# 八、最终结论

本项目照明系统经现场检测，各项指标均满足《建筑照明设计标准》GB 50034 要求；所有人员长期停留空间的频闪效应可视度（SVM）均 ≤ 1.3，符合绿色建筑健康照明要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。