# 地下车库一氧化碳监测与排风设备联动运行记录

（满足《绿色建筑评价标准》5.1.9 条款要求）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 地下车库面积： ______ m²

- 排风系统形式： 机械排风 + CO 浓度联动控制

- 监测设备型号： CO-Sensor-XXX

- 排风机型号： EF-XXX

- 记录日期： 2025 年 9 月 — 2026 年 __ 月（示例）

## 二、系统构成说明

- 一氧化碳监测装置

  - 实时监测地下车库 CO 浓度；

  - 浓度达到 30 ppm 自动启动排风机低速；

  - 浓度达到 60 ppm 自动切换排风机高速；

  - 浓度恢复至 20 ppm 以下自动停止排风机。

- 排风设备联动控制

  - 监测装置与排风机通过联动模块连接；

  - 支持手动/自动两种模式；

  - 具备故障报警功能。

## 三、设备运行记录（示例模板）

### 地下车库 CO 浓度监测与排风联动运行记录表

| 日期 | 时间 | CO 浓度（ppm） | 排风机状态 | 启停方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 09:20 | 18 | 停止 | 自动 | 浓度正常 |
| 2025/09/05 | 10:35 | 32 | 低速运行 | 自动 | 达到启动阈值 |
| 2025/09/05 | 11:10 | 65 | 高速运行 | 自动 | 浓度持续升高 |
| 2025/09/05 | 12:00 | 22 | 停止 | 自动 | 浓度恢复正常 |
| 2025/09/06 | 14:15 | 28 | 停止 | 自动 | 正常 |
| 2025/09/06 | 15:40 | 35 | 低速运行 | 自动 | — |
| 2025/09/06 | 16:20 | 18 | 停止 | 自动 | — |

说明： 所有记录日期均从 2025 年 9 月起（符合你的材料体系要求）。

## 四、设备巡检记录

### 一氧化碳监测装置巡检表

| 巡检日期 | 设备编号 | 状态 | 校准情况 | 报警测试 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/10 | CO-01 | 正常 | 已校准 | 正常 |  |
| 2025/10/10 | CO-01 | 正常 | 已校准 | 正常 |  |
| 2025/11/10 | CO-01 | 正常 | 已校准 | 正常 |  |

### 排风机巡检表

| 巡检日期 | 设备编号 | 运行状态 | 噪声/振动 | 电流值 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/10 | EF-01 | 正常 | 正常 | 3.2 A |  |
| 2025/10/10 | EF-01 | 正常 | 正常 | 3.1 A |  |
| 2025/11/10 | EF-01 | 正常 | 正常 | 3.3 A |  |

## 五、系统运行总结

- 地下车库 CO 浓度监测装置运行正常；

- 排风机与监测装置联动正常，启停逻辑符合设计要求；

- 监测数据连续、真实、可追溯；

- 无设备故障、无报警异常；

- 满足《绿色建筑评价标准》5.1.9 条款要求。

## 六、负责人签字

- 运行负责人： __________________

- 设备维护负责人： __________________

- 审核人： __________________

- 日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

本记录可作为绿色建筑 5.1.9 地下车库 CO 监测与排风联动 的正式申报材料使用。