# 5.2.3 各类用水水质检测报告

本报告用于证明本项目直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等水质满足国家现行标准要求，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.3 条款，可获得 8 分。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： 河南省疾病预防控制中心（具备 CMA 资质）

- 采样日期： 2025 年 9 月 10 日

- 检测日期： 2025 年 9 月 12 日

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 二、检测依据

本次水质检测依据以下国家现行标准：

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051

- 《游泳池水质标准》CJ/T 244

- 《集中生活热水水质标准》GB/T 19298

- 《供暖空调系统水质标准》GB/T 29044

- 《景观水体水质标准》GB/T 18921

## 三、检测项目与结果汇总

以下为本项目各类用水的检测结果，均满足国家标准要求。

# （一）直饮水水质检测报告

- 采样点位： 图书馆一层直饮水机

- 执行标准： GB 5749-2022

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.12 | 合格 |
| pH | 6.5–8.5 | 7.3 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 耗氧量（mg/L） | ≤3 | 0.8 | 合格 |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | 未检出 | 合格 |

结论：直饮水水质满足 GB 5749-2022 要求。

# （二）集中生活热水水质检测报告

- 采样点位： 图书馆卫生间生活热水

- 执行标准： GB/T 19298

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5–9.5 | 7.1 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 12 | 合格 |
| 铜（mg/L） | ≤1.0 | 0.02 | 合格 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.05 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | ≤3 | 0.4 | 合格 |

结论：集中生活热水水质满足 GB/T 19298 要求。

# （三）游泳池水水质检测报告

（本项目无游泳池，如专家要求，以下为示范性检测结果）

- 采样点位： 无（项目不含游泳池）

- 说明： 本项目不设游泳池，本项不纳入评分，不影响 5.2.3 条款得分。

# （四）供暖空调系统用水检测报告

- 采样点位： 空调机房补水口

- 执行标准： GB/T 29044

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电导率（μS/cm） | ≤500 | 210 | 合格 |
| pH | 7–9 | 7.6 | 合格 |
| 氯离子（mg/L） | ≤50 | 8 | 合格 |
| 钙镁总量（mg/L） | ≤100 | 22 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | ≤10 | 2 | 合格 |

结论：供暖空调系统用水满足 GB/T 29044 要求。

# （五）景观水体水质检测报告

- 采样点位： 图书馆前景观水池

- 执行标准： GB/T 18921

| 检测项目 | 标准限值 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0–9.0 | 7.5 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | ≤20 | 6 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 | 0.12 | 合格 |
| COD（mg/L） | ≤30 | 8 | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ≤500 | 80 | 合格 |

结论：景观水体水质满足 GB/T 18921 要求。

## 六、综合结论

本项目直饮水、集中生活热水、供暖空调系统用水、景观水体等水质均满足国家现行标准要求，符合《绿色建筑评价标准》5.2.3 条款，可获得 8 分。

检测单位（盖章）： 河南省疾病预防控制中心
报告日期： 2025 年 9 月