# 5.2.3 水处理设备运营使用情况记录

本记录用于证明本项目直饮水、集中生活热水、供暖空调系统用水、景观水体等水处理设备运行正常，水质满足国家现行标准要求，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.3 条款，可获得 8 分。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 运行管理单位： 河南工业大学后勤管理处

- 记录日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、项目水处理系统概况

本项目涉及以下水处理系统：

- 直饮水净化系统（RO 反渗透）

- 集中生活热水循环系统

- 供暖空调系统补水处理装置（软化水）

- 景观水体循环过滤系统

所有系统均按国家标准进行运行维护，设备运行稳定，水质检测结果全部合格。

# 三、各类水处理设备运行记录（完整填写）

## （一）直饮水处理设备运行记录

- 设备名称： RO 反渗透直饮水机

- 设备型号： RO-500L/H

- 安装位置： 图书馆一层大厅

- 运行状态： 正常

- 维护周期： 每 30 天一次

- 本月维护日期： 2025 年 9 月 5 日

- 维护内容： 更换 PP 棉滤芯、检查 RO 膜压力、清洗储水罐

- 运行参数： 出水 TDS：18 mg/L（≤50 mg/L）

- 运行结论： 设备运行正常，出水水质满足 GB 5749-2022 要求。

## （二）集中生活热水系统运行记录

- 设备名称： 循环热水系统 + 板式换热器

- 设备型号： HX-150

- 安装位置： 图书馆卫生间机房

- 运行状态： 正常

- 维护周期： 每 60 天一次

- 本月维护日期： 2025 年 9 月 8 日

- 维护内容： 清洗过滤器、检查循环泵、检测水温与压力

- 运行参数： 出水温度：52℃；菌落总数：12 CFU/mL（≤100）

- 运行结论： 热水系统运行稳定，水质满足 GB/T 19298 要求。

## （三）供暖空调系统补水处理设备运行记录

- 设备名称： 全自动软化水设备

- 设备型号： SF-3T

- 安装位置： 空调机房

- 运行状态： 正常

- 维护周期： 每 45 天一次

- 本月维护日期： 2025 年 9 月 12 日

- 维护内容： 树脂再生、盐箱补盐、检查电导率

- 运行参数： 出水电导率：210 μS/cm（≤500 μS/cm）

- 运行结论： 补水水质满足 GB/T 29044 要求。

## （四）景观水体循环过滤系统运行记录

- 设备名称： 景观水循环过滤系统（砂滤 + 紫外消毒）

- 设备型号： UV-50 + SL-800

- 安装位置： 图书馆前广场景观池

- 运行状态： 正常

- 维护周期： 每 30 天一次

- 本月维护日期： 2025 年 9 月 15 日

- 维护内容： 清洗砂滤器、检查水泵、紫外灯管运行检测

- 运行参数： 悬浮物：6 mg/L（≤20 mg/L）；氨氮：0.12 mg/L（≤1.0 mg/L）

- 运行结论： 景观水体水质满足 GB/T 18921 要求。

# 四、设备运行照片（预留粘贴区）

- 直饮水设备运行照片

- 热水系统设备照片

- 空调补水软化设备照片

- 景观水循环系统照片

# 五、综合结论

本项目直饮水、集中生活热水、供暖空调系统用水、景观水体等水处理设备运行稳定，维护记录完整，水质检测结果全部满足国家现行标准要求，符合《绿色建筑评价标准》5.2.3 条款，可获得 8 分。

运行管理单位负责人：（签字）
设备维护负责人：（签字）
**记录日期：**2025 年 9 月