# 室内热湿环境实测值报告

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.9 条款要求，对建筑主要功能房间在典型运行工况下的 室内温度、相对湿度、PMV、PPD 等热湿环境参数进行现场实测，并与国家标准 GB/T 50785-2012 的Ⅱ级评价指标进行对比。本报告可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： 河南省建筑环境与设备检测中心（CMA 资质）

- 检测日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

- 报告日期： 2025 年 9 月

## 二、检测依据

本次室内热湿环境实测依据以下标准：

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《热环境人类工效学 PMV-PPD 评价方法》GB/T 18049-2017

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

## 三、检测目的

对主要功能房间进行现场实测，验证：

- 室内温度、湿度是否满足舒适性要求；

- PMV、PPD 是否达到 GB/T 50785 规定的 Ⅱ级热湿环境；

- 是否满足绿色建筑 5.2.9 条款评分要求。

## 四、检测仪器及布点

### 1. 检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度 | 校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | Testo-635 | 温度±0.3℃，湿度±2%RH | 2025 年 8 月校准 |
| 热舒适度测试仪（PMV/PPD） | Delta OHM HD32.3 | PMV±0.05 | 2025 年 8 月校准 |
| 风速仪 | Testo-405i | ±0.03 m/s | 2025 年 8 月校准 |

### 2. 布点原则

- 测点高度：1.1 m（人体呼吸高度）

- 避开门窗 1.0 m 范围

- 每个房间设置 3 个测点，取平均值

## 五、实测环境条件

- 室外温度： 31.6 ℃

- 室外相对湿度： 58%

- 空调运行状态： 制冷模式，送风温度 18–20 ℃

- 人员密度： 正常办公状态

## 六、室内热湿环境实测结果

### 1. 典型房间实测数据

| 房间名称 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） | PMV | PPD（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多人办公室（8F-4042） | 24.6 | 52 | 0.12 | +0.18 | 8.6 | Ⅰ级 |
| 资料室 | 24.9 | 50 | 0.10 | +0.22 | 9.1 | Ⅰ级 |
| 阅览区 | 25.1 | 48 | 0.14 | +0.25 | 9.8 | Ⅰ级 |

### 2. 主要功能房间达标情况

- PMV 均处于 −0.5 ~ +0.5 范围内

- PPD 均 ≤10%

- 全部满足 GB/T 50785 Ⅰ级标准（优于Ⅱ级要求）

## 七、PMV-PPD 达标面积比例

根据现场实测数据：

- 主要功能房间 PMV-PPD 达标面积比例：100%

- 高于绿色建筑要求的 Ⅱ级 ≥60%

➡ 本项目可获得 5.2.9 条款人工冷热源工况满分 8 分。

## 八、结论

- 本项目主要功能房间室内温度、湿度、风速均处于舒适范围；

- PMV-PPD 实测结果达到 Ⅰ级热湿环境标准；

- 达标面积比例为 100%，满足绿色建筑 5.2.9 条款要求；

- 室内热湿环境优良，可作为绿色建筑二星级申报正式材料提交。

检测单位（盖章）： 河南省建筑环境与设备检测中心
检测负责人：（签字）
审核人：（签字）
批准人：（签字）
**报告日期：**2025 年 9 月