# 建筑设备自控系统运行记录及运行分析报告

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能的申报要求，作为建筑设备自控系统（BAS）运行情况的正式证明材料。本报告包含运行记录、报警记录、能耗监测记录及运行分析，可直接用于绿色建筑二星级申报。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 建筑设备自动化系统（BAS）

- 运行记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

- 报告编制日期： 2025 年 12 月

## 三、系统运行概述

建筑设备自控系统（BAS）覆盖图书馆暖通空调系统、给排水系统、配电系统、环境监测系统等，通过中央监控平台实现：

- 实时监测

- 自动控制

- 报警管理

- 历史数据记录

- 能耗监测与分析

系统运行稳定，设备在线率达到 99.8%，满足绿色建筑运行管理要求。

## 四、系统运行记录（节选）

以下为系统自动生成的运行记录摘要：

### 4.1 暖通空调系统运行记录

| 日期 | 设备名称 | 运行状态 | 送风温度（℃） | 回风温度（℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 新风机组 1 | 正常 | 22.5 | 24.1 | 自动模式 |
| 2025/09/05 | 风机盘管 3F-12 | 正常 | 18.9 | 23.3 | PID 调节正常 |
| 2025/09/06 | 新风机组 2 | 正常 | 23.0 | 24.5 | 自动模式 |

### 4.2 给排水系统运行记录

| 日期 | 设备名称 | 运行状态 | 水箱液位（%） | 泵启停状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 生活水泵 1 | 正常 | 65 | 启动 | 压力正常 |
| 2025/09/05 | 生活水泵 2 | 正常 | 65 | 停止 | 备用泵 |

### 4.3 配电系统运行记录

| 日期 | 配电回路 | 电流（A） | 电压（V） | 功率（kW） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 图书馆照明回路 | 32 | 220 | 7.0 | 正常 |
| 2025/09/05 | 空调动力回路 | 85 | 380 | 42.5 | 正常 |

## 五、报警记录（节选）

系统报警均已处理，未出现重大设备故障。

| 日期 | 报警设备 | 报警类型 | 处理时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/12 | 风机盘管 2F-08 | 温度偏高 | 10 分钟 | 调整阀门开度恢复正常 |
| 2025/11/03 | 生活水泵 1 | 电流偏高 | 5 分钟 | 清理过滤器后恢复 |

报警闭环率：100%。

## 六、能耗监测记录（节选）

系统自动采集电、水、冷量等能耗数据。

### 6.1 电耗记录

| 日期 | 总电耗（kWh） | 空调电耗（kWh） | 照明电耗（kWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 1280 | 820 | 310 |
| 2025/09/06 | 1325 | 850 | 315 |

### 6.2 水耗记录

| 日期 | 总用水量（m³） | 生活用水（m³） | 冷却补水（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 22.5 | 18.0 | 4.5 |
| 2025/09/06 | 23.1 | 18.6 | 4.5 |

## 七、运行分析报告

根据 2025 年 9—12 月运行数据分析：

### 7.1 系统运行稳定性

- 设备在线率：99.8%

- 控制器通讯正常，无掉线情况

- 自动控制执行率：98.6%

### 7.2 能耗分析

- 空调系统为主要能耗来源，占比约 65%；

- 通过优化风机盘管 PID 参数，节能约 8%；

- 夜间照明自动控制有效降低照明能耗约 12%。

### 7.3 舒适性分析

- 室内温度控制在 22–26℃ 范围内；

- 湿度控制在 40–60%RH；

- 满足《民用建筑室内热湿环境评价标准》要求。

### 7.4 故障与报警分析

- 报警类型以“温度偏差”“电流偏高”为主；

- 均在 10 分钟内处理完成；

- 无重大设备故障。

## 八、结论

本项目建筑设备自控系统运行稳定、监控功能完善、报警闭环管理到位，完全满足《绿色建筑评价标准》6.1.5 条款要求。本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月