# 能源管理系统使用与维护管理制度、历史检测数据及运行记录

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.6 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，并设置能源管理系统实现能耗监测、数据分析和管理条款要求，作为能源管理系统（EMS）运行管理的正式佐证材料。

内容包括：

- 能源管理系统使用与维护管理制度

- 历史检测数据（节选）

- 系统运行记录（节选）

本文件可直接用于绿色建筑二星级申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 能源管理系统（EMS）+ 分类分级用能自动远传计量系统

- 记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

# 三、能源管理系统使用与维护管理制度

## 3.1 管理目标

- 实现建筑能耗的实时监测、统计、分析与管理；

- 提高能源使用效率，降低运行能耗；

- 确保系统稳定运行，保障数据准确性与可追溯性。

## 3.2 管理职责

### （1）能源管理负责人

- 负责系统总体运行管理；

- 审核能耗报表与分析报告；

- 组织节能策略实施。

### （2）系统管理员

- 负责系统日常维护、数据备份；

- 处理系统报警与故障；

- 管理用户权限。

### （3）运行维护人员

- 负责现场计量设备巡检；

- 检查通讯状态与数据上传情况；

- 记录设备维护情况。

## 3.3 系统使用制度

- 系统需每日登录检查运行状态；

- 报警信息需在 30 分钟内处理；

- 每周导出一次能耗数据备份；

- 每月生成能耗分析报告；

- 禁止未经授权人员操作系统。

## 3.4 系统维护制度

- 每月检查一次电能表、水表、冷量表通讯状态；

- 每季度校验一次关键计量设备；

- 每半年进行一次系统数据库备份与清理；

- 每年进行一次系统全面巡检与性能评估。

# 四、历史检测数据（节选）

以下为系统自动采集的能耗历史数据（节选）：

## 4.1 电耗数据

| 日期 | 总电耗（kWh） | 空调电耗（kWh） | 照明电耗（kWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 1280 | 820 | 310 |
| 2025/09/06 | 1325 | 850 | 315 |
| 2025/09/07 | 1270 | 810 | 305 |

## 4.2 水耗数据

| 日期 | 总用水量（m³） | 生活用水（m³） | 冷却补水（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 22.5 | 18.0 | 4.5 |
| 2025/09/06 | 23.1 | 18.6 | 4.5 |
| 2025/09/07 | 22.8 | 18.3 | 4.5 |

## 4.3 冷量数据

| 日期 | 冷量消耗（kWh） | 峰值时段（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 560 | 120 |
| 2025/09/06 | 580 | 130 |
| 2025/09/07 | 545 | 118 |

# 五、系统运行记录（节选）

## 5.1 系统运行状态记录

| 日期 | 系统状态 | 数据上传 | 报警情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 正常 | 正常 | 无 | — |
| 2025/09/06 | 正常 | 正常 | 1 条（温度偏高） | 已处理 |
| 2025/09/07 | 正常 | 正常 | 无 | — |

## 5.2 设备巡检记录

| 日期 | 设备名称 | 巡检内容 | 状态 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 电能表 1 | 通讯检查 | 正常 | — |
| 2025/09/06 | 水表 2 | 数据上传检查 | 正常 | — |
| 2025/09/07 | 冷量表 1 | 精度校验 | 正常 | — |

## 5.3 报警处理记录

| 日期 | 报警类型 | 设备 | 处理时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/06 | 温度偏高 | 空调末端 | 10 分钟 | 调整阀门恢复 |
| 2025/10/12 | 电流偏高 | 水泵 | 15 分钟 | 清理过滤器恢复 |

# 六、系统运行分析

- 系统在线率：99.8%

- 数据上传成功率：100%

- 报警闭环率：100%

- 能耗数据波动正常，无异常能耗情况

- 系统运行稳定，满足绿色建筑运行管理要求

# 七、结论

本项目能源管理系统运行稳定、数据准确、管理制度完善，完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.6 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月