# 用水量远传计量及水质在线监测运行记录

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统条款要求，作为系统运行情况的正式佐证材料。

内容包括：

- 用水量远传计量系统运行记录

- 管网漏损检测与整改记录

- 水质在线监测系统运行记录

- 历史监测数据（节选）

本文件可直接用于绿色建筑二星级申报材料提交。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 用水远传计量系统 + 水质在线监测系统

- 记录时间范围： 2025 年 9 月—2025 年 12 月

# 三、用水量远传计量系统运行记录（得 3 分）

## 3.1 系统运行状态

| 日期 | 系统状态 | 数据上传 | 异常情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 正常 | 正常 | 无 | — |
| 2025/09/06 | 正常 | 正常 | 无 | — |
| 2025/09/07 | 正常 | 正常 | 无 | — |

## 3.2 分类用水数据（节选）

| 日期 | 生活用水（m³） | 空调补水（m³） | 绿化用水（m³） | 非传统水源（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 18.0 | 4.5 | 2.1 | 1.2 |
| 2025/09/06 | 18.6 | 4.5 | 2.0 | 1.3 |
| 2025/09/07 | 18.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 |

## 3.3 分级用水数据（节选）

| 日期 | 区域 | 用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 一层 | 6.2 | 正常 |
| 2025/09/05 | 二层 | 5.8 | 正常 |
| 2025/09/05 | 三层 | 6.0 | 正常 |

系统运行稳定，满足分类、分级计量要求。

# 四、管网漏损检测与整改记录（得 2 分）

## 4.1 漏损检测数据（节选）

| 日期 | 夜间最小流量（m³/h） | 计算漏损率 | 是否超标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 0.21 | 4.3% | 否 | — |
| 2025/09/06 | 0.22 | 4.4% | 否 | — |
| 2025/09/07 | 0.20 | 4.1% | 否 | — |

漏损率均低于 5%，满足条款要求。

## 4.2 漏损整改记录

| 日期 | 故障点 | 故障类型 | 处理措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/10/12 | 绿化支管 | 微渗漏 | 更换接头 | 已完成 |
| 2025/11/03 | 卫生间支管 | 阀门老化 | 更换阀门 | 已完成 |

# 五、水质在线监测系统运行记录（得 2 分）

## 5.1 系统运行状态

| 日期 | 系统状态 | 数据上传 | 报警情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 正常 | 正常 | 无 | — |
| 2025/09/06 | 正常 | 正常 | 1 条（余氯偏低） | 已处理 |
| 2025/09/07 | 正常 | 正常 | 无 | — |

## 5.2 水质监测数据（节选）

### （1）生活饮用水

| 日期 | 余氯（mg/L） | 浊度（NTU） | pH | 电导率（μS/cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 0.32 | 0.45 | 7.2 | 320 |
| 2025/09/06 | 0.28 | 0.48 | 7.1 | 325 |
| 2025/09/07 | 0.30 | 0.44 | 7.2 | 318 |

### （2）管道直饮水

| 日期 | TDS（mg/L） | 浊度（NTU） | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 42 | 0.12 | 18.5 |
| 2025/09/06 | 43 | 0.13 | 18.6 |
| 2025/09/07 | 41 | 0.12 | 18.4 |

### （3）空调冷却水

| 日期 | pH | 电导率（μS/cm） | 浊度（NTU） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/05 | 7.8 | 1850 | 3.2 |
| 2025/09/06 | 7.7 | 1820 | 3.1 |
| 2025/09/07 | 7.8 | 1860 | 3.3 |

注：本项目无游泳池水，系统中已标注“无此水源”。

# 六、系统运行分析

- 用水远传计量系统运行稳定，数据准确；

- 分类、分级统计功能正常；

- 管网漏损率长期低于 5%；

- 水质在线监测系统运行正常，数据连续、可追溯；

- 所有监测数据均可随时查询，满足条款要求。

# 七、结论

本项目用水远传计量系统及水质在线监测系统运行稳定、数据完整、管理规范，完全满足《绿色建筑评价标准》6.2.8 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
运行维护单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月