# 照明系统现场检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.4 条款要求，通过现场检测验证本项目公共区域照明系统是否落实分区、定时、感应等节能控制措施，并确认采光区域照明控制是否独立于其他区域。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《照明计算书》《LPD 计算分析报告》《灯具产品说明书及型式检验报告》共同构成完整的照明节能证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 检测单位： XX 建筑机电检测中心

- 检测日期： 2025 年 10 月

# 三、检测依据

- GB 50034《建筑照明设计标准》

- GB 50763《建筑电气工程施工质量验收规范》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

- JGJ/T 119《公共建筑节能设计标准》

# 四、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字照度计 | LX-1010B | ±3% | 2025/08 |
| 功率测试仪 | PZ-2000 | ±1% | 2025/08 |
| 数据记录仪 | DR-300 | — | 2025/08 |

仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 五、检测内容

- 公共区域照明分区控制功能检测

- 定时控制功能检测

- 人体感应控制功能检测

- 采光区域照明独立控制检测

- 现场照度检测

- 灯具功率与系统能耗检测

# 六、检测结果

## 6.1 分区控制检测

| 区域 | 控制方式 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 独立开关 + 分区调光 | 控制正常 | 合格 |
| 书库区 | 独立控制 | 控制正常 | 合格 |
| 走廊 | 感应 + 分区控制 | 控制正常 | 合格 |
| 中庭 | 独立控制 | 控制正常 | 合格 |

结论：公共区域照明均实现分区控制，满足条款要求。

## 6.2 定时控制检测

- 控制系统设定：6:30 自动开启，22:30 自动关闭

- 现场验证：定时启闭动作正常，无误差

结论：定时控制功能正常，满足条款要求。

## 6.3 感应控制检测

| 区域 | 感应方式 | 延时 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走廊 | 人体红外感应 | 30 秒 | 感应灵敏，延时准确 |
| 楼梯间 | 人体感应 | 25 秒 | 感应正常 |
| 卫生间 | 微波感应 | 20 秒 | 感应正常 |

结论：感应控制功能正常，节能效果明显。

## 6.4 采光区域独立控制检测（节能重点）

- 靠窗阅览区照明由 光照度传感器 控制

- 当自然光 ≥ 300 lx 时，人工照明自动关闭

- 与其他区域照明无联动，完全独立

检测结果：采光区域照明独立控制功能正常，满足条款要求。

## 6.5 现场照度检测

### 阅览区（主要功能区）

| 测点 | 照度（lx） | 标准要求（lx） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 365 | ≥ 300 | 合格 |
| 2 | 352 | ≥ 300 | 合格 |
| 3 | 378 | ≥ 300 | 合格 |

### 书库区

| 测点 | 照度（lx） | 标准要求（lx） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215 | ≥ 150 | 合格 |
| 2 | 228 | ≥ 150 | 合格 |

### 走廊（过渡区）

| 测点 | 照度（lx） | 标准要求（lx） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82 | ≥ 50 | 合格 |
| 2 | 78 | ≥ 50 | 合格 |

## 6.6 灯具功率与能耗检测

- 实测灯具功率与产品说明书一致，偏差 ≤ 3%

- LED 灯具光效 ≥ 110 lm/W

- 系统运行能耗低于设计值约 12%

结论：灯具性能与能效均满足节能要求。

# 七、综合评价（对应 7.1.4 条款）

本项目照明系统现场检测结果表明：

- ✔ 公共区域照明实现分区控制；

- ✔ 定时控制功能正常；

- ✔ 感应控制灵敏有效；

- ✔ 采光区域照明独立控制；

- ✔ 现场照度满足 GB 50034 要求；

- ✔ 灯具能效与功率符合国家标准；

- ✔ 系统整体节能效果显著。

本条满足要求。

# 八、结论

本项目照明系统现场检测结果表明：照明节能控制措施落实到位，照度达标、能效优良，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
检测单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 10 月