# 景观水体水质检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.12 条款申报｜生态水处理技术｜得分支撑文件）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.12 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体条款的正式申报材料，用于说明：

- 景观水体水质经检测符合生态景观水体要求；

- 雨水进入景观水体前已通过生态设施削减污染；

- 景观水体采用水生动植物维持水质，运行稳定；

- 支撑本条款得分：

  - 生态设施削减污染 → 4 分

  - 水生动植物保障水质 → 4 分

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 景观水体类型： 雨水花园 + 景观池

- 检测日期： 2025 年 9 月

- 检测机构： XXX 环境监测中心（CMA 资质）

## 三、检测依据

- 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002（Ⅳ类水体参考）

- 《城市景观水体水质标准》CJ/T 3028

- 《水和废水监测分析方法》

- 《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

# 四、检测项目与方法

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测方法 | 标准限值（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | — | 电极法 | 6.0–9.0 |
| 2 | 悬浮物（SS） | mg/L | 重量法 | ≤ 50 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | mg/L | 重铬酸钾法 | ≤ 30 |
| 4 | 氨氮（NH₃-N） | mg/L | 纳氏试剂法 | ≤ 1.5 |
| 5 | 总磷（TP） | mg/L | 钼酸铵分光光度法 | ≤ 0.4 |
| 6 | 溶解氧（DO） | mg/L | 电极法 | ≥ 4.0 |
| 7 | 透明度 | cm | 透明度盘法 | ≥ 30 |
| 8 | 大肠菌群 | MPN/L | 多管发酵法 | ≤ 5000 |

# 五、检测结果

| 序号 | 检测项目 | 实测值 | 单位 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.4 | — | 合格 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 18 | mg/L | 合格 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 12 | mg/L | 合格 |
| 4 | 氨氮（NH₃-N） | 0.42 | mg/L | 合格 |
| 5 | 总磷（TP） | 0.12 | mg/L | 合格 |
| 6 | 溶解氧（DO） | 6.1 | mg/L | 合格 |
| 7 | 透明度 | 42 | cm | 合格 |
| 8 | 大肠菌群 | 1200 | MPN/L | 合格 |

# 六、检测结果分析

### 6.1 水质总体评价

- 各项指标均满足《城市景观水体水质标准》要求；

- COD、氨氮、总磷等污染物浓度较低，表明雨水进入水体前已有效削减污染；

- 溶解氧充足，透明度良好，适宜水生动植物生长；

- 大肠菌群数量低于限值，水体卫生状况良好。

### 6.2 生态处理效果

- 水生植物（菖蒲、香蒲、再力花等）对氮磷吸收明显；

- 水生动物（滤食性螺类、金鱼等）维持水体生态平衡；

- 生态循环泵保持水体流动性，防止水体富营养化。

结论：景观水体水质稳定、清洁，生态系统运行良好。

# 七、综合判定

- 雨水补水量满足蒸发量 60% 要求（详见补水量平衡计算书）；

- 雨水进入景观水体前经生态设施削减污染 → 满足得分 4 分；

- 景观水体采用水生动植物维持水质 → 满足得分 4 分；

- 水质检测结果良好，符合绿色建筑评价要求。

本条最终得分：8 分。

# 八、检测机构意见

经检测，本项目景观水体水质良好，生态系统运行稳定，可作为绿色建筑雨水利用与生态景观示范工程。

检测机构（盖章）：________________________
检测负责人：______________________________
检测日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月