# 非传统水源水质检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.13 条款申报｜本项目得分：第一条 5 分 + 第三条 5 分 = 10 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.13 使用非传统水源条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目雨水回用、中水回用、冷却塔排污水回收等非传统水源的水质检测结果；

- 检测指标满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）等标准；

- 非传统水源水质安全可靠，可用于绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗及冷却塔补水；

- 支撑本项目在本条款中获得 10 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： 广东省广州市

- 建设单位： 北京 XXX 公司

- 检测机构： XXX 环境监测中心（CMA 资质）

- 检测日期： 2025 年 9 月

# 三、检测依据

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

- 《水和废水监测分析方法》

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

# 四、检测项目与方法

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测方法 | 标准限值（杂用水） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | — | 电极法 | 6.0–9.0 |
| 2 | 浊度 | NTU | 浊度仪法 | ≤ 10 |
| 3 | 悬浮物（SS） | mg/L | 重量法 | ≤ 20 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | mg/L | 重铬酸钾法 | ≤ 50 |
| 5 | 氨氮（NH₃-N） | mg/L | 纳氏试剂法 | ≤ 10 |
| 6 | 总磷（TP） | mg/L | 钼酸铵分光光度法 | ≤ 1.0 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 亚甲蓝分光光度法 | ≤ 1.0 |
| 8 | 溶解氧（DO） | mg/L | 电极法 | ≥ 1.0 |
| 9 | 大肠菌群 | MPN/L | 多管发酵法 | ≤ 3 |

# 五、检测结果

| 序号 | 检测项目 | 实测值 | 单位 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.2 | — | 合格 |
| 2 | 浊度 | 4.8 | NTU | 合格 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 12 | mg/L | 合格 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 28 | mg/L | 合格 |
| 5 | 氨氮（NH₃-N） | 0.65 | mg/L | 合格 |
| 6 | 总磷（TP） | 0.18 | mg/L | 合格 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.32 | mg/L | 合格 |
| 8 | 溶解氧（DO） | 3.8 | mg/L | 合格 |
| 9 | 大肠菌群 | 2 | MPN/L | 合格 |

# 六、检测结果分析

### 6.1 水质总体评价

- 各项指标均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》要求；

- COD、氨氮、总磷等污染物浓度较低，表明雨水进入蓄水池前已通过初期弃流、沉淀过滤等工艺削减污染；

- 大肠菌群控制良好，消毒效果稳定；

- 水质满足绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗及冷却塔补水的使用要求。

### 6.2 系统运行评价

- 雨水回用系统运行稳定，过滤与消毒设备工作正常；

- 冷却塔排污水回收系统水质稳定，满足补水要求；

- 非传统水源水质安全可靠，可长期替代自来水用于杂用水系统。

# 七、综合判定

- 非传统水源水质满足国家标准要求；

- 可安全用于绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗及冷却塔补水；

- 支撑本项目在 7.2.13 条款中获得 10 分。

本条最终得分：10 分。

# 八、检测机构意见

经检测，本项目非传统水源水质稳定、达标，可作为建筑杂用水长期使用水源。

检测机构（盖章）：________________________
检测负责人：______________________________
检测日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月