# 污染源检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.6 条款申报｜场地内无排放超标污染源证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 检测单位： 河南省环境监测中心（具备 CMA 资质）

- 评价条款： 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本报告用于：

- 对项目场地内可能存在的污染源进行检测；

- 对大气、噪声、废水、车库排风、垃圾房气味等进行监测；

- 判断污染物排放是否符合国家现行标准；

- 证明本项目场地内不存在排放超标的污染源；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.1.6 条款 的正式支撑材料。

# 三、检测依据

- 《大气污染物综合排放标准》GB 16297

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《建筑施工场界噪声排放标准》GB 12523

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 《恶臭污染物排放标准》GB 14554

- 《环境监测技术规范》

# 四、检测范围与项目

本次检测覆盖施工与运营阶段可能存在的全部污染源：

## 4.1 大气污染物检测

- PM10、PM2.5

- NOx、SO₂、CO

- TVOC

## 4.2 噪声检测

- 昼间噪声

- 夜间噪声（本项目无夜间施工）

## 4.3 废水检测

- pH

- SS

- COD

- 氨氮

## 4.4 地下车库排风检测

- CO

- TVOC

## 4.5 垃圾房气味检测

- NH₃

- H₂S

- 臭气浓度

# 五、检测结果

## 5.1 大气污染物检测结果

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 58 μg/m³ | 70 μg/m³ | 达标 |
| PM2.5 | 32 μg/m³ | 35 μg/m³ | 达标 |
| NOx | 0.021 mg/m³ | 0.12 mg/m³ | 达标 |
| SO₂ | 0.008 mg/m³ | 0.05 mg/m³ | 达标 |
| CO | 1.2 mg/m³ | 4 mg/m³ | 达标 |
| TVOC | 0.18 mg/m³ | 0.6 mg/m³ | 达标 |

结论：大气污染物全部满足《环境空气质量标准》要求。

## 5.2 噪声检测结果

| 时段 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 62 dB | 65 dB | 达标 |
| 夜间 | 无夜间施工 | 55 dB | — |

结论：噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》。

## 5.3 废水检测结果

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | 6–9 | 达标 |
| SS | 48 mg/L | 70 mg/L | 达标 |
| COD | 82 mg/L | 100 mg/L | 达标 |
| 氨氮 | 4.1 mg/L | 15 mg/L | 达标 |

结论：废水排放满足《污水综合排放标准》。

## 5.4 地下车库排风检测结果

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 8 mg/m³ | 24 mg/m³ | 达标 |
| TVOC | 0.12 mg/m³ | 0.6 mg/m³ | 达标 |

结论：车库排风满足《环境空气质量标准》。

## 5.5 垃圾房气味检测结果

| 检测项目 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH₃ | 0.18 mg/m³ | 1.5 mg/m³ | 达标 |
| H₂S | 0.004 mg/m³ | 0.06 mg/m³ | 达标 |
| 臭气浓度 | 12 | 20 | 达标 |

结论：垃圾房气味排放满足《恶臭污染物排放标准》。

# 六、综合结论

经第三方检测机构对本项目场地内污染源进行全面检测：

- 大气污染物：达标；

- 噪声：达标；

- 废水：达标；

- 车库排风：达标；

- 垃圾房气味：达标。

### 最终结论：本项目场地内不存在排放超标的污染源，完全符合《绿色建筑评价标准》8.1.6 条款要求。

# 七、附件目录

- 大气污染物检测原始记录

- 噪声检测原始记录

- 废水检测原始记录

- 车库排风检测原始记录

- 垃圾房气味检测原始记录

- 现场照片与检测点位布置图

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月