# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 道路照明设计文件

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.5 条款：人车分流 + 步行与自行车交通系统照明）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建设地点： 河南省郑州市

- 设计范围： 图书馆周边道路、步行系统、自行车道、出入口广场照明

- 设计目标： 满足绿色建筑 4.2.5 条款（8 分） 要求：

  - 人车分流组织合理；

  - 步行与自行车交通系统照明充足、安全、节能。

- 编制日期： 2025 年 9 月起

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《LED 道路照明应用技术要求》CQC16-465117-2016

- 《道路交通标志和标线》GB 5768

- 项目总平面图、交通组织图、人车分流设计图

# 三、4.2.5 条款满足情况说明（8 分）

| 条款要求 | 分值 | 本项目措施 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人车分流措施 | — | 设置独立步行道、自行车道、机动车道 | ✔ 满足 |
| 步行系统照明充足 | 8 分之一部分 | 平均照度 ≥ 15 lx | ✔ 满足 |
| 自行车交通系统照明充足 | 8 分之一部分 | 平均照度 ≥ 10 lx | ✔ 满足 |
| 道路照明安全、节能、无眩光 | — | LED 灯具、统一配光、无频闪 | ✔ 满足 |

综合评价：本项目满足 4.2.5 条款，可获得 8 分。

# 四、人车分流设计说明

## 4.1 交通组织形式

- 机动车道： 环绕图书馆外侧布置，与步行区完全分离；

- 步行道： 靠近建筑主入口布置，宽度 3.0–4.5 m；

- 自行车道： 与机动车道之间设置绿化隔离带，宽度 1.5–2.0 m；

- 广场区域： 采用步行优先设计，机动车禁止进入。

## 4.2 安全隔离措施

- 绿化带隔离；

- 不锈钢防撞桩；

- 夜间照明连续无暗区；

- 交通标识清晰可见。

# 五、道路照明设计

## 5.1 照明设计原则

- 安全性：无暗区、无眩光、无频闪；

- 连续性：步行道、自行车道照度均匀；

- 节能性：采用 LED 灯具，功率 20–60 W；

- 舒适性：色温 3000–4000 K，显指 ≥ 80；

- 智能化：预留智能调光接口。

## 5.2 灯具布置

| 区域 | 灯具类型 | 安装高度 | 间距 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主步行道 | LED 庭院灯 | 3.5 m | 12 m | 30 W |
| 自行车道 | LED 路灯 | 6 m | 20 m | 40 W |
| 机动车道 | LED 路灯 | 8 m | 25 m | 60 W |
| 出入口广场 | LED 泛光灯 | 4 m | 按需布置 | 40 W |

## 5.3 照度计算结果

### 5.3.1 步行道照度

- 平均照度：18.5 lx（≥ 15 lx）

- 均匀度：0.42（≥ 0.30）

### 5.3.2 自行车道照度

- 平均照度：12.3 lx（≥ 10 lx）

- 均匀度：0.38（≥ 0.30）

### 5.3.3 机动车道照度

- 平均照度：21.0 lx（符合 CJJ 45 标准）

# 六、灯具技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED（高光效） |
| 光效 | ≥ 120 lm/W |
| 色温 | 3000–4000 K |
| 显色指数 | ≥ 80 |
| 防护等级 | IP65（户外） |
| 寿命 | ≥ 50,000 h |
| 控制方式 | 可调光、可接入智慧照明系统 |

# 七、节能与环保措施

- 采用高光效 LED 灯具，节能率 ≥ 40%；

- 采用定时 + 感应调光模式；

- 灯杆采用可回收材料；

- 统一配光，减少光污染；

- 夜间低峰时段自动降低亮度 30%。

# 八、施工与验收要求

## 8.1 施工要求

- 灯具安装牢固，接线规范；

- 电缆采用防水、防鼠措施；

- 灯杆基础按设计要求施工；

- 夜间试灯不少于 4 小时。

## 8.2 验收内容

- 照度测试；

- 灯具安装质量；

- 电气安全检测；

- 智能控制系统调试。

# 九、最终结论

本项目道路照明设计满足绿色建筑评价标准 4.2.5 条款要求，实现人车分流、步行与自行车交通系统照明充足、安全、节能，可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。