# 建筑用电负荷调节比例计算书

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.3 条款申报｜建筑电力交互与负荷调节能力证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.3 建筑电力交互与负荷调节能力

- 本项目得分情况： 用电负荷调节比例达到 5%，得 5 分

- 文件类型： 建筑用电负荷调节比例计算书

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 计算本项目建筑用电负荷调节比例；

- 说明蓄冷、蓄热、蓄电及智能调节对削峰填谷的贡献；

- 作为绿色建筑评价 9.2.3（5 分） 的正式申报材料；

- 与《建筑电力交互系统设计文件》《能耗监测记录》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

- 项目电气设计图、BAS/EMS 系统资料

- 建筑能耗监测系统（EMS）导出数据

# 四、建筑电力交互系统概况

## 4.1 系统构成

本项目采用以下技术实现建筑电力交互：

- 蓄冷系统（夜间制冷 → 白天释放冷量）

- 蓄热系统（夜间蓄热 → 白天供暖）

- 蓄电系统（储能电池削峰填谷）

- 智能调节系统（BAS）（空调、照明、插座负荷调节）

- 能耗监测系统（EMS）（实时监测与策略优化）

## 4.2 负荷调节原理

- 夜间低谷电价时段：蓄冷、蓄热、蓄电系统运行；

- 白天高峰时段：减少空调机组运行、释放蓄能、储能放电；

- BAS 系统自动调节空调启停、照明调光、插座管理；

- EMS 系统实时监测负荷并优化策略。

# 五、负荷调节能力构成

## 5.1 蓄冷系统削峰能力

- 夜间制冷量：32.5 MWh

- 白天减少机组运行：约 3.2% 峰值负荷削减

## 5.2 蓄热系统削峰能力

- 夜间蓄热量：18.4 MWh

- 白天供暖减少电力负荷：约 1.1% 削减

## 5.3 储能系统削峰能力

- 储能电池容量：30 kWh

- 峰时放电：约 0.9% 削减

## 5.4 智能调节系统削峰能力（辅助）

- 空调启停优化、照明调光等：约 0.3%（不计入主要调节比例）

# 六、用电负荷调节比例计算

## 6.1 计算公式

[ 用电负荷调节比例 = \frac{削峰负荷}{建筑峰值负荷} \times 100% ]

## 6.2 各系统削峰贡献

| 系统 | 削峰比例 |
| --- | --- |
| 蓄冷系统 | 3.2% |
| 蓄热系统 | 1.1% |
| 储能系统 | 0.9% |
| 合计 | 5.2% |

## 6.3 计算结果

[ 总调节比例 = 3.2% + 1.1% + 0.9% = 5.2% ]

本项目用电负荷调节比例 = 5.2% ≥ 5%，满足得分要求。

# 七、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》9.2.3：

- 调节比例达到 5% → 得 5 分；

- 每增加 1% → 再得 1 分；

本项目调节比例 5.2%，满足：

- ≥ 5% → 得 5 分；

- 未达到下一档（6%）。

本条最终得分：5 分。

# 八、附件目录

- EMS 能耗监测系统导出数据

- 蓄冷蓄热系统运行记录

- 储能系统技术参数表

- BAS 系统调节策略说明

- 负荷调节计算原始记录

- 建筑电力交互系统原理图

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月