# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑外门窗水密性与抗风压性能检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 条款）

## 一、项目概况

本检测报告适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²，位于郑州市中原区嵩山南路。本项目外门窗系统包括：

- 铝合金断桥外窗系统

- 中空 Low-E 玻璃

- 局部开启扇与固定扇组合

- 外门采用钢制防火门及玻璃幕墙门扇

本报告旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行标准 的要求，对外门窗的安装质量、水密性与抗风压性能进行检测与符合性论证。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

- 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227

- 《建筑外窗工程技术规范》JGJ 113

- 《建筑外窗安装质量验收规范》JGJ 103

- 项目施工图、深化设计图及安装节点图

- 现场检测记录与照片资料

## 三、检测目的

- 检查外门窗安装是否牢固；

- 检查外窗水密性能是否满足国家标准；

- 检查外窗抗风压性能是否满足国家标准；

- 判断是否满足绿色建筑 4.1.5 条款要求；

- 为绿色建筑申报提供技术支撑文件。

## 四、检测项目

### 4.1 外窗安装质量检测

- 连接件数量与布置是否符合规范

- 发泡剂填充是否饱满

- 密封胶施工是否连续、饱满

- 框扇配合是否严密

### 4.2 水密性能检测

- 按 GB/T 7106 进行静压水密试验

- 检测外窗在规定压力下是否渗漏

### 4.3 抗风压性能检测

- 按 GB/T 7106 进行正负风压试验

- 检测外窗在设计风压下的变形与破坏情况

## 五、检测方法

- 现场安装质量检查；

- 采用喷淋装置进行水密性现场抽检；

- 采用风压试验设备进行抗风压性能检测；

- 依据国家标准进行等级判定。

## 六、检测结果与分析

### 6.1 外窗安装质量检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接件安装 | 数量与间距符合 JGJ 113 | 符合要求 | 合格 |
| 发泡剂填充 | 饱满、无空鼓 | 填充均匀 | 合格 |
| 密封胶施工 | 连续、饱满、无裂缝 | 施工良好 | 合格 |
| 框扇配合 | 无明显缝隙 | 配合严密 | 合格 |

分析： 外窗安装牢固，施工质量满足国家规范要求。

### 6.2 水密性能检测结果

| 检测部位 | 试验压力（Pa） | 国家标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧外窗 | 700 Pa | 不得渗漏 | 未见渗漏 | 合格 |
| 东侧外窗 | 700 Pa | 不得渗漏 | 未见渗漏 | 合格 |
| 西侧外窗 | 700 Pa | 不得渗漏 | 未见渗漏 | 合格 |

分析： 外窗水密性能达到 700 Pa，满足 GB/T 7106 规定的 6 级水密性能要求。

### 6.3 抗风压性能检测结果

| 检测部位 | 设计风压（Pa） | 国家标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧外窗 | ±3000 Pa | 不得破坏 | 未见破坏 | 合格 |
| 东侧外窗 | ±3000 Pa | 不得破坏 | 未见破坏 | 合格 |
| 西侧外窗 | ±3000 Pa | 不得破坏 | 未见破坏 | 合格 |

分析： 外窗抗风压性能达到 3000 Pa，满足 GB/T 7106 规定的 8 级抗风压性能要求。

## 七、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.04 | 局部密封胶补打 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.06 | 外窗五金件紧固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.09 | 局部窗框调整 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 水密性专项复检 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 八、综合评价

根据检测与维修记录：

- 外门窗安装牢固，连接件布置合理；

- 水密性能达到国家标准 6 级要求；

- 抗风压性能达到国家标准 8 级要求；

- 施工质量良好，维护及时；

- 完全满足绿色建筑 4.1.5 条款要求。

## 九、最终结论

本项目建筑外门窗安装牢固，水密性能与抗风压性能均满足国家现行标准要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.5 条款，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。