# 5.2.6 室内噪声分析报告

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.6 条款要求，对主要功能房间的室内噪声进行模拟、分析与评价，判断建筑物外部噪声源与内部建筑设备噪声是否满足 比《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3 dB 及以上 的评分要求，可作为绿色建筑二星级申报正式材料使用。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院

- 模拟软件： 建筑声环境 SEDU2020

- 软件版本： 20201212（SP1）

- 报告日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、评价依据

本报告依据以下标准进行模拟与评价：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

- 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

- 《建筑声学设计手册》

## 三、评价内容与评分要求

### 5.2.6 条款评分规则：

- 外部噪声源传播至主要功能房间的噪声 比 GB 55016 限值低 3 dB 及以上 → 得 4 分；

- 内部建筑设备噪声传播至主要功能房间的噪声 比 GB 55016 限值低 3 dB 及以上 → 得 4 分；

本项目最高可得 8 分。

## 四、主要功能房间确定

根据 SEDU2020 全楼噪声模拟结果，筛选出噪声最不利房间：

- 楼层： 8 层

- 房间编号： 4042

- 房间类型： 多人办公室

- 昼间室外边界噪声： 57 dB(A)

- 夜间室外边界噪声： 58 dB(A)

该房间作为本项目主要功能房间的噪声评价对象。

## 五、外部噪声源分析

### 1. 室外噪声来源

- 城市道路交通噪声为主要声源；

- 通过 SEDU2020 模拟获得建筑立面噪声分布；

- 8 层 4042 房间外窗位置噪声为：

  - 昼间：57 dB(A)

  - 夜间：58 dB(A)

### 2. 外围护结构隔声性能

根据上传的《建筑室内噪声级报告书》：

- 外墙隔声量：65–72 dB（不同朝向）

- 幕墙隔声量：42–50 dB

- 外窗隔声量：35–38 dB

### 3. 外部噪声传入室内计算结果

根据报告书表 5.8：

- 外墙方向噪声传入：＜5 dB(A)

- 幕墙+外窗方向噪声传入：40 dB(A)

### 4. 与 GB 55016 限值对比

- 办公室室内噪声限值（昼间）：45 dB(A)

- 本项目模拟值：40 dB(A)

- 低于限值：5 dB(A)

➡ 满足“低 3 dB 及以上”要求 → 得 4 分

## 六、内部建筑设备噪声分析

### 1. 设备噪声来源

- 空调风机盘管

- 新风机组

- 给排水立管

- 电梯井道背景噪声

### 2. 设备噪声模拟结果

根据 SEDU2020 模拟：

- 风机盘管噪声：28 dB(A)

- 新风系统噪声：26 dB(A)

- 给排水噪声：＜20 dB(A)

- 电梯井道噪声：22 dB(A)

### 3. 与 GB 55016 限值对比

- 办公室设备噪声限值：35 dB(A)

- 本项目模拟值：28 dB(A)

- 低于限值：7 dB(A)

➡ 满足“低 3 dB 及以上”要求 → 得 4 分

## 七、室内噪声级综合评价

| 噪声来源 | 模拟值 dB(A) | GB 55016 限值 dB(A) | 低于限值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部噪声 | 40 | 45 | 5 dB | 4 分 |
| 内部设备噪声 | 28 | 35 | 7 dB | 4 分 |
| 总得分 | — | — | — | 8 分 |

➡ 本项目可获得 5.2.6 条款满分 8 分。

## 八、结论

通过对主要功能房间（8 层 4042 房间）的室内噪声模拟分析可知：

- 外部噪声传入室内噪声 比 GB 55016 限值低 5 dB；

- 内部建筑设备噪声 比 GB 55016 限值低 7 dB；

- 两项均满足“低 3 dB 及以上”评分要求；

- 本项目 可获得 5.2.6 条款满分 8 分。

本报告可作为绿色建筑二星级申报正式材料提交。

编制人：（签字）
审核人：（签字）
批准人：（签字）
**日期：**2025 年 9 月