# 暖通设计计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.3 条款申报）

## 一、文件用途

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.3 条款要求，说明本项目暖通空调系统如何根据建筑空间功能设置分区温度，并合理降低过渡区空间的温度设定标准，以减少能耗、提升节能效果。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与《暖通系统能耗监测记录》《空调分区控制说明》《节能运行策略说明》等材料共同构成完整的节能设计与运行证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 暖通系统类型： 风冷热泵机组 + 风机盘管 + 新风系统（带热回收）

- 计算日期： 2025 年 9 月

# 三、设计依据

## 3.1 国家标准

- GB 50176《民用建筑热工设计规范》

- GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》2024 版

## 3.2 设计文件

- 暖通空调系统设计说明

- 空调负荷计算书

- 建筑功能分区图

- 能耗监测系统数据

# 四、建筑功能分区与温度设定

## 4.1 功能分区

根据建筑使用功能，将空调区域划分如下：

- 阅览区（主要功能区）

- 书库区（次要功能区）

- 中庭及公共走廊（过渡区）

- 办公室及管理区

- 机房及辅助区

## 4.2 温度设定标准（对应条款要求）

| 空间类型 | 夏季温度设定（℃） | 冬季温度设定（℃） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 26 | 20 | 主要功能区，按规范标准执行 |
| 书库区 | 27 | 18 | 次要功能区，适当放宽 |
| 中庭/走廊（过渡区） | 28 | 16 | 合理降低温度设定，减少能耗 |
| 办公区 | 26 | 20 | 按办公标准执行 |
| 机房/辅助区 | 按设备要求 | 按设备要求 | 非人员密集区 |

过渡区温度设定较主要功能区提高 2℃（夏季）/降低 4℃（冬季），满足条款要求。

# 五、空调负荷计算

## 5.1 计算方法

采用冷/热负荷分项计算法，考虑：

- 围护结构传热

- 太阳辐射得热

- 人员散热

- 照明及设备散热

- 新风负荷

## 5.2 典型区域负荷计算结果

### 阅览区（主要功能区）

- 冷负荷：145 W/㎡

- 热负荷：110 W/㎡

### 书库区（次要功能区）

- 冷负荷：110 W/㎡

- 热负荷：95 W/㎡

### 中庭/走廊（过渡区）

- 冷负荷：85 W/㎡

- 热负荷：70 W/㎡

过渡区负荷明显低于主要功能区，适合采用较宽松温度设定。

# 六、分区温度控制策略

## 6.1 控制方式

- 采用 独立温控器 + 分区电动阀 控制风机盘管

- 新风系统按区域风量需求调节

- 过渡区采用 低风量运行模式

## 6.2 节能效果

- 过渡区温度设定提高/降低后，冷/热负荷减少约 18–25%；

- 分区控制减少无效空调面积约 20–30%；

- 全建筑空调能耗降低约 8–12%。

# 七、符合性说明（对应 7.1.3 条款）

本项目暖通设计满足以下要求：

- ✔ 按建筑功能设置分区温度

- ✔ 过渡区温度设定标准合理降低（夏季提高、冬季降低）

- ✔ 分区控制系统实现独立调节

- ✔ 温度设定与负荷计算相匹配

- ✔ 实测能耗与节能策略一致

本条满足要求。

# 八、结论

本项目暖通设计通过合理的功能分区、温度设定、负荷计算与分区控制策略，实现了部分空间节能运行目标，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.3 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月