# 冷热源机组产品说明书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.5 条款申报｜冷热源机组能效优于国家标准｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本产品说明书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.5 供暖空调系统冷热源机组能效提升条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采用的冷热源机组能效均 优于 GB 55015 强制性要求；

- 同时优于国家现行能效限定值标准；

- 设备性能满足绿色建筑节能要求，可获得 5 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、冷热源机组能效标准依据

冷热源设备能效审查依据如下：

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2019

- 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 设备制造商提供的能效检测报告

## 四、冷热源机组产品说明书（本项目实际设备）

# 4.1 空气源热泵冷热水机组

- 设备名称： 空气源热泵冷热水机组

- 品牌型号： XX 空调 AHP-65H

- 设备类型： 风冷模块式冷热水机组

- 制冷量： 65 kW

- 制热量： 70 kW

- 额定制冷 COP： 3.45（优于 GB 55015 要求 ≥ 3.20）

- 额定制热 COP： 3.65（优于 GB 55015 要求 ≥ 3.40）

- 能效等级： 一级能效

- 制冷剂类型： R410A 环保冷媒

- 噪声值： ≤ 65 dB(A)

- 电源： 380V / 50Hz

- 数量： 2 台

### 产品特点

- 采用直流变频压缩机，部分负荷效率高；

- 采用翅片式换热器，提高换热效率；

- 具备智能除霜功能，冬季运行稳定；

- 具备远程监控接口，可接入楼宇自控系统。

# 4.2 多联式空调（VRV/VRF）机组

- 设备名称： 多联式空调（热泵）机组

- 品牌型号： XX VRV-28HP

- 制冷量： 28 HP

- IPLV（C）： 6.10（优于 GB 21454 一级能效 ≥ 5.60）

- 能效等级： 一级能效

- 制冷剂类型： R410A

- 运行噪声： ≤ 58 dB(A)

- 数量： 3 套

### 产品特点

- 采用全直流变频技术，部分负荷效率高；

- 具备智能负荷调节功能；

- 室外机可模块化组合，适应改造项目；

- 具备智能故障诊断功能。

# 4.3 冷冻水循环泵（高效电机）

- 设备名称： 冷冻水循环泵

- 型号： ISG65-160

- 功率： 7.5 kW

- 电机效率： 92.3%（IE3 高效电机）

- 流量： 25 m³/h

- 扬程： 32 m

- 数量： 2 台

# 4.4 冷却水循环泵（高效电机）

- 设备名称： 冷却水循环泵

- 型号： ISG80-200

- 功率： 11 kW

- 电机效率： 93.1%（IE3 高效电机）

- 流量： 40 m³/h

- 扬程： 28 m

- 数量： 2 台

## 五、冷热源机组能效提升说明

根据设备检测报告及国家标准比对：

- 空气源热泵机组 COP 提升幅度：约 8%–10%；

- 多联机 IPLV（C）提升幅度：约 9%；

- 水泵采用 IE3 高效电机，能效提升明显；

- 整体冷热源系统能效优于 GB 55015 强制性要求及国家能效限定值。

综合判定：满足 7.2.5 条款得分要求，本条得 5 分。

## 六、结论

本项目冷热源机组产品性能优良，能效指标全面优于国家标准，满足《绿色建筑评价标准》7.2.5 条款要求，可获得 5 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
供货单位（盖章）：XX 机电设备有限公司
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月