# 冷热源机组采购清单

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.5 条款申报｜冷热源机组能效优于国家标准｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.5 供暖空调系统冷热源机组能效提升条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采购的冷热源机组能效均 优于 GB 55015 强制性要求；

- 同时优于国家现行能效限定值标准；

- 能效提升幅度达到绿色建筑评分要求，可获得 5 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、冷热源机组能效标准依据

冷热源设备能效审查依据如下：

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2019

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 设备制造商提供的能效检测报告

## 四、冷热源机组采购清单（本项目实际采购）

### 4.1 空气源热泵冷热水机组

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空气源热泵冷热水机组 | —— |
| 品牌型号 | XX 空调 AHP-65H | —— |
| 制冷量 | 65 kW | —— |
| 制热量 | 70 kW | —— |
| 额定制冷 COP | 3.45 | 高于 GB 55015 要求（≥ 3.20） |
| 额定制热 COP | 3.65 | 高于 GB 55015 要求（≥ 3.40） |
| 能效等级 | 一级能效 | 高于国家限定值 |
| 数量 | 2 台 | —— |
| 供货单位 | XX 机电设备有限公司 | —— |

### 4.2 多联式空调机组（VRV/VRF）

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 多联式空调（热泵）机组 | —— |
| 品牌型号 | XX VRV-28HP | —— |
| 制冷量 | 28 HP | —— |
| IPLV（C） | 6.10 | 高于 GB 21454 一级能效（≥ 5.60） |
| 能效等级 | 一级能效 | —— |
| 数量 | 3 套 | —— |
| 供货单位 | XX 空调设备有限公司 | —— |

### 4.3 循环水泵（高效电机）

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 冷冻水循环泵 | —— |
| 型号 | ISG65-160 | —— |
| 功率 | 7.5 kW | —— |
| 电机效率 | 92.3%（IE3） | 高效节能电机 |
| 数量 | 2 台 | —— |

### 4.4 冷却水泵（高效电机）

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 冷却水循环泵 | —— |
| 型号 | ISG80-200 | —— |
| 功率 | 11 kW | —— |
| 电机效率 | 93.1%（IE3） | 高效节能电机 |
| 数量 | 2 台 | —— |

## 五、冷热源机组能效提升说明

根据设备检测报告及国家标准比对：

- 空气源热泵机组 COP 提升幅度：约 8%–10%；

- 多联机 IPLV（C）提升幅度：约 9%；

- 水泵采用 IE3 高效电机，能效提升明显；

- 整体冷热源系统能效优于 GB 55015 强制性要求及国家能效限定值。

综合判定：满足 7.2.5 条款得分要求，本条得 5 分。

## 六、结论

本项目冷热源机组采购均满足并优于国家节能标准，能效提升幅度达到绿色建筑评分要求，符合《绿色建筑评价标准》7.2.5 条款，可获得 5 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
供货单位（盖章）：XX 机电设备有限公司
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月