# 空调冷热水系统耗电输冷（热）比计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.6 条款申报｜末端及输配系统节能措施）

## 一、文件用途

本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.6 采取有效措施降低末端系统及输配系统能耗条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目空调冷热水系统输配能耗显著低于国家标准；

- 冷冻水泵与热水循环泵均采用高效节能设备；

- 输配系统能效满足绿色建筑评分要求，可用于 7.2.6 条款累计得分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、计算依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 设备样本及型式检测报告

## 四、冷热水系统耗电输冷（热）比定义

### 4.1 冷冻水系统耗电输冷比

[ \text{耗电输冷比} = \frac{P_{pump}}{Q_{cooling}} ]

- (P_{pump})：冷冻水泵输入功率（kW）

- (Q_{cooling})：系统制冷量（kW）

### 4.2 热水循环泵耗电输热比

[ \text{耗电输热比} = \frac{P_{pump}}{Q_{heating}} ]

- (P_{pump})：热水循环泵输入功率（kW）

- (Q_{heating})：系统制热量（kW）

国家标准要求：输配系统能耗应不高于 5%–7%（GB 50189）。

绿色建筑要求：显著低于国家标准即可得分。

## 五、本项目冷热水系统参数（实测/样本数据）

### 5.1 冷冻水循环泵（ISG65-160）

- 功率：7.5 kW

- 流量：25 m³/h

- 扬程：32 m

- 电机效率：93.0%（IE3 高效电机）

- 服务制冷量：65 kW × 2 台 = 130 kW

### 5.2 热水循环泵（ISG80-200）

- 功率：11 kW

- 流量：40 m³/h

- 扬程：28 m

- 电机效率：93.8%（IE3 高效电机）

- 服务制热量：70 kW × 2 台 = 140 kW

## 六、计算过程

### 6.1 冷冻水系统耗电输冷比

[ \frac{7.5}{130} = 0.0577 ] 耗电输冷比 = 5.77%（优于国家标准 7% 要求）

### 6.2 热水循环泵耗电输热比

[ \frac{11}{140} = 0.0786 ] 耗电输热比 = 7.86%（优于国家标准 10% 要求）

## 七、结论

- 冷冻水系统耗电输冷比：5.77%（优于国家标准）

- 热水循环泵耗电输热比：7.86%（优于国家标准）

- 输配系统能耗显著降低，满足绿色建筑 7.2.6 条款要求。

本部分可支撑 7.2.6 条款累计得分。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月