# 集中供暖系统热水循环泵耗电输热比计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.6 条款申报｜末端及输配系统节能措施）

## 一、文件用途

本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.6 采取有效措施降低末端系统及输配系统能耗条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目集中供暖系统热水循环泵的输配能耗显著低于国家标准；

- 热水循环泵采用高效节能电机，运行效率高；

- 输配系统能效满足绿色建筑评分要求，可用于 7.2.6 条款累计得分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、计算依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 设备样本及型式检测报告

## 四、热水循环泵耗电输热比定义

热水循环泵耗电输热比：

[ \text{耗电输热比} = \frac{P_{pump}}{Q_{heating}} ]

其中：

- (P_{pump})：热水循环泵输入功率（kW）

- (Q_{heating})：系统制热量（kW）

国家标准要求：热水循环系统输配能耗应不高于 10%（GB 50189）。

绿色建筑要求：显著低于国家标准即可得分。

## 五、本项目热水循环系统参数（实测/样本数据）

### 5.1 热水循环泵（ISG80-200）

- 功率：11 kW

- 流量：40 m³/h

- 扬程：28 m

- 电机效率：93.8%（IE3 高效电机）

- 服务制热量：70 kW × 2 台 = 140 kW

## 六、计算过程

### 6.1 热水循环泵耗电输热比

[ \frac{11}{140} = 0.0786 ]

热水循环泵耗电输热比 = 7.86%（显著优于国家标准 10% 要求）

## 七、结论

- 热水循环泵耗电输热比：7.86%（优于国家标准）

- 输配系统能耗显著降低，满足绿色建筑 7.2.6 条款要求；

- 可作为本条款累计得分的重要支撑材料。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月