# 可再生能源产品说明书及性能检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.9 条款申报｜可再生能源利用率 3%｜本条得 3 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目采用的空气源热泵、太阳能热水系统、光伏发电系统等可再生能源设备均符合国家现行标准；

- 所有设备均提供产品说明书及性能检测报告；

- 设备性能满足绿色建筑可再生能源利用要求；

- 支撑本项目可再生能源利用率 3%（得 3 分） 的计算结果。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、可再生能源设备清单

本项目采用的可再生能源设备包括：

- 空气源热泵机组（多联机热泵系统）

- 太阳能集热器（生活热水系统）

- 光伏组件（屋顶分布式光伏系统）

以下为各类设备的产品说明书摘要及性能检测报告内容。

# 四、空气源热泵机组（主要可再生能源设备）

## 4.1 产品说明书摘要

- 设备类型： 多联式空气源热泵机组

- 制冷量： 45 kW

- 制热量： 50 kW

- 制冷 COP： 3.2

- 制热 COP： 3.0

- 运行环境温度范围： -15℃ ~ 48℃

- 制冷剂类型： R410A（环保型）

- 噪声等级： ≤ 58 dB(A)

## 4.2 性能检测报告

- 检测机构： 国家空调设备质量监督检验中心（CNAS 认可）

- 检测依据： GB/T 25127《多联式空调（热泵）机组》

- 检测结果：

  - 制冷 COP 实测：3.25（高于国家能效限定值 2.9）

  - 制热 COP 实测：3.05（高于国家能效限定值 2.7）

  - 机组性能稳定，满足绿色建筑可再生能源利用要求

结论：空气源热泵机组性能优良，可作为可再生能源利用的主要贡献设备。

# 五、太阳能热水系统

## 5.1 产品说明书摘要

- 系统类型： 平板式太阳能集热系统

- 集热面积： 20 ㎡

- 集热效率： 0.68

- 倾角： 30°（适应杭州地区太阳高度角）

- 储热水箱容量： 1.5 m³

## 5.2 性能检测报告

- 检测机构： 国家太阳能产品质量监督检验中心

- 检测依据： GB/T 18708《太阳能热水系统性能试验方法》

- 检测结果：

  - 年产热量：12,000 MJ

  - 集热效率实测：0.67（与说明书一致）

  - 系统运行稳定，满足办公建筑生活热水需求

结论：太阳能热水系统性能稳定，为可再生能源利用率提供有效贡献。

# 六、光伏发电系统

## 6.1 产品说明书摘要

- 组件类型： 单晶硅光伏组件

- 单块功率： 500 Wp

- 装机容量： 5 kWp

- 组件效率： 20.4%

- 逆变器效率： 97.8%

## 6.2 性能检测报告

- 检测机构： 国家光伏产品质量监督检验中心

- 检测依据： GB/T 9535《晶体硅光伏组件》

- 检测结果：

  - 年发电量：5,500 kWh（折合 19,800 MJ）

  - 组件衰减率：< 2%（首年）

  - 系统运行稳定，满足绿色建筑可再生能源利用要求

结论：光伏系统发电性能良好，为建筑提供部分可再生电力。

# 七、综合判定

根据上述设备说明书及检测报告：

- 空气源热泵、太阳能热水系统、光伏发电系统均符合国家现行标准；

- 性能指标满足绿色建筑可再生能源利用要求；

- 支撑本项目可再生能源利用率 3%（得 3 分） 的计算结果。

本条最终得分：3 分。

# 八、结论

本项目采用的可再生能源设备均为高效节能型设备，性能稳定可靠，能够有效提升建筑可再生能源利用水平，为绿色建筑评价提供充分支撑。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月