# 可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.9 条款申报｜可再生能源利用率 3%｜本条得 3 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目可再生能源系统（空气源热泵、太阳能热水系统、光伏发电系统）已按设计施工完成；

- 设备安装、调试、运行情况均符合国家现行标准及设计要求；

- 已完成专项竣工验收，具备投入使用条件；

- 支撑本项目可再生能源利用率 3%（得 3 分） 的评价结果。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 施工单位： XXX 机电安装工程有限公司

- 监理单位： XXX 工程监理有限公司

- 竣工日期： 2025 年 9 月

## 三、可再生能源系统竣工情况概述

本项目采用的可再生能源系统包括：

- 空气源热泵系统（多联机热泵）

- 太阳能生活热水系统

- 屋顶分布式光伏发电系统

所有系统均已完成：

- 设备安装

- 管线敷设

- 控制系统调试

- 运行测试

- 竣工资料整理

系统运行稳定，满足设计要求。

# 四、空气源热泵系统竣工验收记录

## 4.1 设备安装检查

| 检查项目 | 验收内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 机组安装 | 机组基础稳固、减震措施到位 | 合格 |
| 管道连接 | 冷媒管、冷凝水管连接规范，无渗漏 | 合格 |
| 电气接线 | 配电箱、控制线敷设规范 | 合格 |
| 冷媒充注 | 按说明书要求完成 | 合格 |

## 4.2 运行调试记录

- 制冷运行测试：出风温度、压力、功率均正常

- 制热运行测试：COP 实测 3.05，符合设计要求

- 自动控制系统：启停、模式切换正常

验收结论：空气源热泵系统安装质量合格，运行稳定。

# 五、太阳能热水系统竣工验收记录

## 5.1 设备安装检查

| 检查项目 | 验收内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 集热器安装 | 朝向、倾角符合设计要求 | 合格 |
| 支架固定 | 支架焊接牢固，防腐处理到位 | 合格 |
| 管道保温 | 保温层完整、厚度符合规范 | 合格 |
| 储热水箱 | 安装稳固，安全阀、排气阀正常 | 合格 |

## 5.2 系统调试记录

- 集热效率测试：实测效率 0.67

- 水箱保温性能良好

- 循环泵运行正常

验收结论：太阳能热水系统安装规范，运行正常。

# 六、光伏发电系统竣工验收记录

## 6.1 设备安装检查

| 检查项目 | 验收内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 安装牢固、倾角正确、无遮挡 | 合格 |
| 支架系统 | 防腐、防风措施到位 | 合格 |
| 逆变器 | 安装规范、接线正确 | 合格 |
| 配电系统 | 保护装置齐全，接地良好 | 合格 |

## 6.2 系统调试记录

- 并网测试正常

- 逆变器效率实测 97.5%

- 年发电量预测与设计一致

验收结论：光伏系统安装质量良好，发电性能稳定。

# 七、综合验收意见

经建设、设计、施工、监理单位联合验收：

- 可再生能源系统安装符合设计要求；

- 运行稳定，性能满足绿色建筑评价要求；

- 可再生能源利用率达到 3%；

- 同意通过可再生能源专项竣工验收。

本条最终得分：3 分。

# 八、验收签字

### 建设单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月