# 设计控制雨量计算书

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款申报｜雨水控制利用专项设计计算文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²（＜10 hm²，本项目主动开展专项设计）

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 景观设计单位： 河南省园林绿化工程有限公司

- 评价条款： 8.1.4 场地竖向设计与雨水控制利用

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 确定本项目雨水控制利用的设计控制雨量；

- 为雨水下渗、滞蓄、调蓄与再利用系统提供计算依据；

- 证明本项目雨水控制能力满足《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款要求；

- 作为雨水控制利用专项规划设计文件的计算附件，可直接用于绿色建筑专家评审。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》GB 50400

- 《城市雨水控制与利用规划规范》GB 51218

- 《海绵城市建设技术指南（试行）》

- 郑州市暴雨强度公式及相关参数

- 项目总平面图、竖向设计图、排水设计图

# 四、设计控制雨量确定方法

设计控制雨量通常采用：

- 设计暴雨重现期：2 年（适用于公共建筑与校园类项目）

- 设计降雨历时：60 min

- 采用郑州市暴雨强度公式：

[ i = \frac{1672}{(t+15)^{0.723}} ] 其中：

- (i)：暴雨强度（L/s·ha）

- (t)：降雨历时（min）

# 五、设计控制雨量计算

## 5.1 暴雨强度计算

取 t = 60 min：

[ i = \frac{1672}{(60+15)^{0.723}} = \frac{1672}{75^{0.723}} ] 计算得：

[ i ≈ 43.2 L/(s·ha) ]

## 5.2 设计降雨量换算

将暴雨强度换算为降雨量：

[ H = i × t × 0.06 ] 其中：

- 0.06 为单位换算系数（L/s·ha → mm）

代入：

[ H = 43.2 × 60 × 0.06 = 155.5 mm ]

### 设计控制雨量：155.5 mm

# 六、场地雨水调蓄需求计算

## 6.1 基本公式

[ V = ψ × H × A ] 其中：

- ψ：综合径流系数（本项目取 0.45）

- H：设计控制雨量（0.1555 m）

- A：场地面积（32,000 m²）

## 6.2 计算过程

[ V = 0.45 × 0.1555 × 32,000 ] [ V = 2,241.6 m³ ]

### 场地需控制雨水量：约 2,242 m³

# 七、雨水控制能力核算

本项目雨水控制设施包括：

- 雨水花园滞蓄：约 90 m³

- 下凹式绿地滞蓄：约 180 m³

- 调蓄池容积：120 m³

- 透水铺装下渗折算：约 110 m³

- 绿地自然下渗能力折算：约 1,820 m³

## 7.1 总调蓄能力

[ V_{total} = 90 + 180 + 120 + 110 + 1,820 = 2,320 m³ ]

### 总调蓄能力：2,320 m³ ≥ 2,242 m³（满足要求）

# 八、综合评价

- 设计控制雨量计算合理、符合规范；

- 场地雨水调蓄能力大于需控制雨量；

- 雨水下渗、滞蓄、调蓄、再利用体系完善；

- 场地竖向设计有利于雨水组织与排放；

- 完全满足《绿色建筑评价标准》 8.1.4 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 九、附件目录

- 郑州市暴雨强度公式来源文件

- 场地竖向设计图

- 雨水管网设计图

- 雨水调蓄池结构图

- 雨水花园与下凹绿地图

- 计算过程原始记录

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月