# 雨水控制利用专项规划设计文件

（用于《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款申报｜场地雨水收集、排放、下渗、滞蓄与再利用专项设计）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²（＜10 hm²，无需强制专项设计，但本项目主动开展专项设计）

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 景观设计单位： 河南省园林绿化工程有限公司

- 评价条款： 8.1.4 场地竖向设计与雨水控制利用

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本专项规划用于证明：

- 场地竖向设计有利于雨水收集、排放、下渗、滞蓄与再利用；

- 场地雨水管理体系完整、可实施、可追溯；

- 雨水利用设施与建筑、景观系统有效衔接；

- 满足《绿色建筑评价标准》8.1.4 条款要求；

- 可作为绿色建筑二星级专家评审的正式材料。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》GB 50400

- 《海绵城市建设技术指南（试行）》

- 《城市雨水控制与利用规划规范》GB 51218

- 项目总平面图、竖向设计图、排水设计图、景观施工图

# 四、场地竖向设计总体策略

本项目竖向设计遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”六字原则，形成完整的雨水管理体系。

## 4.1 场地高程组织

- 主入口区域高程抬高 0.25–0.40 m，利于雨水外排；

- 阅读庭院区域设置微地形洼地，利于雨水滞蓄；

- 东侧绿地采用缓坡设计，促进雨水自然下渗；

- 道路两侧设置 1.5%–2% 横坡，利于雨水快速排走。

## 4.2 雨水流向组织

- 屋面雨水 → 雨水管 → 雨水口 → 调蓄池 → 景观水体补水；

- 场地雨水 → 透水铺装 → 下渗层 → 盲沟 → 调蓄池；

- 多余雨水 → 市政雨水管网。

# 五、雨水控制与利用系统设计

## 5.1 雨水下渗系统

### （1）透水铺装

- 铺装面积：约 3,200 m²

- 结构层：透水砖 + 垫层 + 级配碎石 + 下渗层

- 下渗能力：≥ 2.0 mm/s（满足规范要求）

### （2）下渗绿地

- 绿地面积：约 8,600 m²

- 土壤渗透系数：≥ 1.0×10⁻⁵ m/s

- 配置盲沟与透水层，增强下渗能力

## 5.2 雨水滞蓄系统

### （1）雨水花园

- 数量：3 处

- 总面积：约 620 m²

- 滞蓄深度：150–250 mm

- 植物：耐湿植物（鸢尾、芦苇、再力花等）

### （2）下凹式绿地

- 面积：约 1,200 m²

- 滞蓄能力：约 180 m³

## 5.3 雨水调蓄系统

### （1）雨水调蓄池

- 容积：120 m³

- 材质：钢筋混凝土

- 功能：雨水收集、沉淀、储存、再利用

### （2）调蓄池构造

- 三级沉淀

- 过滤装置

- 水质监测口

- 补水泵房

## 5.4 雨水再利用系统

### 雨水用途：

- 景观水体补水；

- 绿化浇灌；

- 道路冲洗；

- 非接触式景观喷雾补水。

### 再利用规模：

- 年可利用雨水量：约 3,200 m³

- 可替代自来水比例：约 18%（绿化与景观用水）

# 六、雨水控制计算

## 6.1 设计暴雨参数

- 当地重现期：2 年

- 暴雨强度公式：郑州市暴雨强度公式

- 设计降雨量：32.5 mm

## 6.2 场地雨水调蓄需求

[ V = ψ × H × A ] 其中：

- ψ：径流系数（综合取 0.45）

- H：降雨量（0.0325 m）

- A：场地面积（32,000 m²）

[ V = 0.45 × 0.0325 × 32,000 = 468 m³ ]

## 6.3 调蓄能力核算

- 雨水花园滞蓄：约 90 m³

- 下凹绿地滞蓄：约 180 m³

- 调蓄池容积：120 m³

- 透水铺装下渗能力折算：约 110 m³

### 总调蓄能力：

[ 90 + 180 + 120 + 110 = 500 m³ ≥ 468 m³ ]

### 结论：雨水调蓄能力满足规范要求。

# 七、综合评价

- 场地竖向设计有利于雨水收集与排放；

- 雨水下渗、滞蓄、调蓄、再利用体系完整；

- 雨水利用规模明确，设施可实施；

- 雨水控制能力满足规范要求；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.1.4 条款 要求。

本条评价结论：达标。

# 八、附件目录

- 场地竖向设计图

- 雨水管网设计图

- 雨水调蓄池结构图

- 雨水花园与下凹绿地图

- 雨水利用系统流程图

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月