# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑内部非结构构件、设备及附属设施检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 条款）

## 一、项目概况

本检测报告适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²，位于郑州市中原区嵩山南路。本项目在改造过程中新增或更新了多项内部非结构构件、设备及附属设施，包括：

- 室内隔墙系统（轻钢龙骨石膏板隔墙）

- 吊顶系统（铝板吊顶、矿棉板吊顶）

- 室内管线系统（风管、桥架、给排水管线）

- 机电设备（风机盘管、照明灯具、消防设备）

- 室内附属设施（书架、栏杆、扶手、导视系统）

本报告旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 建筑内部非结构构件、设备及附属设施应连接牢固并能适应主体结构变形 的要求，对相关构件进行检测与符合性论证。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑内部装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《建筑机电工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 项目施工图、深化设计图及安装节点图

- 现场检测记录与照片资料

## 三、检测目的

- 检查内部非结构构件是否连接牢固；

- 检查设备及附属设施是否具备抗震性能与变形适应能力；

- 检查机电设备安装是否满足安全与维护要求；

- 判断是否满足绿色建筑 4.1.4 条款要求；

- 为绿色建筑申报提供技术支撑文件。

## 四、检测项目

### 4.1 非结构构件检测

- 隔墙系统连接牢固性

- 吊顶系统抗震性能

- 室内栏杆、扶手连接节点

- 书架、固定家具的稳定性

### 4.2 设备安装检测

- 风机盘管安装牢固性

- 风管、桥架支吊架设置

- 给排水管线柔性连接

- 消防设备安装质量

### 4.3 附属设施检测

- 导视系统安装牢固性

- 室内装饰构件变形适应性

- 灯具安装安全性

## 五、检测方法

- 现场踏勘与测量；

- 施工图纸与节点详图审核；

- 连接件、支吊架检查；

- 抗震支吊架布置核查；

- 记录拍照与对比分析；

- 依据规范进行符合性判定。

## 六、检测结果与分析

### 6.1 非结构构件检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔墙系统 | 连接牢固、具备变形能力 | 采用轻钢龙骨柔性连接 | 合格 |
| 吊顶系统 | 设置抗震吊杆与防脱落措施 | 已设置，节点牢固 | 合格 |
| 栏杆扶手 | 连接牢固、无松动 | 实测牢固 | 合格 |
| 固定书架 | 需与墙体或地面固定 | 已固定，无倾倒风险 | 合格 |

分析： 非结构构件均采用柔性连接方式，可适应主体结构微小变形，安全性良好。

### 6.2 设备安装检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 安装牢固、具备检修空间 | 安装稳固，检修空间满足 | 合格 |
| 风管系统 | 设置支吊架、抗震措施 | 支吊架间距符合规范 | 合格 |
| 桥架系统 | 连接牢固、具备防火措施 | 安装规范 | 合格 |
| 给排水管线 | 设置柔性连接 | 已设置柔性接头 | 合格 |
| 消防设备 | 安装牢固、无松动 | 满足要求 | 合格 |

分析： 机电设备安装规范，具备抗震性能与变形适应能力。

### 6.3 附属设施检测结果

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导视系统 | 安装牢固、无脱落风险 | 安装稳固 | 合格 |
| 装饰构件 | 具备变形适应能力 | 采用柔性连接 | 合格 |
| 灯具安装 | 连接牢固、具备防脱落措施 | 满足要求 | 合格 |

分析： 附属设施安装规范，安全性与耐久性良好。

## 七、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.04 | 局部吊顶螺栓紧固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.06 | 风管支架加固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.09 | 导视牌更换与加固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 给排水柔性接头检查 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 八、综合评价

根据检测与维修记录：

- 非结构构件连接牢固，具备变形适应能力；

- 机电设备安装规范，支吊架设置合理；

- 附属设施安装稳固，具备防脱落措施；

- 运营管理制度完善，维护及时；

- 建筑内部构件与设备整体安全性良好；

- 完全满足绿色建筑 4.1.4 条款要求。

## 九、最终结论

本项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施均连接牢固，具备适应主体结构变形的能力，运行安全可靠，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.4 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。