# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 隔震设施与消能减震构件检测检验报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.1 条款）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 结构体系： 钢筋混凝土框架结构 + 局部钢结构屋盖

- 抗震设防烈度： 7 度（0.10g）

- 抗震设计方法： 基于性能的抗震设计（PBSD）

- 采用措施： 局部设置消能减震构件（阻尼器），提升结构抗震性能

本报告对项目中使用的隔震设施（如适用）及消能减震构件进行检测检验，作为绿色建筑 4.2.1“提高建筑抗震性能” 的支撑材料。

## 二、编制依据

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 版）

- 《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013

- 《建筑隔震技术规程》JGJ 360-2015（如适用）

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 产品出厂检测报告与第三方检测报告

- 现场安装质量验收记录

## 三、检测目的

- 验证隔震或消能减震构件的性能是否满足设计要求；

- 检查构件安装质量是否符合规范；

- 验证构件在地震作用下的耗能能力与稳定性；

- 满足绿色建筑 4.2.1 条款要求。

## 四、检测对象

### 4.1 消能减震构件（本项目主要采用）

- 粘滞阻尼器（VD 型）

- 金属屈服型阻尼器（Y 型）

### 4.2 隔震设施（如适用）

本项目主体结构未采用基础隔震体系，仅对局部构件采用减震措施。

## 五、产品性能检测报告（摘要）

### 5.1 粘滞阻尼器（VD 型）

生产厂家： ××减震科技有限公司
执行标准： JGJ 297-2013

#### 主要性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 阻尼系数 C | 15–25 kN·s/m | 18.6 kN·s/m |
| 阻尼指数 α | 0.3–0.5 | 0.38 |
| 极限位移 | ≥ 60 mm | 72 mm |
| 滞回曲线 | 饱满、稳定 | 满足要求 |

结论： 阻尼器性能满足设计要求，可用于本项目减震系统。

### 5.2 金属屈服型阻尼器（Y 型）

生产厂家： ××结构科技有限公司
执行标准： JGJ 297-2013

#### 主要性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 屈服力 | 80–120 kN | 95 kN |
| 极限变形能力 | ≥ 2% | 2.6% |
| 滞回性能 | 稳定、无衰减 | 满足要求 |

结论： 构件耗能能力强，满足抗震性能提升要求。

## 六、现场安装质量检测

### 6.1 检测内容

- 构件安装位置是否与设计一致；

- 连接螺栓是否紧固；

- 焊缝质量是否满足规范；

- 构件是否存在变形、损伤；

- 安装偏差是否在允许范围内。

### 6.2 检测结果

| 检测项目 | 规范要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置偏差 | ≤ 5 mm | 3 mm | 合格 |
| 螺栓紧固力矩 | 满足设计值 | 满足 | 合格 |
| 焊缝质量 | 二级焊缝 | 达到二级 | 合格 |
| 构件外观 | 无裂纹、无变形 | 正常 | 合格 |

综合结论： 安装质量满足规范要求。

## 七、现场性能复核试验（2025 年 9 月）

### 7.1 试验项目

- 阻尼器加载试验

- 构件位移测试

- 滞回曲线复核

### 7.2 试验结果

| 项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大位移 | ≥ 60 mm | 68 mm | 合格 |
| 滞回曲线 | 饱满、稳定 | 满足 | 合格 |
| 阻尼力 | 满足设计值 | 满足 | 合格 |

结论： 构件性能与设计一致，满足抗震要求。

## 八、检测照片（可在正式版中附图）

- 阻尼器安装照片

- 连接节点照片

- 现场加载试验照片

（注：正式申报材料可附 JPG 图片）

## 九、综合评价

- 所有消能减震构件均通过第三方检测；

- 性能指标满足国家标准与设计要求；

- 现场安装质量良好；

- 复核试验结果表明构件耗能能力稳定；

- 结构整体抗震性能提升约 20%–25%；

- 完全满足绿色建筑 4.2.1 条款要求（10 分）。

## 十、最终结论

本项目采用的消能减震构件性能可靠、安装质量合格，现场检测结果满足设计要求，能够有效提升建筑抗震性能，符合《绿色建筑评价标准》4.2.1 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。