# 建筑照明计算书

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.5 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 计算日期： 2026 年 3 月 17 日

- 采用软件： DIALux evo 2026 / AGi32 / 绿建照明计算模块（可替换）

本计算书用于验证本项目各场所的照度、照度均匀度、显色指数（Ra）、统一眩光值（UGR）及频闪效应可视度（SVM）是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（2024 版）要求，满足绿色建筑 5.1.5 控制项。

## 二、评价依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013（2024 年版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《室内工作场所照明标准》EN 12464-1（用于 UGR/SVM 参考）

- 项目建筑施工图、灯具选型资料

# 三、照明设计参数

## 3.1 光源与灯具参数

| 灯具类型 | 功率（W） | 光效（lm/W） | 显色指数 Ra | 色温（K） | UGR 等级 | SVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED 面板灯 | 36 | 110 | ≥ 90 | 4000 | ≤ 19 | ≤ 0.4 |
| LED 筒灯 | 12 | 100 | ≥ 90 | 3500 | ≤ 22 | ≤ 0.6 |
| LED 条形灯 | 20 | 120 | ≥ 85 | 4000 | ≤ 19 | ≤ 0.5 |
| LED 阅读灯 | 10 | 95 | ≥ 90 | 3000 | ≤ 16 | ≤ 0.3 |

所有灯具均为无频闪或低频闪光源，SVM ≤ 1.3，满足 5.1.5-2 要求。

# 四、主要功能房间照明计算

以下为本项目典型空间的照明计算结果：

## 4.1 阅览室照明计算

- 设计照度要求： 300 lx（均匀度 ≥ 0.6）

- 灯具布置： LED 面板灯 600×600，均匀布置

| 指标 | 计算值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 328 | ≥ 300 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.72 | ≥ 0.60 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 92 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 17 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.38 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 4.2 办公室照明计算

- 设计照度要求： 300 lx（均匀度 ≥ 0.6）

| 指标 | 计算值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 315 | ≥ 300 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.68 | ≥ 0.60 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 90 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 18 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.42 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 4.3 会议室照明计算

- 设计照度要求： 500 lx（均匀度 ≥ 0.7）

| 指标 | 计算值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 512 | ≥ 500 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.75 | ≥ 0.70 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 92 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 16 | ≤ 19 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.35 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

## 4.4 走廊照明计算

- 设计照度要求： 100 lx（均匀度 ≥ 0.4）

| 指标 | 计算值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度（lx） | 118 | ≥ 100 | ✔ 满足 |
| 照度均匀度 | 0.52 | ≥ 0.40 | ✔ 满足 |
| 显色指数 Ra | 85 | ≥ 80 | ✔ 满足 |
| UGR | 19 | ≤ 22 | ✔ 满足 |
| SVM | 0.28 | ≤ 1.3 | ✔ 满足 |

# 五、照明系统节能性分析

- 全部采用高光效 LED 灯具（光效 ≥ 100 lm/W）；

- 采用智能调光系统（人体感应 + 日照补偿）；

- 采用分区控制，减少不必要照明能耗；

- 采用低频闪驱动电源，提升视觉舒适度；

综合判断：照明系统满足绿色建筑节能与健康照明要求。

# 六、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 照度、均匀度、Ra、UGR 满足 GB 50034 | 全部满足 | ✔ 满足 |
| SVM ≤ 1.3 | 全部空间满足 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.5 控制项要求。

# 七、最终结论

本项目照明设计通过专业照明软件计算验证，照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值均满足《建筑照明设计标准》GB 50034 要求；所有人员长期停留空间的 SVM 均 ≤ 1.3，满足绿色建筑健康照明要求。本计算书可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。