# 照明产品采购清单

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.7 条款申报｜节能型照明设备满足能效等级 2 级要求｜本条得 3 分）

## 一、文件用途

本清单作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采购的照明产品全部满足国家现行能效等级 2 级及以上要求；

- 满足 7.2.7-3 条款得分要求，可获得 3 分；

- 同时作为照明系统节能控制、LPD 计算等材料的支撑文件。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、能效等级依据

照明产品能效等级依据：

- 《普通照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2023

- 《灯具能效限定值及能效等级》GB 19044-2023

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 产品能效检测报告及出厂合格证

国家要求：

- 能效等级 2 级及以上 → 满足绿色建筑 7.2.7-3 条款要求（得 3 分）

# 四、照明产品采购清单（本项目实际采购）

## 4.1 LED 面板灯（主要用于阅览区、办公区）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED 面板灯 |
| 型号 | LP600×600-24W |
| 功率 | 24 W |
| 光效 | 125 lm/W |
| 色温 | 4000K |
| 显指 | Ra ≥ 80 |
| 能效等级 | 1 级 |
| 数量 | 340 套 |
| 供货单位 | XX 照明科技有限公司 |

## 4.2 LED 三防灯（用于书库区）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED 三防灯 |
| 型号 | TF-18W-IP65 |
| 功率 | 18 W |
| 光效 | 110 lm/W |
| 防护等级 | IP65 |
| 能效等级 | 2 级 |
| 数量 | 150 套 |
| 供货单位 | XX 工矿照明有限公司 |

## 4.3 LED 筒灯（用于报告厅）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED 筒灯 |
| 型号 | DL-12W-Φ150 |
| 功率 | 12 W |
| 光效 | 105 lm/W |
| 色温 | 3500K |
| 能效等级 | 2 级 |
| 数量 | 160 套 |
| 供货单位 | XX 照明电器有限公司 |

## 4.4 LED 条形灯（用于走廊、辅助空间）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED 条形灯 |
| 型号 | TL-20W-1200 |
| 功率 | 20 W |
| 光效 | 115 lm/W |
| 能效等级 | 1 级 |
| 数量 | 200 套 |
| 供货单位 | XX 光电科技有限公司 |

## 4.5 应急照明灯具

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED 应急照明灯 |
| 型号 | EM-3W-90min |
| 功率 | 3 W |
| 应急时间 | ≥ 90 min |
| 能效等级 | 2 级 |
| 数量 | 80 套 |
| 供货单位 | XX 安全照明有限公司 |

# 五、综合判定

本项目采购的所有照明产品均满足：

- 能效等级 ≥ 2 级；

- 光效均高于国家标准限定值；

- 与照明系统节能控制策略匹配；

- 满足绿色建筑 7.2.7-3 条款得分要求。

本条最终得分：3 分。

## 六、结论

本项目照明产品均为高效节能型设备，能效等级达到国家标准 2 级及以上，完全满足绿色建筑节能要求。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
供货单位（盖章）：XX 照明科技有限公司
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月