# 电气设备产品说明书及检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.8 条款申报｜建筑设计能耗降低 5%｜本条得 6 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.8 采取措施降低建筑能耗条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目采用的电气设备（照明产品、电力变压器、水泵、风机等）均满足国家现行能效等级 2 级及以上 要求；

- 设备能效水平达到绿色建筑节能设计要求；

- 支撑建筑整体设计能耗较 GB 55015 降低 5%（得 6 分） 的计算成果；

- 本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市（气象数据来源于《建筑热环境分析专用气象数据集》）

- 建设单位： （待填）

- 设计单位： （待填）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、能效等级依据

本项目电气设备能效等级依据以下国家标准：

- 《普通照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2023

- 《灯具能效限定值及能效等级》GB 19044-2023

- 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

- 《泵用电动机能效限定值》GB 18613-2020

- 《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

国家要求：

- 能效等级 2 级及以上 → 满足绿色建筑 7.2.8-1 条款支撑要求（得 6 分）

# 四、电气设备产品说明书及检测报告

以下为本项目实际采用的电气设备说明书摘要及能效检测结果：

## 4.1 LED 面板灯（LP600×600-24W）

### 产品说明书摘要

- 功率：24 W

- 光效：125 lm/W

- 色温：4000K

- 显指：Ra ≥ 80

- 使用寿命：50,000 h

### 能效检测报告

- 检测机构：国家照明电器质量监督检验中心

- 能效等级：1 级（优于 2 级要求）

- 检测结论：符合 GB 30255-2023

## 4.2 LED 筒灯（DL-12W-Φ150）

### 产品说明书摘要

- 功率：12 W

- 光效：105 lm/W

- 色温：3500K

### 能效检测报告

- 能效等级：2 级

- 检测结论：符合国家标准

## 4.3 电力变压器（S13-M-100kVA）

### 产品说明书摘要

- 型号：S13-M-100kVA

- 空载损耗：145 W

- 负载损耗：1,850 W

- 电压等级：10/0.4 kV

### 能效检测报告

- 能效等级：2 级（符合 GB 20052-2020）

- 检测结论：满足绿色建筑节能要求

## 4.4 冷冻水循环泵（ISG65-160）

### 产品说明书摘要

- 功率：7.5 kW

- 流量：25 m³/h

- 扬程：32 m

- 电机效率：93.0%（IE3）

### 能效检测报告

- 能效等级：2 级（IE3 高效电机）

- 检测结论：符合 GB 18613-2020

## 4.5 新风机组（XF-8000）

### 产品说明书摘要

- 风量：8000 m³/h

- 功率：2.85 kW

- 电机效率：92%（IE3）

### 能效检测报告

- SFP：1.26 kW/(m³/s)（优于 GB 19761-2020）

- 能效等级：2 级

- 检测结论：满足绿色建筑节能要求

# 五、综合判定

经核查：

- 本项目所有电气设备均达到 能效等级 2 级及以上；

- 产品说明书与检测报告齐全；

- 能效指标均优于国家标准限定值；

- 满足绿色建筑 7.2.8-1 条款要求，为建筑设计能耗降低 5%（得 6 分） 提供充分支撑。

本条最终得分：6 分。

# 六、结论

本项目采用的所有电气设备均为节能型设备，能效等级达到国家标准 2 级及以上，完全满足绿色建筑节能要求，为建筑整体能耗降低提供了重要技术支撑。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月