建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

产教融合中心

设计编号：2024

| 工程地点 | ： | 安徽-六安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA工程设计公司 |
| 设计单位 | ： | BBB设计研究院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月27日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13956321514 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗	13

4.10 建筑遮阳措施	19

4.11 非中空窗面积比	20

4.12 可开启窗扇	20

4.13 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 产教融合中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上8458㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 计算建筑体积 | 35503.87 |
| 计算建筑外表面积 | 9329.95 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 0.046 | 0.700 | 120.0 | 1220.6 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 0.0140 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.060 | 0.800 | 155.0 | 3683.3 | 0.0140 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.281,D=3.958)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.602,D=4.289)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋煤矸石空心砖 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.699,D=3.535)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.657,D=2.685)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉条复合板（tr10,0,a级） 40mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗：6中透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.30)塑料双腔 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.189

6. 幕墙：6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.307

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9329.95 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 35503.87 |
| 体形系数 | 0.26 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 2484.07 | 1686.89 | 9687.86 |
| 2 | 3.300 | 2013.89 | 1716.66 | 8967.97 |
| 3 | 3.900 | 2102.08 | 2242.07 | 9600.15 |
| 4 | 3.900 | 1858.44 | 1825.89 | 7247.90 |
| 屋顶 | － | － | 1858.44 | － |
| 合计 | 15.00 | 8458.46 | 9329.95 | 35503.87 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 748.15 | 1933.05 | 0.39 |
| 北向 | 立面2 | 636.21 | 1933.04 | 0.33 |
| 东向 | 立面3 | 37.35 | 1140.62 | 0.03 |
| 西向 | 立面4 | 48.00 | 1140.61 | 0.04 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 73.92 | 748.15 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C2315 | 2.30×3.00 | 1 | 1 | 6.90 | 6.90 |  |
|  |  | C2315 | 2.30×1.50 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 |  |
|  |  | C2315 | 3.00×2.70 | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C2315 | 2.40×2.40 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~4 | 9 | 4.05 | 36.45 |  |
|  |  | C2715 | 4.80×2.70 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×3.00 | 1 | 3 | 8.10 | 24.30 |  |
|  |  | C2715 | 5.48×2.40 | 3 | 1 | 13.14 | 13.14 |  |
|  |  | C2715 | 3.00×2.70 | 3 | 3 | 8.10 | 24.30 |  |
|  |  | C2715 | 5.13×2.40 | 4 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | C2715 | 5.53×2.40 | 4 | 1 | 13.26 | 13.26 |  |
|  |  | C2715 | 3.00×2.40 | 4 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×2.40 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C6415 | 6.40×2.70 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 |  |
|  |  | C6415 | 6.40×1.50 | 1~4 | 8 | 9.60 | 76.80 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×3.00 | 1 | 1 | 19.50 | 19.50 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×1.50 | 2 | 1 | 9.75 | 9.75 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×2.70 | 3 | 1 | 17.55 | 17.55 |  |
|  |  | C6515 | 6.50×2.40 | 4 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
|  |  | C6615 | 6.60×2.70 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 |  |
|  |  | C6615 | 6.60×1.50 | 1~4 | 8 | 9.90 | 79.20 |  |
|  |  | C8215 | 8.20×1.50 | 1~4 | 8 | 12.30 | 98.40 |  |
|  |  | C8415 | 8.40×1.50 | 1~4 | 4 | 12.60 | 50.40 |  |
|  |  | C9215 | 9.20×3.00 | 1 | 1 | 27.60 | 27.60 |  |
|  |  | C9215 | 9.20×1.50 | 2 | 1 | 13.80 | 13.80 |  |
|  |  | C9215 | 9.20×2.70 | 3 | 1 | 24.84 | 24.84 |  |
|  |  | C9215 | 9.20×2.40 | 4 | 1 | 22.08 | 22.08 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | 12.50×3.30 | 2 | 1 | 41.25 | 41.25 | 636.21 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~4 | 23 | 1.80 | 41.40 |  |
|  |  | C2115 | 2.07×1.50 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  | C2615 | 2.60×1.50 | 1~4 | 4 | 3.90 | 15.60 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1~4 | 18 | 4.05 | 72.90 |  |
|  |  | C2715 | 3.00×2.40 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  | C2715 | 3.30×2.40 | 3 | 1 | 7.92 | 7.92 |  |
|  |  | C2715 | 2.40×1.50 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2715 | 3.48×2.40 | 4 | 1 | 8.34 | 8.34 |  |
|  |  | C2815 | 2.77×1.50 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 |  |
|  |  | C2915 | 2.93×1.50 | 1,3 | 2 | 4.39 | 8.78 |  |
|  |  | C2915 | 2.90×1.50 | 2~4 | 4 | 4.35 | 17.40 |  |
|  |  | C3115 | 3.10×1.50 | 1~4 | 6 | 4.65 | 27.90 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 |  |
|  |  | C5115 | 5.10×2.40 | 2 | 1 | 12.24 | 12.24 |  |
|  |  | C5115 | 5.10×1.50 | 3~4 | 2 | 7.65 | 15.30 |  |
|  |  | C5118 | 5.10×2.70 | 1 | 1 | 13.77 | 13.77 |  |
|  |  | C6415 | 6.40×2.70 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 |  |
|  |  | C6415 | 6.40×1.50 | 3 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C6615 | 6.60×1.50 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | C6618 | 6.60×2.70 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 |  |
|  |  | C7315 | 7.31×3.00 | 1 | 1 | 21.92 | 21.92 |  |
|  |  | C7315 | 7.31×1.50 | 2 | 1 | 10.96 | 10.96 |  |
|  |  | C7315 | 7.31×2.70 | 3 | 1 | 19.73 | 19.73 |  |
|  |  | C7315 | 7.31×2.40 | 4 | 1 | 17.54 | 17.54 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×3.00 | 1 | 1 | 22.19 | 22.19 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×1.50 | 2 | 1 | 11.10 | 11.10 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×2.70 | 3 | 1 | 19.97 | 19.97 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×2.40 | 4 | 1 | 17.75 | 17.75 |  |
|  |  | C8415 | 8.40×2.40 | 2 | 1 | 20.16 | 20.16 |  |
|  |  | C8415 | 8.40×1.50 | 4 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
|  |  | C8418 | 8.40×2.70 | 1 | 1 | 22.68 | 22.68 |  |
|  |  | C9215 | 9.20×1.50 | 2~4 | 3 | 13.80 | 41.40 |  |
| 东向 | 立面3 | C10415 | 10.40×1.50 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 37.35 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C3115 | 3.10×1.50 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 |  |
|  |  | C6615 | 6.60×1.50 | 3 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
| 西向 | 立面4 | C10415 | 10.40×1.50 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 48.00 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 3 | 1 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  | C3115 | 3.10×1.50 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 |  |
|  |  | C6215 | 6.20×1.50 | 3 | 2 | 9.30 | 18.60 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 130 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.186 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.393 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.500 | 4.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.271 | 3.535 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1012.94 | 0.862 | 0.60 | 4.29 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 161.84 | 0.138 | 0.70 | 3.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1174.78 | 1.000 | 0.62 | 4.19 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1140.76 | 0.883 | 0.60 | 4.29 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 151.02 | 0.117 | 0.70 | 3.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1291.78 | 1.000 | 0.61 | 4.20 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 979.40 | 0.899 | 0.60 | 4.29 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 110.16 | 0.101 | 0.70 | 3.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1089.57 | 1.000 | 0.61 | 4.21 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 959.53 | 0.887 | 0.60 | 4.29 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 122.60 | 0.113 | 0.70 | 3.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 1082.13 | 1.000 | 0.61 | 4.20 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4092.63 | 0.882 | 0.60 | 4.29 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 545.62 | 0.118 | 0.70 | 3.54 | 0.75 |
| 合计 |  | 4638.25 | 1.000 | 0.61 | 4.20 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.609 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.362 | 2.685 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.30)塑料双腔 | 18 | 1.80 | 0.19 | 0.510 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C10415，C1215，C3115，C6615，C1815，C2515，C6215，C2315，C2715，C6415，C6515，C8215，C8415，C9215，C2115，C2615，C2815，C2915，C4815，C5015，C5115，C5118，C6618，C7315，C7415，C8418 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.2, 玻璃K=1.4 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |
| 2 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) | 142 | 2.20 | 0.31 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.8, 玻璃K=1.7 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 73.92 | 142 | 2.200 |
| 2 | C1215 | 3 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2315 | 1 | 1 | 6.90 | 6.90 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2315 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2315 | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2315 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2715 | 1~4 | 9 | 4.05 | 36.45 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2715 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 | 18 | 1.800 |
| 9 | C2715 | 1 | 3 | 8.10 | 24.30 | 18 | 1.800 |
| 10 | C2715 | 3 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 1.800 |
| 11 | C2715 | 3 | 3 | 8.10 | 24.30 | 18 | 1.800 |
| 12 | C2715 | 4 | 1 | 12.30 | 12.30 | 18 | 1.800 |
| 13 | C2715 | 4 | 1 | 13.26 | 13.26 | 18 | 1.800 |
| 14 | C2715 | 4 | 2 | 7.20 | 14.40 | 18 | 1.800 |
| 15 | C2715 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 | 18 | 1.800 |
| 16 | C6415 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 | 18 | 1.800 |
| 17 | C6415 | 1~4 | 8 | 9.60 | 76.80 | 18 | 1.800 |
| 18 | C6515 | 1 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 1.800 |
| 19 | C6515 | 2 | 1 | 9.75 | 9.75 | 18 | 1.800 |
| 20 | C6515 | 3 | 1 | 17.55 | 17.55 | 18 | 1.800 |
| 21 | C6515 | 4 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 1.800 |
| 22 | C6615 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 1.800 |
| 23 | C6615 | 1~4 | 8 | 9.90 | 79.20 | 18 | 1.800 |
| 24 | C8215 | 1~4 | 8 | 12.30 | 98.40 | 18 | 1.800 |
| 25 | C8415 | 1~4 | 4 | 12.60 | 50.40 | 18 | 1.800 |
| 26 | C9215 | 1 | 1 | 27.60 | 27.60 | 18 | 1.800 |
| 27 | C9215 | 2 | 1 | 13.80 | 13.80 | 18 | 1.800 |
| 28 | C9215 | 3 | 1 | 24.84 | 24.84 | 18 | 1.800 |
| 29 | C9215 | 4 | 1 | 22.08 | 22.08 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 748.15 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.840 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 41.25 | 41.25 | 142 | 2.200 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 23 | 1.80 | 41.40 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2115 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2515 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2615 | 1~4 | 4 | 3.90 | 15.60 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2715 | 1~4 | 18 | 4.05 | 72.90 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2715 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2715 | 3 | 1 | 7.92 | 7.92 | 18 | 1.800 |
| 9 | C2715 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.800 |
| 10 | C2715 | 4 | 1 | 8.34 | 8.34 | 18 | 1.800 |
| 11 | C2815 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 | 18 | 1.800 |
| 12 | C2915 | 1,3 | 2 | 4.39 | 8.78 | 18 | 1.800 |
| 13 | C2915 | 2~4 | 4 | 4.35 | 17.40 | 18 | 1.800 |
| 14 | C3115 | 1~4 | 6 | 4.65 | 27.90 | 18 | 1.800 |
| 15 | C4815 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 1.800 |
| 16 | C5015 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 | 18 | 1.800 |
| 17 | C5115 | 2 | 1 | 12.24 | 12.24 | 18 | 1.800 |
| 18 | C5115 | 3~4 | 2 | 7.65 | 15.30 | 18 | 1.800 |
| 19 | C5118 | 1 | 1 | 13.77 | 13.77 | 18 | 1.800 |
| 20 | C6415 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 | 18 | 1.800 |
| 21 | C6415 | 3 | 1 | 9.60 | 9.60 | 18 | 1.800 |
| 22 | C6615 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 1.800 |
| 23 | C6618 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 1.800 |
| 24 | C7315 | 1 | 1 | 21.92 | 21.92 | 18 | 1.800 |
| 25 | C7315 | 2 | 1 | 10.96 | 10.96 | 18 | 1.800 |
| 26 | C7315 | 3 | 1 | 19.73 | 19.73 | 18 | 1.800 |
| 27 | C7315 | 4 | 1 | 17.54 | 17.54 | 18 | 1.800 |
| 28 | C7415 | 1 | 1 | 22.19 | 22.19 | 18 | 1.800 |
| 29 | C7415 | 2 | 1 | 11.10 | 11.10 | 18 | 1.800 |
| 30 | C7415 | 3 | 1 | 19.97 | 19.97 | 18 | 1.800 |
| 31 | C7415 | 4 | 1 | 17.75 | 17.75 | 18 | 1.800 |
| 32 | C8415 | 2 | 1 | 20.16 | 20.16 | 18 | 1.800 |
| 33 | C8415 | 4 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 1.800 |
| 34 | C8418 | 1 | 1 | 22.68 | 22.68 | 18 | 1.800 |
| 35 | C9215 | 2~4 | 3 | 13.80 | 41.40 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 636.21 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.826 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10415 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3115 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 | 18 | 1.800 |
| 4 | C6615 | 3 | 1 | 9.90 | 9.90 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 37.35 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10415 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2515 | 3 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3115 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 | 18 | 1.800 |
| 5 | C6215 | 3 | 2 | 9.30 | 18.60 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 48.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 73.92 | 142 | 0.307 | 0.307 |
| 2 | C1215 | 3 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.189 | 0.129 |
| 3 | C2315 | 1 | 1 | 6.90 | 6.90 | 18 | 0.189 | 0.100 |
| 4 | C2315 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 | 18 | 0.189 | 0.115 |
| 5 | C2315 | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 6 | C2315 | 4 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 0.189 | 0.151 |
| 7 | C2715 | 1~4 | 9 | 4.05 | 36.45 | 18 | 0.189 | 0.037~0.189 |
| 8 | C2715 | 1 | 1 | 12.96 | 12.96 | 18 | 0.189 | 0.100 |
| 9 | C2715 | 1 | 3 | 8.10 | 24.30 | 18 | 0.189 | 0.134~0.162 |
| 10 | C2715 | 3 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 0.189 | 0.166 |
| 11 | C2715 | 3 | 3 | 8.10 | 24.30 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 12 | C2715 | 4 | 1 | 12.30 | 12.30 | 18 | 0.189 | 0.184 |
| 13 | C2715 | 4 | 1 | 13.26 | 13.26 | 18 | 0.189 | 0.184 |
| 14 | C2715 | 4 | 2 | 7.20 | 14.40 | 18 | 0.189 | 0.184~0.187 |
| 15 | C2715 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 | 18 | 0.189 | 0.179 |
| 16 | C6415 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 | 18 | 0.189 | 0.082 |
| 17 | C6415 | 1~4 | 8 | 9.60 | 76.80 | 18 | 0.189 | 0.120~0.189 |
| 18 | C6515 | 1 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 0.189 | 0.054 |
| 19 | C6515 | 2 | 1 | 9.75 | 9.75 | 18 | 0.189 | 0.091 |
| 20 | C6515 | 3 | 1 | 17.55 | 17.55 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 21 | C6515 | 4 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 0.189 | 0.188 |
| 22 | C6615 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 0.189 | 0.097 |
| 23 | C6615 | 1~4 | 8 | 9.90 | 79.20 | 18 | 0.189 | 0.109~0.189 |
| 24 | C8215 | 1~4 | 8 | 12.30 | 98.40 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 25 | C8415 | 1~4 | 4 | 12.60 | 50.40 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 26 | C9215 | 1 | 1 | 27.60 | 27.60 | 18 | 0.189 | 0.069 |
| 27 | C9215 | 2 | 1 | 13.80 | 13.80 | 18 | 0.189 | 0.119 |
| 28 | C9215 | 3 | 1 | 24.84 | 24.84 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 29 | C9215 | 4 | 1 | 22.08 | 22.08 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 748.15 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.175 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 41.25 | 41.25 | 142 | 0.307 | 0.307 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 23 | 1.80 | 41.40 | 18 | 0.189 | 0.048~0.189 |
| 3 | C2115 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 18 | 0.189 | 0.102 |
| 4 | C2515 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 0.189 | 0.054 |
| 5 | C2615 | 1~4 | 4 | 3.90 | 15.60 | 18 | 0.189 | 0.122~0.159 |
| 6 | C2715 | 1~4 | 18 | 4.05 | 72.90 | 18 | 0.189 | 0.189~0.189 |
| 7 | C2715 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 | 18 | 0.189 | 0.189~0.189 |
| 8 | C2715 | 3 | 1 | 7.92 | 7.92 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 9 | C2715 | 4 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 10 | C2715 | 4 | 1 | 8.34 | 8.34 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 11 | C2815 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 | 18 | 0.189 | 0.129 |
| 12 | C2915 | 1,3 | 2 | 4.39 | 8.78 | 18 | 0.189 | 0.059~0.128 |
| 13 | C2915 | 2~4 | 4 | 4.35 | 17.40 | 18 | 0.189 | 0.076~0.185 |
| 14 | C3115 | 1~4 | 6 | 4.65 | 27.90 | 18 | 0.189 | 0.044~0.189 |
| 15 | C4815 | 3 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 0.189 | 0.103 |
| 16 | C5015 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 | 18 | 0.189 | 0.061 |
| 17 | C5115 | 2 | 1 | 12.24 | 12.24 | 18 | 0.189 | 0.086 |
| 18 | C5115 | 3~4 | 2 | 7.65 | 15.30 | 18 | 0.189 | 0.126~0.179 |
| 19 | C5118 | 1 | 1 | 13.77 | 13.77 | 18 | 0.189 | 0.079 |
| 20 | C6415 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 | 18 | 0.189 | 0.083 |
| 21 | C6415 | 3 | 1 | 9.60 | 9.60 | 18 | 0.189 | 0.129 |
| 22 | C6615 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 0.189 | 0.094~0.110 |
| 23 | C6618 | 1 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 0.189 | 0.060 |
| 24 | C7315 | 1 | 1 | 21.92 | 21.92 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 25 | C7315 | 2 | 1 | 10.96 | 10.96 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 26 | C7315 | 3 | 1 | 19.73 | 19.73 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 27 | C7315 | 4 | 1 | 17.54 | 17.54 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 28 | C7415 | 1 | 1 | 22.19 | 22.19 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 29 | C7415 | 2 | 1 | 11.10 | 11.10 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 30 | C7415 | 3 | 1 | 19.97 | 19.97 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 31 | C7415 | 4 | 1 | 17.75 | 17.75 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 32 | C8415 | 2 | 1 | 20.16 | 20.16 | 18 | 0.189 | 0.072 |
| 33 | C8415 | 4 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 0.189 | 0.180 |
| 34 | C8418 | 1 | 1 | 22.68 | 22.68 | 18 | 0.189 | 0.089 |
| 35 | C9215 | 2~4 | 3 | 13.80 | 41.40 | 18 | 0.189 | 0.122~0.189 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 636.21 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.160 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10415 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 0.189 | 0.168 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 0.189 | 0.189 |
| 3 | C3115 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 | 18 | 0.189 | 0.111 |
| 4 | C6615 | 3 | 1 | 9.90 | 9.90 | 18 | 0.189 | 0.147 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 37.35 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.159 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10415 | 3 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 0.189 | 0.132 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.189 | 0.185~0.187 |
| 3 | C2515 | 3 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 0.189 | 0.188 |
| 4 | C3115 | 3 | 1 | 4.65 | 4.65 | 18 | 0.189 | 0.086 |
| 5 | C6215 | 3 | 2 | 9.30 | 18.60 | 18 | 0.189 | 0.187~0.188 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 48.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.160 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 748.15 | 1.84 | 0.17 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 636.21 | 1.83 | 0.16 | 0.33 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 37.35 | 1.80 | 0.16 | 0.03 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 48.00 | 1.80 | 0.16 | 0.04 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1469.71 | 1.83 | 0.17 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 748.15 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 636.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。