洛驿火车站贸易中心

耐久性材料结算清单

工程名称： 洛驿火车站贸易中心
工程地点： 四川-凉山-西昌
建筑概况： 地上2层，建筑面积10952㎡，框架结构，设计使用年限50年
编制依据： 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.7条
编制日期： 2025年12月29日

一、 编制说明

编制依据：本清单依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.7条“提升建筑部品部件耐久性的措施”进行编制，涵盖管材管线、活动配件两大类别。

选材原则：

管材管线：选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的材料，确保与建筑主体结构同寿命（50年）或便于更换。

活动配件：选用长寿命产品，考虑部品组合的同寿命性；对于不同使用寿命的部品，采用便于分别拆换、更新和升级的构造设计。

工程量说明：本清单工程量为根据设计图纸及项目报告文件估算的数值，实际结算应以现场实际施工测量为准。综合单价由成本控制部门根据当期市场行情确定。

二、 第4.2.7条第1款：耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件（得5分）

| 序号 | 系统分类 | 材料名称 | 规格/性能要求 | 技术特点（符合条文说明） | 单位 | 预估工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统 | 薄壁不锈钢管 | 公称压力≥1.6MPa，S30408及以上材质 | 耐腐蚀性能优异，设计使用寿命≥50年，与建筑主体同寿命 | m | 800.00 | 根据《建筑碳排放报告书》中“钢塑复合管”材料用量调整 |
| 2 | 热水系统 | 薄壁不锈钢管 | 公称压力≥1.6MPa，S30408及以上材质 | 耐高温、耐腐蚀，与太阳能热水系统适配，设计使用寿命≥50年 | m | 600.00 | 根据《生活热水需求》分区管线估算 |
| 3 | 排水系统 | HDPE排水管 | 公称外径De50-De110，SDR11 | 耐腐蚀、抗老化、抗冲击，热熔连接无渗漏，设计使用寿命≥50年 | m | 1,200.00 | 根据卫生间、厨房排水点估算 |
| 4 | 电气系统 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJY，阻燃等级B1级 | 耐老化性能好，绝缘层使用寿命≥50年，燃烧时低烟无卤 | m | 8,000.00 | 参照《建筑全能耗报告书》中“其他设备”电耗估算 |
| 5 | 电气系统 | PVC电工套管 | 重型，阻燃等级V0级，抗压强度≥1250N | 耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥50年 | m | 6,000.00 | 配套电气配管 |
| 6 | 暖通系统 | 镀锌钢管（热镀锌） | DN15-DN100，热镀锌层厚度≥70μm | 耐腐蚀性能优异，与空调系统同寿命 | m | 1,500.00 | 根据《多联机/单元式空调能耗》冷媒管估算 |
| 7 | 暖通系统 | 橡塑保温管壳 | 闭孔率≥90%，导热系数≤0.034 W/(m·K) | 抗老化、耐候性能好，设计使用寿命≥20年，便于更换 | m³ | 50.00 | 空调冷媒管、冷凝水管保温 |
| 8 | 消防系统 | 热浸镀锌钢管 | DN25-DN150，热镀锌层厚度≥70μm | 耐腐蚀性能优异，与建筑主体同寿命 | m | 500.00 | 按消火栓系统估算 |

三、 第4.2.7条第2款：长寿命活动配件及便于拆换构造（得5分）

| 序号 | 系统分类 | 部品名称 | 规格/性能要求 | 技术特点（符合条文说明） | 单位 | 预估工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗系统 | 断桥铝合金窗五金件 | 执手、合页、传动器、锁点等，开启次数≥10万次 | 长寿命产品，设计使用寿命≥30年；采用标准化模块设计，便于单独拆换 | 套 | 166.00 | 参照《室外风环境模拟分析报告》可开启外窗总数 |
| 2 | 门窗系统 | 幕墙开启扇五金件 | 多点锁、滑撑，不锈钢材质，开启次数≥10万次 | 长寿命产品，采用标准化模块设计，便于拆换 | 套 | 50.00 | 参照《建筑节能设计报告书》幕墙开启扇估算 |
| 3 | 给水系统 | 全通径铜质闸阀 | 公称压力1.6MPa，HPb59-1铜材质 | 耐腐蚀、耐磨损，设计使用寿命≥30年 | 个 | 80.00 | 给水支管及立管阀门 |
| 4 | 给水系统 | 铜质截止阀/球阀 | 公称压力1.6MPa，HPb59-1铜材质 | 耐腐蚀、密封性能好，设计使用寿命≥30年 | 个 | 150.00 | 卫生间、厨房用水点阀门 |
| 5 | 排水系统 | 不锈钢地漏 | SUS304材质，水封深度≥50mm | 耐腐蚀、防臭性能好，设计使用寿命≥30年 | 个 | 50.00 | 卫生间、厨房地漏 |
| 6 | 暖通系统 | 电动两通阀 | DN20-DN32，黄铜阀体，执行器可拆换 | 长寿命产品，执行器模块化设计，便于单独拆换 | 个 | 40.00 | 风机盘管控制阀 |
| 7 | 暖通系统 | 铜质闸阀/截止阀 | DN20-DN100，黄铜材质 | 耐腐蚀，设计使用寿命≥30年 | 个 | 60.00 | 空调水系统阀门 |
| 8 | 电气系统 | 模数化插座 | 10A/16A，带安全门，PC阻燃材质 | 模块化设计，便于单独拆换，插拔次数≥10000次 | 个 | 320.00 | 参照《建筑全能耗报告书》插座数量估算 |
| 9 | 电气系统 | 模数化开关 | 10A/16A，PC阻燃材质，银合金触点 | 模块化设计，便于单独拆换，动作次数≥40000次 | 个 | 200.00 | 照明及插座回路开关 |
| 10 | 电梯系统 | 曳引钢丝绳 | 直径≥10mm，抗拉强度≥1770MPa | 长寿命产品，设计使用寿命≥10年；采用便于拆换的绳头组合构造 | 套 | 4.00 | 参照《电梯》直梯数量（4台） |
| 11 | 电梯系统 | 按钮面板 | 不锈钢材质，微动开关，动作次数≥100万次 | 长寿命产品，模块化设计，便于单独拆换 | 套 | 8.00 | 每台电梯轿厢内外各1套 |

四、 同寿命设计与便于拆换构造说明

为满足第4.2.7条第2款“考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造”的要求，本项目采取以下设计措施：

| 部位/系统 | 同寿命设计/便于拆换构造措施 | 适用部品 |
| --- | --- | --- |
| 门窗系统 | 采用标准化欧标C槽口型材，五金件模块化设计，同一型材可适配不同品牌五金，便于拆换；门窗洞口采用发泡聚氨酯填充+耐候密封胶，拆换时不影响主体结构 | 断桥铝合金窗、幕墙开启扇 |
| 给水系统 | 给水支管采用明敷或管井内敷设，阀门设置于便于操作的位置；立管与支管连接处设置活接头，便于单点维修更换 | 各类阀门、水表、水龙头 |
| 电气系统 | 配电箱内预留备用回路，开关插座采用模数化86型面板，拆换时无需破坏墙体 | 开关、插座、断路器 |
| 暖通系统 | 风机盘管、多联机室内机设置检修口，电动阀门执行器与阀体采用卡扣连接，便于单独拆换 | 电动两通阀、风机盘管 |
| 电梯系统 | 曳引钢丝绳设置可调节绳头组合，按钮面板采用卡扣式安装，拆换时不影响其他部件 | 钢丝绳、按钮面板、导轨 |

五、 符合性评价

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.7条，本项目材料选型及构造设计符合以下要求：

| 评价条款 | 得分项 | 本项目符合情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1款 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 给水、排水、电气、暖通、消防系统均选用长寿命管材，设计使用寿命≥50年或便于更换 | 5分 |
| 第2款 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 门窗五金、阀门、开关插座、电梯配件等均选用长寿命产品；采用模块化、标准化设计，预留检修及拆换条件 | 5分 |
| 合计 |  |  | 10分 |

六、 说明

工程量来源：本清单中工程量参照项目报告文件中的相关数据进行估算，具体包括：

《建筑碳排放报告书》中“钢塑复合管”用量

《室外风环境模拟分析报告》中可开启外窗总数

《建筑全能耗报告书》中插座、开关用量

《电梯》中直梯数量

性能验证：所有管材、管线、管件及活动配件均应按国家现行相关标准进行进场检验，并提供产品合格证、检测报告及质保文件，确保其耐久性能指标满足设计要求。

绿色施工：管材管线安装及活动配件安装应严格按照设计图纸及施工规范进行，确保便于后续维修、更换及升级。