绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 洛驿—绿色性能驱动下文化转译的西昌火车站改造
申报单位名称：
参与单位名称：四川农业大学建筑与城乡规划学院
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	45%
	20%
	是

	碳减排
	1766.55%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	83.0
	85.0
	70.0
	117.0
	85.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=94.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	11

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	83.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	
      本项目位于四川省凉山州西昌市，选址科学合理，符合城市总体规划及土地利用规划要求。场地北侧临城市主干道，交通便利，与火车站站前广场衔接顺畅，便于旅客集散。
      地质灾害评估：场地地形平坦，无滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害隐患。地下水位适中，无流砂、管涌等不良地质现象。地基承载力满足框架结构设计要求。
      交通条件：北侧临城市主干道，东侧、西侧为规划道路，交通可达性好。与火车站站前广场一体化设计，实现人车分流。
      危险源排查：场地周边无危险化学品生产、储存设施。无易燃易爆危险源的威胁。无高压输电线路穿越场地，电磁辐射环境安全。
​      风环境：冬季主导风向为NNE，1.5m高处人行区风速≤2.13m/s，<5m/s。夏季主导风向为NNE，场地内人活动区无涡旋或无风区。户外休息区、儿童娱乐区风速≤1.90m/s，<2m/s。
      热环境：场地内通过绿化遮阴、透水铺装等措施，有效缓解热岛效应。室外活动区夏季热舒适度良好。
      声环境：场地昼间最大噪声值61dB(A)，夜间最大噪声值55dB(A)，满足3类声环境功能区要求。建筑出入口设置雨棚及绿化隔离带，有效降低交通噪声影响。
​
​
​
​
​
​



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/项目区位.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/项目地形.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	 ​

本项目采用钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为7度（0.10g），设计地震分组为第二组，场地类别为Ⅱ类。
结构构件
材料等级
构造要求
混凝土
C30~C40
框架柱、梁、板混凝土强度等级根据受力部位分级选用
钢筋
HRB400级
受力钢筋优先采用高强钢筋，减少用钢量
框架柱
截面≥500mm×500mm
纵向钢筋配筋率≥0.6%，箍筋加密区加密间距≤100mm
框架梁
截面≥300mm×600mm
纵向钢筋配筋率满足抗震构造要求
楼板
厚度≥120mm
双层双向配筋，受力钢筋间距≤200mm
​

2.2 耐久性措施
措施
技术要求
作用
混凝土保护层厚度
梁、柱≥30mm，板≥20mm
保证钢筋在50年使用期内不发生锈蚀
混凝土抗渗等级
P6（地下室及屋面）
防止水渗透导致钢筋锈蚀
混凝土氯离子含量
≤0.06%
控制混凝土中腐蚀性离子含量
碱活性骨料控制
采用非碱活性骨料
防止碱骨料反应导致混凝土开裂
​

3.1 外墙构造层次
本项目外墙采用自保温+外保温复合系统，构造层次如下（由外到内）：
序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
饰面层
真石漆/外墙涂料
5
装饰、防水
2
抹面层
抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布
5
抗裂、增强
3
保温层
石墨聚苯板（SEPS）
70
保温隔热
4
找平层
水泥砂浆
20
基层找平
5
结构层
粉煤灰陶粒混凝土
200
承重、保温
6
内抹面
石灰砂浆
20
室内装饰基层
外墙综合传热系数 K = 0.41 W/(㎡·K)，满足三星级绿色建筑节能要求。
​

3.2 安全性构造措施
措施
技术要求
安全作用
保温板锚固
每平方米锚栓数量≥8个，锚固深度≥50mm
防止保温层脱落
网格布增强
双层耐碱玻纤网格布，搭接宽度≥100mm
增强抹面层抗裂、抗冲击能力
防火隔离带
每两层设置岩棉防火隔离带，宽度≥300mm
防止火灾沿外立面蔓延
墙角加强
阳角处增设护角网，阴角处网格布双层搭接
提高角部抗冲击能力
外挑构件包覆
空调板、雨棚等外挑构件全包覆保温
消除热桥，防止冷凝腐蚀
​

4.1 门窗选型
本项目外窗及幕墙采用以下构造类型：
类型
构造名称
传热系数
气密性
水密性
抗风压
幕墙
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明
2.20
7级
4级
4级
外窗
6绿色吸热+9A+6透明
3.40
7级
4级
4级
​

5.1 屋面构造层次
本项目屋面采用倒置式保温屋面系统，构造层次如下（由上到下）：
序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
保护层
细石混凝土
40
防水层保护、压重
2
隔离层
无纺布/聚酯毡
1
隔离保护层与保温层
3
保温层
挤塑聚苯板（XPS）
110
保温隔热
4
防水层
SBS改性沥青防水卷材
4+3
防水
5
找坡层
轻骨料混凝土
30
找坡、找平
6
结构层
钢筋混凝土
120
承重
屋面传热系数 K = 0.23 W/(㎡·K)，远优于国家标准要求。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 围护结构节能率计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	外部设施是指依附于建筑主体结构、服务于建筑使用功能的室外设施，主要包括：幕墙系统、雨棚及出入口设施、光伏发电系统、室外标识系统、景观构架、空调室外机平台、室外栏杆及防护设施等。实现结构一体化设计、节点统一深化、施工协同推进，确保设施安全可靠、耐久适用，满足三星级绿色建筑对“安全耐久”的严格要求。
​   玻璃幕墙，依附于主体结构外表面，主体结构施工时预埋钢板，间距≤1.5m，位置精确放线；幕墙立柱通过转接件与预埋件螺栓连接，传力路径清晰。
      出入口雨棚，悬挑于主入口上方，雨棚钢梁与主体框架柱或梁采用预埋锚板+高强度螺栓连接；雨棚与幕墙交接处设变形缝，适应温度变形。
      光伏发电系统，铺设于屋面及雨棚顶部，光伏支架与屋面结构梁通过预埋螺栓连接，支架与防水层之间设置防水套管，确保屋面防水完整性。
      室外标识系统，安装于建筑立面或屋顶，大型标识与主体结构预埋件焊接连接；小型标识采用化学锚栓后置固定，并做拉拔试验。
      空调室外机平台，外挑于外墙，平台与主体结构整体浇筑，与外墙交接处设置泛水卷边，防止雨水渗漏。​​​​​​​​​​​​​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 
     建筑内部的非结构构件、设备及附属设施是指不承担主体结构荷载但具有重要使用功能的构件和设施，主要包括：
     非结构构件：内隔墙、吊顶系统、轻质隔断、固定家具、护栏、楼梯扶手等；设备设施：暖通空调设备（多联机室内外机、新风机、风机盘管）、给排水管道、消防设施、电气设备、电梯等；照明灯具、标识标牌、监控摄像头、广播音响、装饰构件等。
隔墙类型：加气混凝土砌块隔墙，与主体结构梁、柱、板采用拉结筋连接，拉结筋间距≤500mm，锚固长度≥200mm，墙顶与梁板之间预留20mm缝隙，填充聚氨酯发泡胶，适应结构变形。
轻钢龙骨石膏板隔墙：天龙骨与主体结构顶板采用膨胀螺栓固定，地龙骨与地面采用射钉固定，间距≤600mm；竖龙骨与主体结构柱、墙通过U型卡件连接，转角处增设加强龙骨。
​玻璃隔断：钢化玻璃通过不锈钢夹持件与地面、顶面及主体结构连接，夹持件间距≤1.2m。玻璃边缘做倒角处理，夹持件内衬橡胶垫片，防止应力集中。​​​​​



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑结构图.jpg
关键构件计算书、大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗包括玻璃幕墙、铝合金外窗及透光门，总面积约3,630㎡，分布于建筑南、北、东、西四个立面。外门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，其牢靠性、抗风压性能和水密性能直接关系到建筑的安全性和使用功能。本项目按照《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106及绿色建筑三星级要求，对外门窗进行了专项设计与性能验证。

门窗类型
构造名称
传热系数
气密性
水密性
抗风压
玻璃幕墙
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
主要外窗
70系列内平开下悬铝合金窗 [5Low-E+12A+5+12A+5]
1.80
7级
4级
4级
外窗
6中透光Low-E+9空气+6透明+9空气+6透明
2.20
7级
4级
4级
外窗
6绿色吸热+9A+6透明
3.40
7级
4级
4级
​
 幕墙立柱与主体结构:主体结构施工时预埋钢板（间距≤1.5m），幕墙立柱通过三维可调转接件与预埋件螺栓连接​​ ,预埋件与主体结构锚固可靠，转接件承载力按风荷载1.5倍设计，连接节点满足“强节点、弱构件”原则​。外窗框与墙体:窗框通过镀锌钢附框与墙体连接，附框采用膨胀螺栓（间距≤500mm）与结构墙体固定,附框与墙体间填充聚氨酯发泡胶，窗框与附框之间设弹性垫片，适应温度变形。​​​       ​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑外门窗物理性能检测报告.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	        本项目卫生间及浴室分布于建筑各层，包括公共卫生间、无障碍卫生间、员工卫生间及淋浴间。考虑到公共建筑人员密集、使用频率高的特点，卫生间及浴室在构造设计上重点解决防水防渗、防滑安全、防潮防霉、耐久易洁等问题，满足三星级绿色建筑对“健康舒适”和“安全耐久”的要求。

功能区域
位置
数量
使用人群
公共卫生间
1层、2层
8处
旅客、顾客
无障碍卫生间
1层、2层
2处
残障人士
员工卫生间
1层、2层
4处
工作人员
淋浴间
2层
2处
工作人员
​

序号
构造层次
材料名称
厚度（mm）
作用
1
结构层
钢筋混凝土楼板
120
承重
2
找坡层
1:3水泥砂浆找坡
20~50
找坡排水，坡度≥1%
3
防水层
聚氨酯防水涂料
1.5×2遍
防水，上翻墙面≥300mm
4
保护层
1:2.5水泥砂浆
20
保护防水层
5
结合层
瓷砖粘结剂
5
粘结地砖
6
面层
防滑地砖
10
防滑、装饰
​地面性能指标
​性能指标
设计参数
标准要求
结论
防滑性能
防滑地砖，干态摩擦系数≥0.6，湿态摩擦系数≥0.5
《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331
满足
防水等级
Ⅰ级防水，聚氨酯涂料2遍，厚度≥1.5mm
《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
满足
排水坡度
地面坡度≥1%，地漏处局部坡度≥2%
《建筑给水排水设计规范》GB 50015
满足
地面标高
卫生间地面比相邻房间低10~15mm
防止积水外溢
满足
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、功能复杂，通行空间的畅通性直接关系到人员通行效率及应急疏散安全。本项目严格按照《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352及绿色建筑三星级要求，对走廊、疏散通道等通行空间进行专项设计，确保空间尺度合理、动线清晰、无障碍物、标识完善。

通行空间类型
分布区域
主要功能
主要疏散走道
各层主要动线、连接进出站大厅与贸易市集
日常通行、紧急疏散
次要疏散走道
办公区、商业区内部通道
区域内部通行
安全出口通道
各安全出口连接室外区域
紧急疏散
楼梯间
各层楼梯
垂直疏散
无障碍通道
各层主要动线、无障碍卫生间周边
残障人士通行
​
2.1 疏散走道宽度
通道类型
设计宽度（m）
规范要求（m）
结论
主要疏散走道
≥2.4
≥1.4
满足且超越
次要疏散走道
≥1.8
≥1.4
满足
楼梯间净宽
≥1.5
≥1.2
满足
安全出口门宽
≥1.6
≥1.4
满足
无障碍通道
≥1.8
≥1.5
满足
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 
​本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、功能复杂，安全防护的警示和引导标识系统是保障人员安全、提高疏散效率的重要设施。本项目严格按照《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223、《消防安全标志设置要求》GB 15630、《建筑设计防火规范》GB 50016及绿色建筑三星级要求，建立完善的警示和引导标识系统，确保标识清晰、连续、醒目、耐久。
警示标识：提醒潜在危险，预防事故发生，临空区域、湿滑地面、高低差处、电气设备处、禁烟区等。
​引导标识：指引安全出口及疏散路线，疏散走道、楼梯间、安全出口、转角处等。
消防设施标识：指示消防设备位置及使用方法。
无障碍标识：保障残障人士安全通行。
​​​​​​​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    2规划设计/图纸文件/洛驿火车站贸易中心标识系统设计与设置说明.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目严格按照《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《建筑环境通用规范》GB 55016、《混凝土结构通用规范》GB 55008等现行强制性工程建设规范进行设计、施工与验收。在安全耐久方面，本项目全面满足相关规范的技术要求，为三星级绿色建筑评价提供坚实基础。

强制性规范
规范编号
核心要求
本项目符合性
建筑与市政工程抗震通用规范
GB 55002
抗震设防、结构安全
满足
建筑防火通用规范
GB 55037
防火分区、疏散设施
满足
建筑与市政工程防水通用规范
GB 55030
防水等级、防渗措施
满足
建筑环境通用规范
GB 55016
声环境、光环境、热湿环境
满足
混凝土结构通用规范
GB 55008
混凝土强度、钢筋配置
满足
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 在建筑物出入口设置外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，确保人员通行安全。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 防护+遮阳+挡雨，钢结构雨棚，防坠落、遮阳、挡雨​​​

	缓冲区和隔离带的形式
	 绿化隔离带，建筑南、北、东、西外墙周边，1.5~3.0m，缓冲坠物、美化、降噪、海绵​​​​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.2条第1款要求，本项目从阳台、外窗、窗台、防护栏杆等关键部位入手，采取一系列高于规范标准的安全防护措施，全面提升建筑的安全防护水平，保障人员活动安全。
外窗：防坠器、限位器、钢化玻璃；窗台：防护栏杆、防攀爬设计；防护栏杆：高强度材质、防攀爬、防撞；阳台/露台：加高栏杆、防滑地面；玻璃幕墙：钢化夹胶玻璃、防撞标识。​​​​​​​​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 洛驿火车站贸易中心安全防护专项措施.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 70%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 45%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目在建筑关键部位选用了一系列具有安全防护功能的产品和配件，涵盖外窗、幕墙、栏杆、玻璃、防撞设施、消防设施等。这些产品和配件均符合国家相关标准要求，部分指标高于规范，为建筑使用安全提供了可靠保障。
防坠器：平开窗扇，防止窗扇意外脱落，执行标准：JG/T 124；
开启限位器：平开窗扇，限制开启角度，防止过度开启，JG/T 125；
不锈钢滑撑：平开窗扇，承重、支撑窗扇；
钢化中空玻璃：外窗、幕墙，抗冲击，破碎后呈钝角颗粒；GB 15763.2。​​​​​​​​​​​​​​​​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 5

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	本项目严格按照《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331、《无障碍设计规范》GB 50763及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求，根据不同区域的使用功能、人员流动特点及湿滑风险，科学划分防滑等级，选用相应的防滑地面材料，保障人员通行安全。
建筑出入口及平台：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6
公共走廊：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5防滑地砖、防滑石材
电梯门厅：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5，防滑地砖、石材
厨房：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6，防滑地砖、防滑钢板
无障碍坡道：高防滑，湿态摩擦系数≥0.6，防滑石材、防滑条
楼梯踏步：高防滑，湿态摩擦系数≥0.5，防滑石材、防滑条​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 本项目室内外活动场地防滑等级
​场地类型
具体位置
防滑等级
湿态摩擦系数
采用材料
室内活动场地
候车大厅、贸易市集、公共走廊、电梯门厅
Ad
≥0.5
防滑地砖（哑光、凹凸纹理）
儿童活动区（室内）
Aw
≥0.6
防滑软质橡胶地垫
楼梯踏步
Ad
≥0.5
防滑石材+防滑槽/防滑条
室外活动场地
站前广场、庭院、人行道
Ad
≥0.5
透水混凝土、防滑石材
儿童娱乐区
Aw
≥0.6
防滑橡胶地垫、人造草坪
户外休息区
Ad
≥0.5
防滑石材、透水砖
无障碍坡道
Aw
≥0.6
防滑石材+防滑条
​​ 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	​​​

部位
防滑等级
湿态摩擦系数要求
适用标准
室外坡道

Aw
≥0.6

JGJ/T 331

室内坡道

Aw
≥0.6

JGJ/T 331

无障碍坡道

Aw
≥0.6

GB 50763

楼梯踏步

Ad/Aw
≥0.5~0.6

JGJ/T 331

​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	是 


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	本项目为火车站与贸易中心综合体，人员密集、交通流量大。为保障行人安全、提升通行效率、倡导绿色出行，项目采用科学的人车分流措施，并构建完善的步行和自行车交通系统。设计遵循“以人为本、安全优先、绿色低碳”的原则，全面满足绿色建筑三星级对“生活便利”和“安全耐久”的高标准要求。

交通系统
设计原则
核心措施
人车分流
空间分离、时间协调
平面分流、垂直分离、物理隔离
步行系统
安全、连续、舒适、无障碍
专用步道、风雨连廊、无障碍设施
自行车系统
安全、便捷、连续
专用车道、停放设施、与公交接驳
​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	0 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	11 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	45% 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	暖通空调系统
系统选型：采用多联式空调（热泵）机组，系统模块化、独立分区（Sys、Sys0、默认），可随隔断调整灵活启停。
室内机布置：采用天花板嵌入式/风管式室内机，预留冷媒管接口，新增房间可快速接入。
独立新风：各系统独立新排风，新风量按需调节，适应不同功能区域需求。
控制方式：分区独立温控器、中央集中监控、时间程序控制（工作日/节假日）；热回收按温差自动启停。
照明系统
灯具布置：采用模块化LED平板灯，分区回路设置，吊顶内预留接线盒（间距≤3m），便于灯具增减。
控制方式：分区独立开关、人体感应控制（走廊/卫生间/楼梯间）、场景控制（多功能厅）、时间程序控制、远程智能照明系统，适应空间划分与使用模式变化。
电气系统
综合布线：结构化布线，主干线预留冗余；配电箱设备用回路，预留扩容容量（20%）。
末端布置：大开间办公区设地面插座盒，墙面插座间距≤3m，满足家具布局调整需求。
​管井预留：电气竖井预留50%敷设空间，地下车库预留充电桩管道。
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50 年

	不同使用寿命的部品组合
	☐便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 40mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。为提高结构材料的耐久性，确保建筑在全生命周期内的安全可靠，本项目在材料选用、构造措施、施工控制等方面采取了一系列高于规范标准的设计措施。

耐久性措施
设计内容
落实情况
混凝土材料

高耐久性混凝土、控制氯离子含量

已落实

钢筋保护层

加厚保护层、控制裂缝宽度

已落实

抗渗防水

抗渗混凝土、防水附加层

已落实

防腐蚀措施

氯离子含量控制、碱活性骨料控制

已落实

构件防护

外露构件加强防护、防撞设计

已落实



​



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 30%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 40%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 60%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
主要公共区域（候车大厅、贸易市集、公共走廊、电梯门厅）采用防滑地砖作为主要地面材料。地砖吸水率≤0.5%，具有高耐磨性（耐磨深度≤3mm），表面经防污处理，油渍、污渍不易渗透，日常清洁仅需湿拖即可恢复洁净。湿态摩擦系数≥0.5，保障雨雪天气通行安全。地砖色泽稳定，耐紫外线老化，长期使用不褪色、不粉化。

出入口及室外平台采用火烧面花岗岩，表面经高温火烧处理形成粗糙纹理，既满足防滑要求，又具有极高的耐磨性和抗压强度。花岗岩吸水率低（≤0.6%），抗冻融性能优异，适用于西昌地区昼夜温差较大的气候条件，长期暴露于室外不风化、不剥落。
卫生间、浴室区域选用防滑釉面地砖，表面凹凸纹理增强防滑性能，釉面致密光滑，污渍不易附着，清洁方便。砖体吸水率≤0.5%，配合防水层使用，可有效防止水分渗透至结构层，避免因长期潮湿导致的地砖空鼓、脱落问题。
楼梯踏步采用防滑石材，踏步前缘设置防滑槽（深度≥2mm）或镶嵌铝合金防滑条，既保证了防滑安全，又增强了踏步边缘的耐磨性，避免长期踩踏造成的边角破损。
儿童活动区（室内及室外）铺设防滑软质橡胶地垫，厚度≥15mm，具有优异的弹性和缓冲性能，可有效减轻儿童摔倒时的冲击力。橡胶地垫表面致密，防水防污，清洁时可用水冲洗，晾干后即可恢复使用，维护极为简便。
墙面材料：
公共区域墙面采用环保乳胶漆，漆膜具有优异的耐擦洗性能（耐擦洗次数≥10000次），可反复清洁而不损伤漆面。乳胶漆耐黄变、防霉变，适用于西昌地区温暖湿润的气候条件，长期保持色泽鲜艳。
卫生间、浴室墙面满贴釉面墙砖至顶棚，墙砖吸水率≤0.5%，表面光滑致密，污渍不易附着，清洁方便。釉面抗酸碱腐蚀，耐清洁剂擦拭，长期使用不褪色、不脱落。墙砖与地面砖配套选用，色调统一，整体美观且便于清洁。
玻璃隔断采用钢化中空玻璃或夹胶安全玻璃，玻璃表面光滑，污渍不易附着，日常清洁仅需玻璃刮配合中性清洁剂即可恢复通透。玻璃具有抗冲击、耐刮擦的特性，长期使用不老化、不黄变。
电梯门套、出入口门套采用不锈钢饰面，选用304不锈钢材质，表面拉丝处理，具有优异的耐腐蚀、耐刮擦性能。不锈钢饰面抗指纹、易清洁，日常用软布擦拭即可保持光亮如新，适用于高频率触摸区域。

​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	9

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	5

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	5

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	85.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目室内禁烟标志设置遵循《公共场所卫生管理条例实施细则》及绿色建筑健康舒适要求，在公共区域全面配置。主要设置位置包括：各楼层主要出入口、电梯厅、楼梯间、走廊、卫生间、会议室、办公室入口、设备用房及地下车库等人员通行与聚集处。标志采用国家标准“禁止吸烟”图形与文字组合样式，材质耐久、安装醒目，确保在自然与人工照明条件下清晰可辨。各楼层均保证不少于5处显著禁烟标识，形成全覆盖、无死角的警示网络。此外，结合物业管理规定，同步设置控烟宣传牌，引导人员自觉遵守。通过合理布局与清晰标识，有效保障室内空气质量，降低火灾隐患，营造健康、安全的办公与档案保存环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	厨房与餐厅
      厨房设置独立机械排风系统，排风量按换气次数≥40次/小时设计，油烟经高效净化装置处理后高空排放；厨房对餐厅保持负压，补风由室外引入；餐厅设独立新风系统，送风口远离厨房排烟口，防止油烟倒灌。

卫生间
      卫生间设独立机械排风系统，换气次数≥10次/小时；排风口设置于蹲便器上方，保持有效负压；门设自闭装置，门下留20~30mm缝隙或设通风百叶，补风由走廊渗入。
      打印复印室
       设独立排风系统或与办公区分区设置，排风量≥3次/小时；臭氧、粉尘经活性炭过滤后排至室外。
      地下车库
      车库设独立机械排风系统，换气次数≥6次/小时；排风口远离人员活动区及新风取风口；防火分区之间设防烟垂壁，防止烟气蔓延至楼梯间及上部空间。
       通用措施
      上述污染区均保持负压（相对相邻区域压差≥5Pa）；排风口与新风取风口间距≥20m，避免交叉污染；污染区与清洁区之间设过渡区（如前室、走廊），门设自闭器，减少空气串通。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	厨房设置独立机械排风系统，油烟经高效净化装置处理后，通过专用排烟管道高空排放。排烟管道与油烟净化设备、风机之间采用法兰连接，接口处设置密封垫片，确保严密不漏。在油烟净化器出口及风机入口处安装止回阀，风机停止运行时自动关闭，防止室外空气及相邻排烟口油烟倒灌。排烟口设置在建筑屋顶，远离新风取风口（水平距离≥20m），避免油烟被新风系统吸入。
​  卫生间设独立机械排风系统，排风管道与排风机连接处设置止回阀，风机停止时阀门自动关闭，防止公共排风竖井内空气倒灌。排风口设置于蹲便器或淋浴区上方，保持有效负压。排风竖井内壁光滑，管道接口严密，每层设防火阀兼止回功能。卫生间门设自闭装置，门下留20~30mm缝隙，补风由走廊渗入，确保卫生间维持负压，防止异味外溢。
   竖向排风井道每层设止回阀，并在接入竖井前设置防火阀，防止不同楼层间空气串通。排风竖井顶部设无动力风帽，利用自然风压辅助排气，防止倒灌。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   三次 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
一、储水设施清洗消毒计划
本项目生活水箱采用不锈钢材质，设于专用水箱间。清洗消毒计划如下：清洗频次：每半年清洗消毒一次，夏季用水高峰期前增加一次。清洗程序：排空水箱→人工刷洗内壁及底部→二氧化氯或次氯酸钠溶液喷洒消毒→浸泡30分钟→清水冲洗2遍→水质送检合格后方可恢复供水。作业人员：委托具有资质的专业清洗机构，作业人员持健康证上岗。水质检测：清洗后采集水样检测余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等指标，检测报告存档备查。应急清洗：遇水质异常、管网维修或疫情时，立即安排应急清洗消毒。
二、水封管理
本项目所有卫生器具均设置有效水封，防止下水道有害气体窜入室内：水封深度：地漏、存水弯水封深度均≥50mm，符合《建筑给水排水设计规范》要求。设施选型：采用自带水封的地漏，水封高度≥50mm；洗手盆、洗菜池排水管设P型或S型存水弯，严禁使用软管直插。日常检查：物业每月检查各排水点水封完整性，发现水封干涸及时补水；长期无人使用的房间，定期巡查补水。特殊区域：设备间、地下室等区域设防干涸地漏，自动补水或设密封盖板，防止水封失效。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公室、会议室​  
	 分户墙/楼板​
	   52
	  65 

	
	商店、超市​   
	 分户墙/楼板​
	   50
	   45

	
	候车大厅、进站大厅​ 
	 分户墙/楼板​
	   48
	   45

	
	卫生间​
	 分户墙/楼板​
	   50
	   45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公室、会议室  ​ 
	分户墙/楼板​   
	   65
	   75

	
	 商店、超市​  
	分户墙/楼板​   
	68   
	75​   

	
	候车大厅、进站大厅 ​
	分户墙/楼板​   
	  70 
	75​   

	
	卫生间​   
	分户墙/楼板​   
	70   
	75​   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑围护结构采取多重隔声措施，保障室内声环境舒适。外墙采用200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB，有效阻隔室外噪声；外窗选用5+12A+5中空玻璃（或Low-E中空玻璃），计权隔声量≥30dB，搭配三元乙丙密封胶条保证气密性，防止噪声通过缝隙渗入。楼板采用钢筋混凝土结构层+10mm隔音垫+40mm细石混凝土保护层+防滑地砖的复合构造，计权标准化撞击声压级≤68dB，优于低限标准，有效减弱上层活动产生的脚步声、物品掉落声。分户墙采用200mm厚加气混凝土砌块，双面抹灰后隔声量≥52dB，满足办公室、会议室、休息室等安静空间的要求。管道穿墙处采用柔性密封填充，消除声桥效应。所有隔声构造均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118设计，空气声隔声、撞击声隔声指标均优于或满足绿色建筑三星级对健康舒适的严格要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 昼间总图模拟_t6_噪声分析彩图_昼间_2025-12-27_23-47-53.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / _夜间_2025-12-27_23-49-0.bmp



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	一般商店 
	 320
	 300
	 ≤19 
	 ≤22
	 0.72
	≥0.60 
	85 
	 ≥80

	一般超市 
	 320
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.71
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	 休息室 
	 210
	 200
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.68
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	休闲空间 
	 210
	 200
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.70
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	会议室 
	 330
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.72
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	健身房 
	320 
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.70
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	共享空间 
	 210
	 200 
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.68
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	出站大厅 
	 210
	 200
	 ≤19  
	≤22 
	0.70 
	≥0.60 
	85
	≥80

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循“高效节能、健康舒适、智能控制、易于维护”的选型原则，优先选用高光效LED光源。主要灯具包括：公共区域选用LED平板灯（光效≥100lm/W，色温4000K，显色指数Ra≥85），以均匀配光满足照度与均匀度要求；商业及办公区选用LED筒灯与格栅灯（Ra≥90），减少眩光（UGR≤19）；重点展示区设轨道式LED射灯，突出商品质感。所有灯具均通过国家CCC认证，具备防眩光罩、低频闪特性。照明控制采取分区回路与智能系统相结合的方式：走廊、卫生间、楼梯间设置人体感应开关，人来自动点亮、延时关闭；大空间按功能区域独立控制，并结合时间程序自动切换（工作日/节假日）；多功能厅设场景控制面板，一键切换会议、活动等模式。照明系统主干线预留扩容接口，中央监控平台可远程管理，实现节能（较国标节能率约30%）与光环境品质的平衡。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间 

类型 
	人员密度 

（人 /m2 ） 
	温度（ ℃ ） 
	相对湿度（ ％ ） 
	新风量 

	
	
	夏季空调 
	冬季采暖 
	夏季 
	冬季 
	设计值 
	标准值 

	一般商店​ ​ 
	0.25
	26  
	 20
	≤60​  
	≥30​  
	 19
	 20

	休闲空间​  
	0.25
	26  
	 18
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	30  
	30  

	共享空间​  
	0.02
	27
	 18
	≤60 ​  
	≥30 ​  
	 20
	 20

	出站大厅​  
	0.13  
	26  
	 20
	≤60 ​  
	 ≥30 ​ 
	 30
	 30

	 办公室​ 
	0.20  
	 26
	 20
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	30  
	 30

	 卫生间​ 
	0.13  
	26  
	 20
	 ≤60 ​ 
	 ≥30 ​ 
	30  
	30  

	 会议室​ 
	0.20  
	 26
	20  
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	 30
	 30

	​进站大厅​ 
	0.13  
	 26
	20  
	≤60 ​  
	 ≥30 ​ 
	 30
	30  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 冬季：16.8，夏季：27.2
	冬季：10.5，夏季：20.1
	是

	屋面
	冬季：17.2，夏季：26.8 
	冬季：10.5，夏季：20.1 
	是 

	外窗
	冬季：15.5，夏季：28.5 
	冬季：10.5，夏季：20.1 
	是

	其他          
	 无
	无 
	无 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	35.2 
	≤36.5 
	 是

	
	空调房间
	26.8 
	≤室内设计温度+2.5 
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	 34.5
	 ≤36.5
	是 

	
	空调房间
	25.6 
	 

≤室内设计温度+2.5


	是 

	西外墙
	自然通风房间
	35.1 
	≤36.5 
	是 

	
	空调房间
	26.1 
	≤室内设计温度+2.5 
	是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.335
	 0.88
	0.295 
	≤0.40 
	 是

	北
	0.335 
	0.92 
	0.308 
	≤0.40 
	是 

	东
	 0.335
	0.85 
	0.285 
	 ≤0.35
	是 

	西
	 0.335
	 0.86
	 0.288
	≤0.35
	是​ 

	水平
	 无
	 无
	 无
	 无
	无 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   8460㎡​  ，热环境可独立调节的面积为  7030㎡​     ，比例为   83.10％​    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目健康舒适相关技术要求全面符合现行强制性工程建设规范。声环境方面，主要功能房间空气声隔声性能（分户墙≥50dB、楼板≥50dB）及楼板撞击声隔声性能（≤68dB）均优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118低限标准；光环境方面，照度、照度均匀度、眩光值（UGR≤19）、显色指数（Ra≥85）等指标均满足《建筑照明设计标准》GB 50034要求；热湿环境方面，室内设计温度、相对湿度、新风量（19~40m³/h·人）符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定，围护结构内表面温度均高于露点温度，无结露风险，自然通风房间内表面最高温度（≤35.2℃）满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176限值；空气质量方面，厨房、卫生间等污染区设置独立排风系统及止回阀，防止空气串通。以上措施全面满足规范要求，保障三星级绿色建筑健康舒适性能。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 4

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	5 

	合计
	12
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅰ​​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 办公室
	 0.06
	 ≤0.07​
	 0.11
	≤0.15​ 
	 0.06
	≤0.06​ 
	 0.30
	≤0.45​ 
	135 
	 ≤150​
	是 

	 会议室
	0.06 
	 ≤0.07​ 
	 0.11
	 ≤0.15​
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	 135 ​
	 ≤150​ 
	是 

	候车大厅 
	 0.06
	  ≤0.07​
	0.11 
	 ≤0.15​
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	  ≤150​
	是 

	贸易市集 
	 0.06
	 ≤0.07​ 
	0.11 
	≤0.15​ 
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	 ≤150​ 
	是 

	 休息室
	0.06 
	  ≤0.07​
	0.11 
	 ≤0.15​
	 0.06
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	 ≤150​ 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 设计年均浓度≤25，标准极限≤35​​

	室内PM10年均浓度
	 设计年均浓度≤50，标准极限≤70​​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 本项目室内空气污染物浓度严格按《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020Ⅰ类民用建筑工程要求进行设计控制。设计阶段选用绿色环保建材，包括环保乳胶漆（VOC含量≤50g/L）、E0级人造板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³）、低VOC胶粘剂及防水涂料，从源头减少污染物释放。新风系统设置初效+中效过滤装置（过滤效率≥70%），有效降低室外PM2.5渗透。主要功能房间设计指标为：甲醛≤0.05mg/m³、苯≤0.04mg/m³、TVOC≤0.30mg/m³、氨≤0.10mg/m³、氡≤100Bq/m³，均严于国家标准限值（甲醛0.07mg/m³、苯0.06mg/m³、TVOC0.45mg/m³）。施工过程中加强通风换气，装修完成后进行不少于3个典型房间的污染物浓度检测，确保交付使用前所有指标达标。同时设置室内空气质量监测系统，实时显示PM2.5、PM10、CO₂浓度，保障长期运行中的健康室内环境，满足绿色建筑三星级对健康舒适的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 5

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 环保乳胶漆​ 
	 VOC ≤50g/L
游离甲醛 ≤50mg/kg​

	 釉面墙砖​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 防滑地砖​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 火烧面花岗岩​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 橡胶地垫​ 
	 VOC ≤50μg/m³
甲醛 ≤0.05mg/m³​

	 实木复合地板​ 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 

	E0级人造板​
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 

	 实木贴皮饰面​ 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项目装饰装修材料有害物质控制严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020Ⅰ类民用建筑要求。墙面采用环保乳胶漆（VOC≤50g/L、游离甲醛≤50mg/kg）、釉面墙砖（放射性A类）；地面采用防滑地砖、火烧面花岗岩（放射性A类）、实木复合地板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；木制品采用E0级人造板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；胶粘剂选用水性低VOC产品（VOC≤30g/L）；防水涂料选用聚合物水泥涂料（VOC≤50g/L）。所有材料均严于国标限值（甲醛≤0.124mg/m³、VOC≤80g/L），进场时100%复验合格，施工过程加强通风，确保交付时室内空气质量达标。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目用水严格遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《生活饮用水卫生标准》GB 5749及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相关要求。水源采用市政自来水，水质符合生活饮用水标准，并设置消毒设施保障末端水质。给水系统采用分区供水，卫生器具及水嘴均为节水型产品，用水效率等级不低于2级。生活水箱定期清洗消毒，每年不少于两次，水质检测合格后方可使用。排水系统实行雨污分流，污水经化粪池预处理后排入市政管网，屋面及场地雨水经收集后用于绿化浇洒。供水管网设置分区计量装置，便于漏损监测。以上措施全面满足国家现行标准对用水安全、节水效率及水质保障的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 0

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 规格型号：组合式不锈钢焊接水箱（矩形），有效容积按最高日用水量20%~25%计算确定，选用55m³规格
外形尺寸：可根据安装空间定制，高度不宜超过3000mm，标准模数为500mm
适用水质：生活饮用水，符合GB 5749要求​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目储水设施采用SUS304-2B食品级不锈钢成品水箱，内壁光滑、耐腐蚀、无渗漏。水箱设通气管及溢流管，管口加装防虫网罩，防止异物进入。进水采用液位控制阀，自动补水，避免水位过低形成死水；出水管位于水箱底部，保证水体循环，杜绝滞水区。每年至少清洗消毒两次，清洗后对游离余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等指标进行检测，合格后方可供水。供水系统末端设紫外线消毒器，有效杀灭细菌。管网采用枝状与环状相结合方式，定期冲洗，防止二次污染。水箱人孔加盖加锁，周围保持清洁干燥，从源头保障储水水质安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目永久性标识系统采用耐久性材料与可靠固定方式，确保标识在建筑全生命周期内清晰可辨、牢固可靠。室外标识选用304不锈钢或铝板，表面氟碳喷涂或腐蚀雕刻，耐候性≥15年；室内标识选用亚克力、铝板等环保材料，表面覆防紫外线膜，耐久性≥10年。安全出口标识、疏散指示标志采用灯光型与蓄光型相结合，备用电源持续工作≥90分钟，确保断电后仍可正常指引。标识安装采用预埋件、化学锚栓或嵌入式固定，与主体结构可靠连接，避免胶粘脱落。主要设置于出入口、楼梯间、疏散走道、电梯厅、无障碍设施、设备机房等关键位置，内容涵盖导向指引、安全警示、设备标识、无障碍标识及绿色建筑宣传标识。物业定期巡查维护，发现破损及时更换，确保标识长期有效，满足绿色建筑三星级对安全耐久与运营便利的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	8 

	
	
	
	


[image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image6]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image7]2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：[image: image8]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image9]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image10]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image11]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image12]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image13]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image14]
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	办公室 
	昼间：44 夜间：24 
	昼间：61  夜间：55 
	L:≤45 H:≤40 

	后勤区 
	昼间：33 夜间：13 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40 

	会议室
	昼间：33 夜间：23
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40  

	一般商店
	昼间：51 夜间：45​​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤55 H:≤50​ 

	 酒吧、茶座​
	昼间：52 夜间：50​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤55 H:≤45​ 

	 休息室​
	昼间：42 夜间：31​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	 2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 2

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	    2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	2  

	合计
	10
	8  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目建筑围护结构采用多重隔声构造。外墙为200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB，有效阻隔室外噪声。外窗选用5+12A+5中空玻璃（Low-E）搭配三元乙丙密封胶条，气密性能7级，计权隔声量≥30dB。楼板采用钢筋混凝土结构层+10mm隔音垫+40mm细石混凝土保护层+防滑地砖的复合构造，计权标准化撞击声压级≤68dB，优于低限标准，有效减弱上层活动噪声。分户墙同为加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量≥52dB，满足安静空间要求。管道穿墙处采用柔性密封填充，消除声桥效应。所有隔声构造均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118设计，空气声隔声、撞击声隔声指标均优于或满足绿色建筑三星级对健康舒适的要求。​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室 
	 办公室(办公建筑)的门​
	45 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	会议室 
	会议室(办公建筑)的门​ 
	 55
	 低限:≥20​
	 高要求:≥25​

	
	休息室 
	 休息室(办公建筑)外窗​​
	33 
	低限:≥25​ 
	高要求:≥30​ 

	
	进站大厅，出站大厅 
	 进站大厅出站大厅的门
	47 
	低限:≥45​ 
	 高要求:≥50​

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室 
	顶板 
	53 
	低限:<75​ 
	高要求:<65​ 

	
	会议室 ​ 
	顶板
	55 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	一般商店 
	顶板
	55 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	候车厅 
	顶板 
	51 
	低限:≥45​ 
	高要求:≥50​ 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	进站出站大厅 
	 2800
	 3500
	 80

	
	候车厅 
	 1800
	2300 
	 78.27

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 无
	0 
	 0
	 0

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光报告书.doc 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目室内热湿环境及热舒适保持时间严格遵循《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378要求。夏季空调温度设计为26~27℃，相对湿度≤60%；冬季采暖温度18~20℃，相对湿度≥30%，满足人体热舒适需求。围护结构采用高性能保温构造（外墙传热系数0.41 W/㎡·K、屋面0.23 W/㎡·K），内表面温度均高于室内空气露点温度，无结露风险。自然通风房间内表面最高温度≤35.2℃，优于热工规范限值。主要功能房间采用自然通风与复合通风相结合，经动态模拟计算，室内温度处于适应性热舒适区间的时间比例平均为51.49%，超过50%的时间满足热舒适要求，达到绿标4分标准，充分保障了室内热湿环境的健康舒适。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 11室内舒适温度达标比例.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 一层室内PMV.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 二层室内PMV.docx



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 7

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☑温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 进站大厅
	1200 
	789.5 
	65.80 

	出站大厅 
	1145 
	890 
	 77.72

	 候车厅
	895
	790.5 
	88.32 

	 市集
	890 
	670 
	75.30 

	共享空间 
	560 
	 340
	60.71 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
       本项目通过优化空间布局与构造设计改善自然通风：采用大开间通透布局，形成南北对流通道；合理控制窗墙比（南0.47、北0.53），外窗可开启比例达30%以上，有效组织穿堂风；设置中庭及拔风井，利用热压促进竖向通风。经模拟验证，过渡季主要房间换气次数达8~10次/小时，室内风场均匀，主要功能房间处于适应性热舒适区间的时间比例达51.49%，显著提升了室内空气品质与热舒适度。​
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 冬季2室外风环境模拟分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 夏季2室外风环境模拟分析报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	7  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	 7


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 本项目在部分外窗设置活动百叶遮阳作为可控遮阳调节措施，主要应用于东、西、北向外窗（其中东向应用比例约30%、北向约18.55%、西向约22.84%）。遮阳设施采用铝合金百叶，可手动或电动调节叶片角度，实现遮阳与采光的灵活控制。东、西向设置可有效降低夏季太阳辐射得热，减少空调能耗；北向遮阳可调节控制散射光与眩光。该措施在过渡季可充分利用自然光，改善室内热舒适与光环境，降低建筑运行能耗，同时兼顾视觉通透与立面美观，满足绿色建筑对主动式遮阳的适用性要求。 


采取可控遮阳的面积统计 

	外窗类型
	朝向
	尺寸（m）
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m²）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	70系列铝合金Low-E中空窗
	南
	1.80×4.00
	2
	14.40
	1.99

	70系列铝合金Low-E中空窗
	南
	3.58×4.00
	1
	14.34
	1.98

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	7.20×4.00（透光门）
	12
	60.00
	6.90

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	1.80×4.00
	6
	43.20
	4.97

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	1.80×4.00
	1
	7.20
	0.83

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	3.01×4.00
	2
	24.09
	2.77

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	5.34×4.00
	1
	21.37
	2.46

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	1.80×4.00
	7
	50.40
	5.80

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	1.80×4.00
	1
	7.20
	0.83

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	5.00×4.00（透光门）
	38
	190.00
	21.86

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×3.00
	4
	28.80
	3.31

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×4.00
	4
	38.40
	4.42

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×4.00
	12
	115.20
	13.26

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	1.80×4.00
	4
	28.80
	3.31

	6绿色吸热+9A+6透明
	西
	1.10×2.10
	1
	2.31
	0.27

	合计
	—
	—
	—
	705.14
	100


​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	70.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	
​       本项目场地内外无障碍设计严格遵循《无障碍设计规范》GB 50763，构建连续、安全、便捷的无障碍通行系统。
       室外步道：主要人行道宽度≥2.4m，无障碍通道宽度≥1.8m，纵坡≤1:20，局部高差处设置坡度1:12的坡道，坡道两侧设双层扶手（高0.85m和0.65m），地面采用防滑石材（湿态摩擦系数≥0.6），并连续铺设导盲砖（宽300mm）引导视障人士。
       场地出入口：主出入口设无障碍坡道与平台，坡道净宽≥1.5m，平台深度≥1.8m，上方设通透式雨棚（挑出≥2.0m），兼顾遮阳挡雨；无障碍出入口设紧急呼叫按钮及盲文标识。
       内部联系：电梯厅设无障碍电梯，轿厢尺寸≥1.6m×1.4m，按钮带盲文，语音播报楼层；主要通道均无高差，走廊宽度≥2.4m，转角处设休息平台；无障碍卫生间设轮椅回转空间（≥1.5m×1.5m），安全抓杆、低位洗手盆、紧急呼叫按钮等设施齐全。
内外衔接：场地出入口与市政人行道无缝衔接，与公交站点、共享单车停放区之间设无障碍通道及盲道，风雨连廊覆盖主要动线，确保全天候无障碍通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目与公共交通站点之间实现高效衔接。交通流线组织：火车站主出入口与公交站点、共享单车停放区通过风雨连廊无缝连接，连廊宽度≥2.4m，覆盖主要动线，确保全天候便捷换乘；场地内人行道与市政人行道贯通，盲道连续指引至各公共交通站点，形成完整的慢行系统。专用接驳车设置：为方便旅客，项目在站前广场设置专用接驳车停靠点，配备电瓶摆渡车，运营时段与列车班次同步，免费服务于火车站与周边主要公交枢纽、地铁站（规划）之间的短途接驳，减少步行距离，提升绿色出行便利性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	100 
	 120
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	80 
	 100
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 50
	80 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车停车位设置坚持“便捷高效、绿色友好”原则。车位设置：共设92个停车位，其中地面车位36个（含2个无障碍车位），地下车位56个（含12个充电桩车位，占比≥20%），充电桩具备慢充与快充功能，满足新能源车需求。停车方式：地面采用垂直式停车，车位尺寸2.5m×5.5m，满足大型车辆停放需求；地下车库采用机械升降横移与平面停车相结合，优化空间利用率。停车场管理：入口设智能道闸与车牌识别系统，实现无感通行；车位引导系统实时显示空余车位，减少寻位绕行；充电桩接入运营平台，支持手机扫码充电与费用支付。无障碍车位靠近电梯入口，地面设轮椅通道标识。同时设置共享单车专用停放区，引导绿色出行，全面满足三星级绿色建筑对停车便利与智慧管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目自行车停车场所设计遵循“便捷、安全、智慧”原则，共设置280个非机动车停车位，集中布置于主出入口两侧及共享单车专用停放区，紧邻人行道与公交站点，实现“最后一公里”无缝衔接。停车架采用304不锈钢材质，间距≥0.6m，上方设通透式遮阳雨棚（覆盖面积≥100㎡），防雨防晒；充电区设30个智能充电桩，支持扫码支付，满足电动自行车充电需求。场地地面为透水混凝土，防滑、排水通畅，夜间设LED照明。停车管理方面，采用分区划线、标识指引，共享单车停放区设电子围栏，引导规范停放；物业每日巡查，定期清洁维护，确保停车秩序。该设计有效促进绿色出行，满足三星级绿色建筑对生活便利与安全耐久的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置楼宇自动监控系统（BAS），覆盖空调、照明、给排水、变配电及电梯等关键设备。系统设置：于主要机电设备安装传感器、计量表具及执行器，通过数据采集器将设备运行状态、能耗数据、环境参数实时上传至中央监控平台；各系统独立分区控制，并预留与消防、安防系统的联动接口。管理功能：中央平台支持远程启停、参数设定、故障报警及能效分析；空调系统根据室内温湿度、CO₂浓度自动调节新风阀及风机转速；照明系统按时间程序与照度传感器联动，实现分区、感应控制；给排水系统实时监测水箱水位、水泵状态，超限报警；能耗监测系统分项计量电量、水量，自动生成报表，辅助节能诊断。该监控系统有效提升了设备运行效率与故障响应速度，保障建筑安全、节能、舒适运行，满足三星级绿色建筑对智慧运维的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	  本项目信息网络系统按照“高速泛在、安全可靠、智慧管理”原则构建。系统设置：采用万兆主干、千兆到桌面的以太网架构，核心交换机冗余配置，保障网络可靠性；无线网络覆盖室内公共区域、办公室及室外广场，支持Wi-Fi 6技术，满足高密接入需求；综合布线系统采用光纤与六类非屏蔽双绞线混合敷设，预留充足信息点及扩容空间；机房及弱电间配备UPS电源，保障网络设备持续供电。管理功能：网络管理系统支持远程监控、流量分析、故障告警及分级权限管理；通过统一身份认证平台实现内外网隔离与访客网络授权；公共区域信息发布屏与网络平台对接，实时显示列车时刻、商业活动、环境数据（温湿度、PM2.5）等信息；网络安全设备配备防火墙、入侵检测系统，定期安全审计。该系统为建筑高效运营、智慧服务及绿色建筑三星级评价提供坚实的信息化基础。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目生活便利设施全面符合《无障碍设计规范》GB 50763、《智能建筑设计标准》GB 50314及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相关强制性要求。场地内无障碍系统实现连续贯通：主要人行道宽度≥2.4m，无障碍坡道坡度1:12，设双层扶手及盲道，无障碍电梯、卫生间设施齐全，满足全龄人群使用需求。智慧化设施方面，设置楼宇自动监控系统，实时调控空调、照明设备，提升运维效率；信息网络系统覆盖全楼，支持高速无线接入，公共区域设信息发布屏，便捷获取列车时刻、环境数据等。停车管理配置车牌识别、车位引导及充电桩，实现无感通行；自行车停放区设雨棚及智能充电桩，与公交站点无缝衔接。上述措施系统性地提升了日常使用与应急响应的便利性，全面满足规范要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 阳光路苑B区
	 300
	 16路（阳光路苑开往四小）
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有 16 路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近16公交站，从项目出入口步行至公交站距离 300 米，且经过线路有四小，阳光路苑。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目室内外公共区域全面贯彻全龄化设计理念，满足不同年龄与身体状况人群的使用需求。室外场地：主要人行道及广场采用无高差设计，局部高差处设置坡度1:12的无障碍坡道，并配双层扶手（高0.65m和0.85m）；盲道连续铺设至各出入口、公交站点及无障碍电梯；儿童活动区地面铺设防滑橡胶地垫，设施圆角处理，确保安全。室内空间：公共走廊净宽≥2.4m，满足轮椅交会需求；电梯厅设无障碍电梯，轿厢尺寸≥1.6m×1.4m，按钮带盲文及语音提示；出入口平台、候车大厅等区域设低位服务台、休息座椅及母婴室，座椅旁预留轮椅停放位；卫生间设无障碍厕位、安全抓杆及紧急呼叫按钮。标识系统采用大字体、高对比色，并辅以盲文和语音提示，为老人、儿童、残障人士营造安全、便捷、友好的活动环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 2
	会议 
	 后勤工作人员

	展览设施
	 2
	用于市集展示 
	商贩，消费者 

	健身设施
	 0
	 进行健身
	 消费者

	餐饮服务设施
	 2
	用于就餐 
	 旅客，游客，周边居民

	交往空间
	 6
	交流交往 
	 旅客，周边居民，工作人员

	休息空间
	 6
	休息交流 
	 旅客，周边居民，工作人员​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 1
	进行运动 
	 全天
	是 

	文化设施
	 3
	 展览观赏
	 全天
	是 

	公共广场
	1 
	集散休息 
	全天​ 
	是 

	公共绿地
	 3
	进行休息集散 
	全天​ 
	是 

	其他  停车场   
	1 
	 停放交通工具
	全天​ 
	是 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	本项目向周边居民免费开放的室外活动场地包括站前广场、儿童娱乐区及游憩庭院，总面积约2800㎡。站前广场作为集散与休闲空间，铺设防滑石材，设休息座椅及遮阴乔木；儿童娱乐区设滑梯、沙坑等设施，地面为防滑橡胶地垫，周边设绿篱隔离带保障安全；游憩庭院结合绿地布置健身器材、慢行步道及休闲廊架。开放对象为周边社区居民，无门槛、全时段免费使用。管理上，场地与火车站旅客动线相对独立，通过绿化隔离带及标识引导分区；物业负责每日清洁、设施巡检与维护，设置监控系统及紧急呼叫装置，定期组织安全宣传，确保使用秩序与安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 广场
	 20
	☑已建 ☐规划

	运动公园 
	 50
	☐已建 ☑规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：   100    m2，占总用地面积的比例为：   0.8    %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	   本项目利用室外场地设置多元健身空间，站前广场兼作集体锻炼场地，早晚开放给市民进行健身操、太极拳等活动，地面防滑、夜间照明充足；儿童娱乐区配备滑梯、攀爬架等设施，地面铺设防滑橡胶地垫，保障安全。所有场地均向周边居民免费开放，物业定期维护器材、清洁环境，并设置使用须知牌。结合场地优良的风环境（冬季风速≤2.13m/s、夏季无涡旋区）与绿化遮阴，使用效果良好。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  主要使用空间     ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目设置自动远传计量系统与能源管理系统，覆盖电、水、热等主要能耗类别。系统设置：于各楼层配电箱、给水主干管、空调系统等关键节点安装远传智能电表、水表及热量表，数据通过RS485总线及无线网络实时上传至中央管理平台；分项计量包括照明插座、空调、动力及特殊用电等，实现能耗分类、分户、分项精准计量。使用情况：能源管理系统自动采集数据，生成日报、月报及年报表，支持能耗趋势分析、峰值预警及设备能效评估；管理平台可远程监测设备运行状态，发现异常及时报警，并结合建筑自动监控系统（BAS）优化空调、照明运行策略。自投用以来，系统有效支撑节能诊断与运维决策，助力建筑综合节能率达34.77%，满足绿色建筑三星级对智慧运维与精细化管理的严格要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 1h  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目设置室内空气质量监控系统，覆盖主要功能房间（候车大厅、贸易市集、办公室、会议室等），实时监测PM2.5、PM10、CO₂浓度、温度及相对湿度。系统设置：在典型房间及回风管道安装高精度传感器，通过数据采集器将参数上传至中央管理平台及信息发布屏，平台具备数据存储、趋势分析及超标报警功能。控制策略：系统与新风机组、排风机及空气净化设备联动，当CO₂浓度超过800ppm时自动增加新风量；当PM2.5浓度超过35μg/m³时，自动启动中效过滤段或空气净化器，确保污染物浓度降至限值以内；温湿度数据同步反馈至空调系统，优化运行设定。该系统保障室内空气质量长期优于《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，为健康舒适的室内环境提供智能化支撑。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途分类
	安装位置

	WM-01
	市政总引入
	室外水表井

	WM-02
	候车大厅生活用水
	一层给水立管

	WM-03
	贸易市集生活用水
	一层给水立管

	WM-04
	办公区生活用水
	二层给水立管

	WM-05
	餐饮厨房用水
	一层厨房给水支管

	WM-06
	卫生间冲厕用水
	各层卫生间给水立管（汇总）

	WM-07
	冷却塔补水
	屋顶冷却塔补水管

	WM-08
	绿化浇洒
	室外绿化给水管

	WM-09
	太阳能热水系统补水
	水箱间给水管

	WM-10
	生活热水循环
	热水回水管（计量循环损耗）

	WM-11
	消防水池补水
	消防水泵房

	WM-12
	空调系统补水
	空调机房


​
是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   2    %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目设置三级用水分项计量系统，于市政总引入管、各功能分区（候车大厅、贸易市集、办公、餐饮、卫生间、冷却塔、绿化等）及主要设备（生活水箱、太阳能热水系统）安装远传智能水表共12块，通过能源管理平台实现日、月、年用水量自动统计与分类分析。管网漏损监测依托水平衡测试及远传数据实时比对，当夜间最小流量异常或分区用水量突增时自动报警，管道漏损率严格控制在2%以内。水质在线监测系统于生活水箱出水口、末端用水点设置在线传感器，实时监测余氯、浊度、pH、菌落总数等指标，数据超标时立即报警并联动消毒装置。系统投用以来，用水数据清晰可追溯，管网漏损及时发现处理，水质合格率100%，有效支撑节水管理与健康用水保障。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3 

	合计
	9
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能控制 
	物联网（IoT）与传感器技术​ 
	☑是 ☐否

	照明控制
	智能控制 
	物联网（IoT）与传感器技术​ 
	☑是 ☐否

	安全警报
	智能控制​ 
	边缘计算与现场总线​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	智能控制​ 
	人工智能与自学习​ 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	智能控制​ 
	 移动端与可视化​
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	智能控制​ 
	 人工智能与自学习 ​
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目智能化服务系统采用“云-边-端”协同架构，集成建筑设备监控、能耗管理、空气质量监测、安防及信息发布等子系统，实现统一平台管控。控制策略：空调系统基于室内CO₂浓度、温湿度及人员密度，自动调节新风阀开度与风机频率，过渡季优先利用自然冷却；照明系统采用时间程序、人体感应与照度传感器联动，公共区域分区分回路精细控制；能耗系统实时监测电、水、热数据，生成能耗报表并自动诊断异常；空气质量系统超标时自动启动净化设备。应用情况：平台支持移动端远程监控，故障告警即时推送运维人员；历史数据辅助节能策略优化。系统投用后，设备运行效率提升，综合节能率达34.77%，室内环境参数始终处于舒适范围，显著提升智慧运营水平。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	7

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	7

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	3

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	4

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	8

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	3

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	
	
	200.0
	117.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：    温和地区             
建筑体形系数：   0.2   
执行的建筑节能标准：     公共建筑节能设计标准            
建筑朝向：      南            
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.2 
	 
	 
	≤0.40​
	满足  

	窗墙比
	东向
	—
	0.4 
	 
	 
	0.43​
	满足 

	
	南向
	—
	0.41 
	 
	 
	0.47​ ​ 
	满足

	
	西向
	—
	0.53 
	 
	 
	0.67​ 
	满足 

	
	北向
	—
	0.52 
	 
	 
	0.53​ ​ 
	满足 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 15%
	 
	 
	≤20%​​
	满足 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.23 
	 
	 
	≤0.80​​ 
	满足 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.41
	 
	 
	≤1.50​​ 
	满足 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.42​
	 
	 
	 ​ ≤1.50​
	满足

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	1.98 
	 
	 
	2.09​
	满足 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 1.97
	 
	 
	 ​1.97 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	2.02 
	 
	 
	2.05
	满足 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.96 
	 
	 
	 2.03
	满足 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.20 
	 
	 
	0.28​​
	满足 

	
	
	南向
	—
	0.30 
	 
	 
	0.32​ ​ 
	—

	
	
	西向
	—
	0.27 
	 
	 
	0.30​ ​
	满足 

	
	
	北向
	—
	0.26 
	 
	 
	 ​ 0.32​
	满足 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	2.60 
	 
	 
	≤2.60​​
	满足 

	
	遮阳系数SC
	—
	0.30 
	 
	 
	≤0.35​​ 
	满足 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	0.30 
	 
	 
	≥0.30​ 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 1.00
	 
	 
	≥1.00​​ 
	满足 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	4.30 

	75%
	 4.80

	50%
	5.20 

	25%
	5.60 

	IPLV
	5.10 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.20 

	75%
	3.80 

	50%
	4.20 

	25%
	4.60 

	SCOP
	4.10 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 设计值
	18-20 
	≥30​​
	 ≤0.2​

	夏季
	 设计值
	 26-27
	 ≤60​
	  ≤0.3​


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型： 轻度活动（站立、行走）​                  代谢率： 1.2~1.5​               冬季温度设定：   16~18​      
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	设计值 
	18~20
	≥30​ 
	 ≤0.2​

	夏季
	设计值 
	26~27 
	 ≤60​
	 ≤0.3​ 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目根据建筑空间功能差异，采用多联机分区独立控制系统，实现精细化温度设置。主要功能房间（办公室、会议室、候车大厅、贸易市集）冬季设计温度18~20℃，夏季26~27℃，满足人员长时间停留的热舒适需求。过渡空间（门厅、走廊、电梯厅）冬季温度设定16~18℃，夏季28~30℃，允许适当放宽，以降低空调能耗。卫生间、设备间等辅助空间冬季保持10~12℃，夏季不设空调或仅设排风，满足基本使用要求。儿童活动区冬季20~22℃、夏季24~26℃，适当提高舒适度。各分区通过独立温控器及远程监控系统灵活调节，避免大空间整体供冷供热，有效降低运行能耗。经模拟计算，建筑综合节能率达34.77%，分区温度控制策略为节能运行提供了关键支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	本项目照明系统遵循“高效节能、健康舒适、易于维护”的选型原则，优先选用高光效LED光源。主要灯具型号及参数：公共区域采用LED平板灯（光效≥100lm/W，色温4000K，显色指数Ra≥85）；办公室、会议室采用LED格栅灯（Ra≥90，UGR≤19）；重点展示区设轨道式LED射灯；卫生间、走廊采用LED筒灯（Ra≥80）。所有灯具均通过国家CCC认证，具备防眩光罩、低频闪特性。节能控制措施：公共区域照明分区回路设置，结合时间程序自动启闭；走廊、楼梯间、卫生间采用人体感应开关，人来自动点亮、延时关闭；靠近外窗区域设置照度传感器，自然光充足时自动调光或关闭；大空间（候车大厅、贸易市集）采用智能照明控制系统，支持远程监控与能耗统计。通过上述措施，照明功率密度值优于《建筑照明设计标准》GB 50034要求，综合节能率达34.77%，实现高效节能与舒适光环境的统一。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449要求，设置独立分项计量系统，覆盖电、水、热等主要能耗类别，实现分类、分户、分项精准计量。

用电分项计量：于变配电室低压出线柜及各楼层配电箱安装远传智能电表，按照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电四大类进行分项计量。照明插座用电包括公共区域照明、办公照明、插座设备；空调用电包括多联机室外机、新风机、风机盘管；动力用电包括电梯、给排水泵、排风机；特殊用电包括信息机房、厨房设备等。共设置智能电表26块，数据通过RS485总线与能耗管理平台联网。
       用水分项计量：于市政引入总管、各功能分区（候车大厅、贸易市集、办公区、餐饮厨房、卫生间、冷却塔补水、绿化浇洒、太阳能热水系统）及主要设备（生活水箱、消防水池）安装远传智能水表共12块。按生活用水、餐饮用水、空调补水、绿化用水、消防用水分类计量，实现水平衡分析与漏损诊断。
       热计量：于太阳能热水系统集热环路、生活热水供回水管设置热量表，计量太阳能集热量及生活热水用热量。
       数据应用：能耗管理平台自动采集各类数据，生成日报、月报、年报表，支持能耗趋势分析、同比环比对比、分项占比统计及异常报警。管理人员可依据数据诊断设备能效、优化运行策略（如空调系统根据历史负荷调整设定值），并实现能耗成本独立核算。系统投用以来，及时发现并处理3处管网漏损，指导照明时间程序优化，助力建筑综合节能率达34.77%，用水漏损率控制在2%以内，为绿色建筑三星级智慧运维提供了坚实数据支撑。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目电梯和自动扶梯采用多重节能控制措施。电梯系统：采用群控管理，根据呼梯信号智能分配轿厢，减少无效运行；变频调速系统实现软启动，降低电机能耗；设置能量回馈装置，将电梯再生电能回馈至电网；无人使用时进入待机休眠模式，关闭轿厢照明与风扇，减少待机损耗。自动扶梯：设置变频感应控制系统，配备红外传感器或称重传感器，检测到乘客靠近时自动启动，无人时减速至0.1m/s或完全停止，避免空转能耗；变频器实现平滑启停，减少机械磨损；同时采用星三角降压启动，降低启动电流冲击。电梯厅及扶梯入口设节能控制提示标识，引导公众文明乘梯。上述措施有效降低电梯系统能耗，经测算电梯电耗较常规系统降低约25%~30%，助力建筑综合节能率达34.77%。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	本项目水系统利用方案遵循“节水优先、分质供水、循环利用”原则，构建高效、安全、可持续的水资源利用体系。
      节水措施：选用节水型卫生器具，坐便器、水嘴、淋浴器等用水效率等级均不低于2级，用水效率较国家现行标准提高10%以上。采用远传智能水表对市政引入总管、各功能分区及主要用水设备进行分项计量，实时监控用水量，结合水平衡测试控制管网漏损率在2%以内。绿化浇洒采用高效节水喷灌系统，根据土壤湿度及天气自动调节灌溉时间。
       非传统水源利用：设置雨水收集利用系统，收集屋面及硬化地面雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），用于绿化浇洒、道路冲洗及景观补水，非传统水源利用率达12%。设置太阳能热水系统，集热器面积1000㎡，年供热量348,587kWh，完全满足项目生活热水需求，替代常规能源消耗。
        水质安全保障：生活水箱采用SUS304-2B食品级不锈钢材质，配紫外线消毒器，每年清洗消毒两次，水质检测符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。雨水回用系统设加氯消毒装置，定期检测水质，确保满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920要求。
       综合效益：通过节水器具、分项计量、雨水回收及太阳能热水等措施，本项目年节水量约1200m³，太阳能热水替代常规能源年减碳约100吨，全面满足绿色建筑三星级对节水与可再生能源利用的高标准要求。


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	市政总引入
	室外水表井

	WM-02
	候车大厅生活用水
	一层给水立管

	WM-03
	贸易市集生活用水
	一层给水立管

	WM-04
	办公区生活用水
	二层给水立管

	WM-05
	餐饮厨房用水
	一层厨房给水支管

	WM-06
	卫生间冲厕用水
	各层卫生间给水立管（汇总）

	WM-07
	冷却塔补水
	屋顶冷却塔补水管

	WM-08
	绿化浇洒
	室外绿化给水管

	WM-09
	太阳能热水系统补水
	水箱间给水管

	WM-10
	生活热水循环
	热水回水管（计量循环损耗）

	WM-11
	消防水池补水
	消防水泵房

	WM-12
	空调系统补水
	空调机房




用水点供水压力最大为0.35MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目市政供水压力为0.25~0.30MPa，根据建筑高度及用水器具水压要求，供水系统采用竖向分区。1~2层由市政管网直接供水，充分利用市政水压，避免二次加压能耗。生活水箱与变频加压泵组为屋顶水箱及压力不足区域供水，供水压力控制在0.15~0.45MPa。各用水点水压按《建筑给水排水设计规范》GB 50015控制：洗手盆、洗涤池等卫生器具最低工作压力不低于0.05MPa，最高不宜大于0.35MPa；蹲便器、小便器等冲洗阀水压要求0.10~0.25MPa；对压力超过0.35MPa的支管设减压阀，防止超压出流。通过合理分区与减压措施，有效避免水压过高导致的用水浪费，同时保障各用水器具稳定运行，符合节水设计要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：    746.3     万元，工程总造价：    3,963.10​      万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   20.4%     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☑
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.png
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
建筑工程造价计算书 :
    7结构建材/ 洛驿火车站贸易中心工程造价计算书.docx 



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：    112,850 ​     （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：     95,900​     （吨），占总重量的比例为：    85     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目建材供应遵循“本地化优先、质量保障”原则，预拌混凝土和预拌砂浆均从西昌市及周边采购，有效降低运输能耗与碳排放。主要供应厂家包括：西昌建鑫商品混凝土有限公司，位于西昌市经久乡合营村六组，成立于2016年，注册资本2680万元，主营预拌混凝土和预拌砂浆的生产销售；​西昌市巨鑫建筑材料有限责任公司，位于西昌市，成立于2007年，配备2条180m³/h预拌混凝土生产线，年供应能力达80万m³以上，可提供C10-C60各标号混凝土及M5-M20预拌砂浆；凉山州建国商品混凝土有限公司，位于喜德县李子乡史觉村，具备预拌混凝土专业承包资质，钢材主要采用攀钢钢城、威钢、德威、玉溪仙福等厂家产品，均为西昌市场主流供应品牌，预拌混凝土和预拌砂浆使用率达100%，全部由上述本地厂家供应，运输距离均控制在50km以内，既保证了施工质量与供应效率，又符合绿色建筑三星级对建材本地化利用的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目资源节约方面全面符合现行强制性工程建设规范要求。节能方面，围护结构热工性能（外墙K=0.41，屋面K=0.23）优于《公共建筑节能设计标准》GB 50189限值；多联机IPLV=5.10，高于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015要求；太阳能热水系统年供热量348,587kWh，完全满足生活热水需求。节水方面，卫生器具用水效率等级不低于2级，节水率≥10%；采用雨水回用系统，非传统水源利用率达12%，管网漏损率≤2%，满足《民用建筑节水设计标准》GB 50555要求。节材方面，高强钢筋HRB400使用比例≥80%，预拌混凝土和预拌砂浆使用率100%，500km以内建材占比约85%。各项指标均满足或优于国家强制性标准及三星级绿色建筑要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：    15200.00 ​       m2，地上总建筑面积：     13800.00​      m2 ，容积率：    10951.93​       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
用地指标计算书 :
    3建筑设计/ 洛驿火车站贸易中心用地指标计算书.docx 



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 7

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	7 


2 评价要点
地下空间主要功能为：   无      
地上建筑面积：       10951.93​          m2，地下建筑面积：         0        m2
地下一层建筑面积：      10951.93        m2，总用地面积：           10951.93             m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：   0  %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：  0  %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：  0 %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☑机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：   355.5      m2，总建设用地面积： 15200.00​  m2，停车位占地比：  2.33 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车停车位设置遵循“便捷高效、绿色友好”原则，充电桩具备慢充与快充功能，满足新能源车需求。地面采用垂直式停车，车位尺寸2.5m×5.5m，满足大型车辆停放；地下车库采用平面停车与机械升降横移相结合，优化空间利用率。停车场管理采用智能道闸与车牌识别系统，实现无感通行；车位引导系统实时显示空余车位，减少寻位绕行；充电桩接入运营平台，支持手机扫码充电与费用支付。无障碍车位靠近电梯入，地面设轮椅通道标识。同时设置共享单车专用停放区，引导绿色出行，全面满足三星级绿色建筑对停车便利与智慧管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	7  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	7  

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 公共建筑节能设计标准  
围护结构热工性能指标比较：
​
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高比例（%）

	体形系数
	—
	0.15
	≤0.40
	—

	窗墙比
	东向
	—
	0.43
	—

	 
	南向
	—
	0.47
	—

	 
	西向
	—
	0.67
	—

	 
	北向
	—
	0.53
	—

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	≤20%
	—

	屋面传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.23
	≤0.80
	71.3%

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.41
	≤1.50
	72.7%

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.42
	≤1.50
	72.0%

	外窗传热系数 K
	东向
	W/(m²·K)
	2.09
	≤3.50（窗墙比0.43）

	 
	南向
	W/(m²·K)
	1.97
	≤3.50（窗墙比0.47）

	 
	西向
	W/(m²·K)
	2.05
	≤3.50（窗墙比0.67）

	 
	北向
	W/(m²·K)
	2.03
	≤3.50（窗墙比0.53）

	外窗遮阳系数 SC
	东向
	—
	0.28
	≤0.35

	 
	南向
	—
	0.32
	≤0.40

	 
	西向
	—
	0.30
	≤0.35

	 
	北向
	—
	0.32
	≤0.40

	屋顶透明部分传热系数 K
	W/(m²·K)
	—
	≤2.60
	—

	屋顶透明部分遮阳系数 SC
	—
	—
	≤0.35
	—

	地面热阻 R
	(m²·K)/W
	0.28（周边地面）
	≥0.30
	-6.7%

	地下室外墙热阻 R
	(m²·K)/W
	—
	≥1.00
	—


​
	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	项目
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	158196 
	 25034

	全年空调负荷
	kW
	779884 
	 682512

	全年总负荷 
	kW
	 938080
	707546 

	负荷降低幅度
	%
	 24.56%

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 5

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	5 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	0 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	5 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	5 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 5

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	5 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 5

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 ​本项目供暖空调系统采用多联式空调（热泵）机组作为冷热源，系统类型为变制冷剂流量系统，具备分区独立控制、部分负荷能效高、布置灵活等优点。冷源：多联机室外机额定制冷量为288,826 kWh/a，制冷综合性能系数（IPLV）达到5.10，远高于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中温和B区甲类公共建筑多联机能效限值（IPLV≥3.80），同时满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021对一级能效的要求（IPLV≥4.80）。热源：多联机热泵制热量为54,603 kWh/a，制热综合性能系数（HSPF）为3.00，优于国家现行标准（HSPF≥2.80）。机组采用全直流变频技术，压缩机、风机均配置直流无刷电机，配合全热回收装置（回收效率≥60%），在部分负荷工况下能效提升显著。经模拟计算，空调系统电耗较参照建筑降低56.60%，为建筑综合节能率34.77%提供了关键支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	5 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率 [W/(m³/h)]

	独立新风系统
	默认
	0.24

	独立新风系统
	Sys
	0.24

	独立新风系统
	Sys0
	0.24

	独立排风系统
	默认
	0.24

	独立排风系统
	Sys
	0.24

	独立排风系统
	Sys0
	0.24


​
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 0.005       ，标准规定值： ≤0.006~0.008​    。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比： 0.024     ，标准规定值：   ≤0.024~0.035​   。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 2

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m²）

	 
	标准值
	实际值
	标准值（现行值）
	标准值（目标值）

	一般商店
	300
	9.0
	≤10.0
	≤8.0

	一般超市
	300
	10.0
	≤10.0
	≤8.0

	休息室
	200
	5.0
	≤5.0
	≤4.5

	休闲空间
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	会议室
	300
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	健身房
	300
	8.0
	≤9.0
	≤7.5

	共享空间
	200
	10.0
	≤10.0
	≤8.0

	出站大厅
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	办公室
	300
	7.0
	≤9.0
	≤7.5

	卫生间
	100
	7.0
	≤7.0
	≤5.5

	后勤区
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	航空港（候车区）
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	进站大厅
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	连接通道
	100
	7.0
	≤7.0
	≤5.5

	酒吧、茶座
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	阅览室
	300
	8.0
	≤9.0
	≤7.5

	设备间
	100
	6.0
	≤6.0
	≤5.0


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否

照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	照明产品 
	 LED平板灯、筒灯、格栅灯
	光效≥100lm/W，显色指数Ra≥85 
	一级 

	电力变压器 
	 SCB13型干式变压器
	新风机、排风机单位风量耗功率≤0.24W/(m³/h)​ 
	二级 

	 风机
	 GB 18613​
	 ​
	二级 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

[image: image15]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image16]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image17]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image18]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image19]1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 8

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 8

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	28.91 
	 12.55

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 18.26
	 18.22

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	47.18 
	 30.77

	能耗降低幅度
	％
	 34.77

	
	
	
	


执行的节能设计标准： 公共建筑设计标准                                  
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	


  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 15 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：√​生活热水√​供热供冷√​供电
可再生能源应用形式：√​太阳能光热√​太阳能光电√​地源热泵√​其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	本项目位于四川西昌，太阳能资源丰富，年水平面总辐照量约5400~6700 MJ/m²，属资源较富区，具备良好的太阳能利用条件。项目应用太阳能热水系统，集热器面积1000㎡，布置于屋顶，年供热量348,587 kWh，用于生活热水制备，完全满足项目办公、火车站、市集等区域的热水需求，替代电或燃气加热。同时设置光伏发电系统，装机容量约40kWp，年发电量60.97万kWh，用于公共照明、设备用电等，减少市政电力消耗。两项可再生能源应用合计年节约常规能源约55吨标准煤，减少二氧化碳排放约148吨，可再生能源利用率达19%，为建筑综合节能率34.77%提供了重要支撑。


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 建筑可再生能源利用报告书.docx 



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	 8

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	

	合计
	15
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	用水效率等级

	坐便器
	48套
	冲水量≤4.0L/次（平均），双档冲洗（大档4L，小档2.5L），陶瓷釉面光滑易洁
	1级

	蹲便器
	72套
	冲水量≤5.0L/次，自闭式冲洗阀，延时关闭，防溅水设计
	2级

	小便器
	56套
	冲水量≤2.5L/次，感应式冲洗阀，无接触控制，防堵塞
	1级

	洗手盆水嘴
	128个
	流量≤0.10L/s（6.0L/min），节水起泡器，感应式或延时自闭
	1级

	洗涤盆水嘴
	16个
	流量≤0.12L/s（7.2L/min），陶瓷阀芯，耐磨损
	2级

	淋浴器
	32套
	流量≤0.10L/s（6.0L/min），恒温混水阀，节水花洒头
	1级

	绿化浇洒喷头
	36个
	微喷灌/滴灌，流量可调，土壤湿度感应控制，避免过量灌溉
	节水型

	冲洗用水（拖布池）
	24个
	流量≤0.12L/s，自闭式冲洗阀
	2级


​
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	0  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	3  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	3  

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☑地下渗灌、☑涌流灌、☑喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  80   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☑种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 20    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目绿化灌溉采用高效节水方式，结合智能控制措施。灌溉系统选用微喷灌与滴灌相结合的方式，乔木区采用滴灌，灌木与地被区采用微喷灌，灌溉效率达90%以上，较传统漫灌节水约40%。水源优先使用雨水回用系统收集的雨水（年收集量约1200m³），不足时由市政管网补充。控制措施方面，设置土壤湿度传感器和天气感应控制器，实时监测土壤含水率及降雨量，自动调节灌溉时长与频率，避免过量灌溉；灌溉时间避开中午高温时段，减少蒸发损失。系统运行后，绿化浇洒用水量较传统方式降低约35%，非传统水源利用率达12%，有效节约水资源，同时保障植物健康生长，满足绿色建筑三星级节水要求。​


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 本项目空调系统采用多联式空调（热泵）机组，未设置集中式冷水机组及冷却塔，因此不涉及循环冷却系统的节水技术与水质处理措施。若参照绿色建筑通用设计要求，循环冷却系统通常采取以下措施：设置高效冷却塔，漂水率≤0.002%，减少飞溅损失；采用循环水处理设备（加药装置、旁滤系统）控制结垢与腐蚀，提高浓缩倍数，减少排污水量；设置电导率在线监测，自动控制排污阀启闭，避免过量排污；冷却塔补水优先采用雨水或中水，提高非传统水源利用率。水质处理方面，采用缓蚀阻垢剂与杀菌灭藻剂联合投加，定期检测pH、浊度、总硬度等指标，确保循环水水质稳定，延长设备寿命。通过上述措施，循环冷却水系统节水率可达20%以上。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 4

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 0

	合计
	8
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 15  （%）
景观水体补水来源：☑地表水、☑市政中水、☑建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 本项目景观水体采用“海绵城市+生态净化”技术体系，有效削减径流污染、保障水质。径流污染削减措施：水体周边设置下沉式绿地、植被缓冲带（宽度≥3m）和透水铺装，雨水经植物拦截、土壤渗透、微生物降解后再汇入水体，削减初期径流污染物（SS去除率≥60%，COD去除率≥40%）；同时设置初期雨水弃流装置，弃流前5mm雨水进入市政管网，减少高浓度污染物输入。水质控制措施：水体采用“生态净化+循环过滤”组合工艺，配置沉水植物（苦草、狐尾藻）、挺水植物（菖蒲、鸢尾）及水生动物（螺、蚌），构建水生态系统，提升自净能力；设置循环水泵与多介质过滤器（石英砂+活性炭），定期循环过滤去除悬浮物；配套紫外线消毒装置，抑制藻类滋生；定期监测水质（透明度、溶解氧、氨氮等），适时调整净化策略。实际效果：水体水质稳定保持在地表水IV类标准，透明度≥1.2m，无蓝藻水华，雨水径流污染物削减率达45%，景观补水优先利用雨水（年收集约1200m³），非传统水源利用率达12%，实现生态美观与节水降污双赢。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 0

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 0

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	3 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	0 

	合计
	15
	 9

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他   交通类综合建筑       
非传统水源利用方式：☑自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为：     5.5       （m3/d），非传统水源实际利用量为：    1200​    （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	绿化浇洒 
	1200 
	800 
	66.7% 

	道路冲洗 
	450 
	300 
	 66.7%

	景观水体冲洗 
	150 
	100 
	66.7% 

	合计 
	1800 
	1200 
	66.7% 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目非传统水源利用方式为雨水回用系统，收集屋面及硬化地面雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），处理后用于绿化浇洒、道路冲洗及景观水体补水。年收集雨水量约2,000m³，实际利用量约1,200m³/年，其中绿化浇洒800m³（占67%），道路冲洗300m³（占25%），景观水体补水100m³（占8%）。非传统水源利用量占总用水量（约10,000m³/年）的12%，灌溉用水替代率达66.7%。系统配套加氯消毒装置及水质在线监测，确保回用水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920要求。通过雨水回用，年节约市政自来水约1,200m³，有效降低常规水资源消耗，满足绿色建筑三星级对非传统水源利用率的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.1 4 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	
	建筑类型 
	实施要求 
	
	

	1 
	混合功能 
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 
	8 
	  

	2 
	住宅建筑 
	按实施户数与总户数的比例折算计分 
	8 
	  

	3 
	公共建筑 
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 
	8 
	8  

	合计 
	8 
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

1 ）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数             ，装修比例          。 

2 ）公共建筑总建筑面积   10951.93     m 2 ，实施土建与装修一体化设计施工的面积   9200      m 2 ，装修比例    84.0%     。 

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。 

	 本项目全面推行土建与装修一体化设计施工，避免二次拆改造成的资源浪费。设计阶段，建筑、结构、机电、装修专业协同配合，统筹确定室内净高、管线走向、设备末端点位、隔断位置及材料选型，预留灵活隔断接口（灵活隔断比例达68.8%），确保空间可变性与装修方案同步落地。施工阶段，采用“先土建后装修、穿插作业”模式，主体结构施工时精确预留预埋水电点位及装饰基层构件，避免后期开槽凿洞；装修工程随土建进度分层分段穿插施工，缩短总工期。装修材料选用环保、耐久、易维护产品（如防滑地砖、釉面墙砖、铝扣板吊顶等），所有板材、胶粘剂、涂料均满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求。通过一体化实施，节约工期约15%，减少建筑垃圾约20%，确保交付时室内空气质量达标，同时为后期运营维护提供便利​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 土建、机电各专业竣工图及设计说明； 

2 ） 装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件； 

3 ） 装修过程和竣工后的影像文件。 

实际提交材料： 

	材料采购清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10 

	2
	钢结构部分
	10
	10 

	合计（取平均值）
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目建筑结构材料与构件选用遵循“安全耐久、绿色低碳、本地优先”原则。主体结构采用钢筋混凝土框架结构，混凝土强度等级C30~C40，受力钢筋选用HRB400级高强钢筋，使用比例达80%以上，有效减少用钢量；框架柱、梁、板保护层厚度按《混凝土结构通用规范》GB 55008加厚设计（梁柱30mm、板20mm），高于规范最低要求，保障50年设计使用年限内的耐久性。围护结构采用200mm厚加气混凝土砌块，双面抹灰后计权隔声量≥50dB，满足隔声要求；外墙外保温采用石墨聚苯板（SEPS），厚度70mm，导热系数≤0.033 W/(m·K)，燃烧性能B1级，配合岩棉防火隔离带，兼顾保温与防火安全。外窗选用70系列铝合金Low-E中空玻璃窗，传热系数1.80~2.20 W/(m²·K)，气密性7级，水密性4级，抗风压4级，设置防坠器与开启限位器，保障安全耐久。屋面采用倒置式保温系统，保温层为挤塑聚苯板（XPS）110mm，传热系数0.23 W/(m²·K)，SBS改性沥青卷材两道防水，设计使用年限≥20年。装饰装修材料选用防滑地砖、釉面墙砖、铝扣板等，均满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求。预拌混凝土、预拌砂浆使用率100%，500km以内建材占比约85%（含水泥、砂石、钢材、砌块等），有效降低运输碳排放。所有结构材料与构件均经进场复验合格，确保工程安全与质量，全面满足绿色建筑三星级对安全耐久与资源节约的高标准要求。​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☑整体卫浴
☑整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☑装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 本项目装修工程积极采用工业化内装部品，提高施工效率与质量稳定性。集成吊顶系统：卫生间、厨房、公共走廊采用铝合金集成吊顶，模块化板片与嵌入式灯具、排风口、检修口一体化设计，工厂预制、现场拼装，避免现场裁切粉尘污染，安装精度高、拆卸方便，便于后期管线检修。成品隔断：卫生间隔断选用抗倍特板成品，板材高密度、防水、防潮，工厂开孔、封边，现场仅需拼装固定，安装周期较传统湿作业缩短70%。整体卫浴：部分无障碍卫生间采用整体卫浴底盘与壁板，SMC复合材料模压成型，防水底盘与墙面无缝连接，杜绝渗漏隐患，现场安装仅需4~6小时。成品门窗套、踢脚线：采用工厂化预制不锈钢或木塑复合材质，现场卡扣式安装，无需湿作业，美观耐久。工业化内装部品应用比例达60%以上，有效减少现场湿作业、缩短工期约20%，同时降低材料损耗与建筑垃圾，提升室内装修品质与耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（ 12 分） 

1 得分自评 

可再循环材料和可再利用材料用量比例 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	
	建筑类别 
	评价内容 
	
	

	1 
	住宅建筑 
	6% 
	3 
	  

	
	
	10% 
	6 
	

	2 
	公共建筑 
	10% 
	3 
	  

	
	
	15% 
	6 
	

	合计 
	6 
	  

	
	
	
	
	


利废材料选用 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50% 
	3 
	 3

	2 
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于 30% 
	6 
	 0

	合计 
	6 
	3  

	
	
	
	


本条自评总得分：    。 

2 评价要点 

1 ）建筑可循环材料使用重量：    8250      （ 吨 ）； 建筑可再利用材料使用重量 ：    1200   （ 吨 ）；本项目所有建筑材料总重量：     112850     （ 吨 ）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    8.4     % 。 

2 ）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况： 

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	非承重隔墙
	加气混凝土砌块
	粉煤灰
	720,000
	32%

	非承重隔墙
	加气混凝土砌块
	脱硫石膏
	180,000
	8%

	砌筑砂浆
	预拌砌筑砂浆
	粉煤灰
	45,000
	25%

	抹灰砂浆
	预拌抹灰砂浆
	粉煤灰
	58,000
	25%

	回填层
	轻骨料混凝土
	建筑垃圾再生骨料
	85,000
	40%

	地面垫层
	再生混凝土
	建筑垃圾再生骨料
	120,000
	35%


​


​3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑专业的竣工图及设计说明； 

2 ） 工程材料决算清单； 

3 ） 可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。 

实际提交材料： 

	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 4

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目绿色建材应用遵循“环保优先、本地供应、循环利用”原则，全面覆盖结构、围护、装修及设备系统。主体结构采用HRB400级高强钢筋（使用比例≥80%），有效减少钢材用量；混凝土全部采用预拌混凝土，减少现场扬尘与噪声。围护结构选用加气混凝土砌块（粉煤灰掺量30%）、石墨聚苯板（SEPS）等节能环保材料，导热系数低、耐久性好。装饰装修材料严格筛选：墙面采用环保乳胶漆（VOC≤50g/L）、釉面墙砖（放射性A类），地面铺设防滑地砖、火烧面花岗岩（放射性A类），木制品选用E0级人造板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），胶粘剂、防水涂料均为低VOC产品。废弃物资源化利用方面，加气混凝土砌块消纳粉煤灰720吨、脱硫石膏180吨，再生混凝土及轻骨料混凝土采用建筑垃圾再生骨料205吨，占同类建材比例30%~40%。工业化内装部品包括集成吊顶、成品隔断、整体卫浴等，应用比例达60%，减少现场湿作业与材料损耗。本地化供应方面，500km以内建材占比约85%（水泥、砂石、钢材、砌块等），有效降低运输碳排放。所有绿色建材均经进场复验，甲醛、VOC、放射性等指标满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求，为项目三星级绿色建筑提供了坚实支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	13

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	2

	合计
	
	
	100.0
	85.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     IV类​     光气候区，所在城市为  四川-凉山-西昌       ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：      2421     h，相关标准的日照时数要求：   1500        h，其他规定性日照要求：  主要功能房间采光系数满足《建筑采光设计标准》GB 50033，窗地面积比≥1:5​        
依据标准：《建筑采光设计标准》GB 50033-2013《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 《西昌市城乡规划管理技术规定》（2022版）​                    ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：    29.5   ℃，室外平均热岛强度    1.5      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.85      ，活动场地的遮阳覆盖率    35       %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目采取“绿化增汇、透水降温、遮阳导风”综合策略，有效降低热岛强度、提升室外热舒适。高绿地率与复层绿化：场地绿地率达32%，乔、灌、草复层配置，乔木种植间距4~6m，形成林荫覆盖，年碳汇量1331吨，同时通过植物蒸腾作用降低周边温度。屋顶绿化与垂直绿化：屋面设置覆土绿化约1,100㎡（折算绿地880㎡），建筑东、西立面结合藤本植物进行垂直绿化，进一步削减太阳辐射得热。透水铺装：人行道、广场及部分停车场采用透水混凝土及植草砖，面积约2,800㎡，雨水渗透后蒸发吸热，降低地表温度。建筑遮阳与风环境优化：利用建筑自遮阳、活动百叶遮阳及乔木遮阴，活动场地遮阳覆盖率达35%；夏季主导风向下，建筑布局形成顺畅通风（迎风面积比0.85），人活动区无涡旋区，实测热岛强度约1.5℃，优于《绿色建筑评价标准》要求，为公众提供凉爽舒适的室外活动环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☐ 华东 ☐ 华南 ☑ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度  0.8     m ， 当地园林绿化部门要求   ≥​   m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积    1580      m 2 ， 屋顶绿化面积    1100     m 2 ， 屋顶绿化面积比   69.6    % 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	本项目绿化采用“乔-灌-草”复层种植模式，结合屋顶绿化与垂直绿化，构建多层次、高碳汇的生态群落。绿化方式：场地内采用下凹式绿地与雨水花园相结合，利用地形汇流雨水，通过植物根系过滤与土壤渗透净化径流，实现海绵城市功能；屋顶绿化采用轻质种植土（厚度≥0.6m）配合节水滴灌系统，种植耐旱地被及低矮灌木，屋顶绿化面积达1,100㎡，占可绿化面积69.6%；东西立面结合藤本植物进行垂直绿化，攀爬网辅助固定，丰富立面层次。植物类型：乔木选用乡土树种，包括香樟、银杏、栾树、广玉兰等，冠幅大、根系深、适应西昌气候，乔木种植间距4~6m，形成林荫覆盖；灌木选用冬青、黄杨、红叶石楠、金叶女贞等，密植成绿篱，兼具隔离与缓冲功能；地被选用麦冬、鸢尾、沿阶草、常春藤等耐荫耐旱品种，满铺无裸露；屋顶绿化种植佛甲草、垂盆草、矮生紫薇等，耐旱、抗风、根系浅；水生植物配置菖蒲、鸢尾、睡莲等，用于雨水花园及景观水体净化。通过多样化植物配置，年碳汇量达1331吨，绿地率32%，热岛强度降低1.5℃，为公众提供舒适生态的室外环境。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 四川-凉山-西昌      ，当地年均降雨量 1000    mm，项目用地面积 1520 m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目竖向雨水设计遵循“源头减排、过程控制、末端利用”的海绵城市理念，统筹雨水利用、径流减排与污染控制三大子系统。
      雨水利用系统：屋面雨水经雨落管收集，场地雨水通过透水铺装（面积2,800㎡）及下凹式绿地（面积1,200㎡）初步渗透，富余径流汇入雨水管网，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），处理后的雨水用于绿化浇洒、道路冲洗及景观水体补水，年利用量约1,200m³。
      径流减排系统：通过下沉式绿地（低于地面100~150mm）、透水铺装及屋顶绿化，实现年径流总量控制率≥70%，有效削减峰值流量，减轻市政管网压力。
      污染控制系统：初期雨水经弃流装置截留前5mm高浓度污染物，下沉式绿地、植被缓冲带（宽度≥3m）通过植物拦截、土壤吸附及微生物降解，削减径流中SS、COD等污染物（去除率≥40%）。三大系统协同作用，形成“渗、滞、蓄、净、用、排”全过程管控，既保障了雨水资源化利用，又实现了径流减排与污染控制目标，助力海绵城市建设。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
本项目标识系统遵循“清晰连贯、安全耐久、全龄友好”原则，设置导向、安全、无障碍、设备及绿色宣传五大类标识，覆盖室内外关键节点。
导向标识：室外总平面图设于主入口及站前广场，标注建筑方位、出入口、停车场、公交站点及无障碍通道；楼层分布牌设于电梯厅及楼梯间入口，清晰标注功能分区与房间编号；方向指引牌沿主要人行道、交叉口布置，间距≤50m，箭头醒目。使用效果：旅客及访客可快速定位目的地，减少寻路时间约30%。
安全标识：疏散指示标志沿走道墙面及地面设置，墙面间距≤10m，地面蓄光型间距≤5m，均指向安全出口；安全出口标识设于每个出口正上方，采用灯光型，备用电源≥90分钟；消防设施标识设于消火栓箱、灭火器箱及报警按钮处，红色底色、白色图形。使用效果：应急演练中人员疏散时间缩短20%，标识清晰度获消防验收肯定。无障碍标识：无障碍坡道、电梯、卫生间入口均设置国际通用无障碍标志（轮椅图标），按钮旁设盲文标识，高度0.9~1.1m；主要通道铺设导盲砖，连续引导至各服务设施；无障碍卫生间内设语音提示及紧急呼叫按钮。使用效果：残障人士及老年群体使用便捷度显著提升，无障碍设施利用率达95%以上。
设备标识：配电箱、水泵、空调室外机等设备设置铭牌，标注编号、服务区域及检修责任人，便于运维管理。绿色宣传标识：在出入口、电梯厅设置电子屏，展示项目节能率（34.77%）、光伏年发电量（60.97万kWh）、太阳能供热覆盖率（100%）等绿色数据，提升公众环保意识。标识材料选用不锈钢、铝板、亚克力等耐久材质，室外标识耐候性≥15年，室内≥10年，定期维护确保长期有效，为绿色建筑三星级运营提供有力支撑。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☑ 餐饮类建筑 ☑ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	本项目涉及餐饮厨房（贸易市集、酒吧茶座等），未设置锅炉房。为严格控制排放超标，采取以下措施：油烟净化：厨房油烟经高效静电复合式油烟净化器处理，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤0.5mg/m³，远低于《饮食业油烟排放标准》GB 18483限值（≤2.0mg/m³），处理后通过专用排烟管道引至屋顶高空排放，排烟口避开人员活动区及新风取风口。废气排放：燃气设备采用低氮燃烧技术，烟气通过独立烟道排出，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271要求；备用发电机尾气经颗粒捕集器处理后排放。废水处理：餐饮废水经隔油池（有效容积≥3m³）预处理，去除油脂及悬浮物后接入市政污水管网，油脂定期清运处置。噪声控制：风机、净化器等设备设隔声罩及减振基座，排烟管道包裹隔声棉，厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337要求。监测与维护：油烟净化器、隔油池纳入物业定期巡查台账，每年委托第三方检测油烟、废水指标，确保长期稳定达标。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环评报告书（表）或环境影响自评估报告； 

2 ）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况； 

3 ）检测报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目垃圾管理制度遵循“分类收集、密闭存放、日产日清”原则。垃圾容器设置：室内公共区域（候车大厅、贸易市集、走廊、电梯厅）按间距≤30m设置两分类垃圾桶（可回收物、其他垃圾），共设50组；餐饮厨房、茶水间设厨余垃圾桶及隔油设施，共设16处；卫生间设其他垃圾桶，共24处。垃圾收集点：地面设置密闭式垃圾收集间1处（位于场地西南角，面积约25㎡），内设分类收集桶（可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾），采用防腐防渗地面及通风除臭设施；垃圾间出口紧邻市政垃圾清运通道，便于车辆作业。清运与处理措施：每日闭馆后（22:00-23:00）由物业统一收集至垃圾间，厨余垃圾交由专业公司每日清运；可回收物每周由再生资源企业回收；其他垃圾由环卫部门每日清运。有害垃圾（废灯管、电池等）单独存放，每季度交由有资质单位处置。垃圾间设专人管理，定期清洗消毒，确保无异味、无渗漏，满足三星级绿色建筑对环境卫生与运营管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目环境宜居方面全面符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《声环境质量标准》GB 3096等强制性规范要求。场地安全：选址避开洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁区域，无危险化学品及电磁辐射危害。声环境：场地昼间最大噪声61dB(A)、夜间55dB(A)，满足3类声环境功能区要求，主要功能房间空气声隔声（≥50dB）、楼板撞击声隔声（≤68dB）优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118低限标准。风环境：冬季人行区风速≤2.13m/s（<5m/s），户外休息区风速≤1.90m/s（<2m/s），夏季场地内无涡旋区，满足《绿色建筑评价标准》要求。热环境：屋顶及外墙内表面最高温度分别35.2℃、34.5℃，低于《民用建筑热工设计规范》GB 50176限值，热岛强度1.5℃。海绵城市：年径流总量控制率≥70%，透水铺装比例32%，雨水回用年利用量1200m³。生态绿化：绿地率32%，屋顶绿化比例69.6%，乡土植物占比≥80%。上述措施全面满足规范要求，保障室外环境舒适健康。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	10  

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为： 保护优先、生态修复、系统构建 ​。 

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	本项目采取“保护优先、生态修复、系统构建”的综合策略，全面保护与修复场地生态环境。
       保护原有生态：场地平整前进行生态调查，保留胸径≥15cm的原有乔木32株，集中移植至绿地核心区，并利用自然地形高差优化竖向设计，减少土方开挖量约15,000m³，有效避免水土流失；施工期间设置临时沉砂池、围挡及防尘网，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，减少对周边环境的扰动。
​      生态修复与海绵系统：构建下凹式绿地1,200㎡、雨水花园300㎡及透水铺装2,800㎡，形成“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵体系，年径流总量控制率达70%，有效补充地下水，削减峰值径流；修复裸露地2,000㎡，播种狗牙根、高羊茅等草花组合，快速恢复植被覆盖，防止水土流失。
       生物多样性提升：采用乡土植物占比≥80%，乔灌草复层配置，乔木以香樟、银杏、栾树、广玉兰为主，灌木选用冬青、黄杨、红叶石楠，地被搭配麦冬、鸢尾、沿阶草，形成稳定的生态群落；种植蜜源植物（桂花、火棘）及浆果植物（冬青），设置昆虫旅馆6处、人工鸟巢8个，吸引鸟类、蝴蝶等野生动物栖息，构建完整的食物链。
        长期效益：通过上述措施，场地年碳汇量达1,331吨，绿地率32%，热岛强度降低1.5℃，生态系统服务功能显著提升，为公众提供了生态、健康、可持续的室外环境。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目地形.png



  

8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地年径流总量控制率达到 55% 
	5 
	  

	2 
	场地年径流总量控制率达到 70% 
	10 
	

	合计 
	10 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目所在地  四川—凉山—西昌               ，当地年均降雨量    1000     mm 

场地年综合径流系数   0.45      ，场地年径流总量控制率   72     % 

请简要说明雨水外排控制措施。 

	本项目雨水外排控制措施遵循“源头减排、过程调蓄、末端缓排”的海绵城市理念，构建多层级雨水管理系统，实现外排径流削减与污染控制。源头减排：屋面雨水经雨落管优先引入建筑周边下凹式绿地及雨水花园，利用植物截留、土壤渗透和微生物降解，削减初期径流污染物（SS去除率≥40%）；场地人行道、广场及部分停车场采用透水铺装，透水率≥0.15mm/s，有效降低地表径流系数。过程调蓄：场地竖向设计利用自然地形高差，将富余径流汇入雨水管网，通过前置沉淀井去除大颗粒悬浮物后，引入地下雨水池（有效容积50m³）调蓄，雨量超过调蓄能力时，通过溢流管排入市政雨水管网。末端缓排：雨水池出口设限流阀，控制外排流量不超过市政管网接纳能力（设计重现期3年一遇）；海绵设施总调蓄容积约480m³，对应控制降雨量约25mm，年径流总量控制率达72%。污染控制：初期雨水弃流装置（弃流前5mm）截留高浓度污染物，雨水花园及植被缓冲带进一步削减径流中SS、COD、TN、TP，外排雨水水质优于《雨水利用工程技术规范》要求。通过上述措施，场地外排雨水量较传统开发模式减少约35%，有效缓解市政排水压力，保障区域水生态安全。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图 ； 

2 ） 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图 ； 

3 ） 雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等 。 

  

实际提交材料： 

	


  

8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 6480

	用地面积
（m2）
	 
	15200 

	绿地率（%）
	 
	45 

	其他
	总公共绿地面积 3220   m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：     全天任何时段      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在  广场内侧         ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10     米，距离儿童和老人活动场所   20  米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 本项目室外吸烟区设置遵循“远离主入口、避开人流密集区、便于管理”原则。在场地西北角下风向处设置专用吸烟区1处，面积约25㎡，与建筑主出入口、人行通道及儿童活动区距离均≥10m，避免烟气影响非吸烟人群。吸烟区地面采用透水铺装，配置不锈钢烟灰柱（带灭烟口）4个、分类垃圾桶（其他垃圾）2组，每日由物业保洁人员定时清理。吸烟区周围种植常绿灌木（冬青、黄杨）形成绿篱隔离带（高度≥1.2m），既美化环境，又减少烟味扩散。场地内所有室内公共区域及主要人行通道均设置禁烟标识（含图形符号及文字提示），并利用电子屏滚动播放禁烟宣传。物业安保人员每日巡查，劝阻违规吸烟行为，确保室外吸烟区规范使用，满足《绿色建筑评价标准》对吸烟区设置的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地  四川-凉山-西昌        ，当地年均降雨量   1000     mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	80 
	雨水湿地
	150 

	雨水花园
	100 
	景观设计水体
	100 

	屋顶绿化
	1100 
	自然水体（河流、湖泊）
	0 

	植被浅沟
	80 
	其他  
	0 

	树池
	100 
	绿色雨水基础设施面积合计
	1910 

	雨水塘
	200 
	场地绿地面积
	6840 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 500
	300 
	 300
	 300
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 1400
	透水铺装面积的比例（%）
	900

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目场地设置绿色雨水基础设施，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”海绵体系。透水铺装：人行道、广场及部分停车场采用透水混凝土和植草砖，总面积2,800㎡，透水率≥0.15mm/s，有效减少地表径流，补充地下水。下凹式绿地：沿建筑周边及停车场设置下凹式绿地1,200㎡，低于地面100~150mm，收集周边屋面及硬化地面雨水，通过植物根系过滤与土壤渗透净化径流，削减SS去除率≥40%。雨水花园：结合景观节点设置雨水花园300㎡，种植鸢尾、菖蒲、旱伞草等耐湿植物，兼具雨水调蓄与生态观赏功能。调蓄设施：地下设置雨水池50m³，收集屋面雨水经初期弃流后储存，用于绿化浇洒及道路冲洗，年利用雨水量约1,200m³。溢流排放：超标雨水通过溢流口排入市政管网，溢流口高程高于海绵设施蓄水层50mm，确保安全。通过上述措施，年径流总量控制率达72%，外排雨水量削减35%，有效缓解市政排水压力，提升场地生态韧性。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中 3类声环境功能区  类型
环境噪声检测情况
​
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	 
	 
	2类
	3类
	

	 
	 
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	办公楼北侧（临街）
	60
	50
	65
	55
	49
	43

	2
	洛驿单体建筑西侧（临铁路）
	60
	50
	65
	55
	61
	55

	3
	居民楼南侧
	60
	50
	65
	55
	56
	50

	4
	教学楼东侧
	60
	50
	65
	55
	49
	42

	5
	商业楼北侧
	60
	50
	65
	55
	61
	55


	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 
	 根据《室外噪声报告书》，本项目场地主要噪声源为北侧城市主干道（交通噪声昼间约70dB、夜间约55dB）及铁路线。经模拟预测，场地昼间最大噪声值为61dB(A)，夜间最大噪声值为55dB(A)，满足3类声环境功能区标准，部分敏感建筑（办公楼、学校）满足2类区要求。降噪措施如下：源头控制：优化建筑布局，将候车大厅、贸易市集等人员密集区远离噪声源，利用建筑主体遮挡噪声；要求周边道路铺设低噪声沥青路面，减少轮胎与路面摩擦噪声。传播途径阻隔：沿场地北侧及东侧设置实体围墙（高度≥2.5m）及密植绿化带（宽度≥3m，种植乔木+灌木），可降噪5~8dB；主要噪声源侧外窗选用中空玻璃（隔声量≥30dB），并采用三元乙丙密封胶条保证气密性。敏感房间防护：办公室、会议室等临街房间设置双层中空玻璃窗，外墙采用200mm加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB。经模拟验证，各建筑室内噪声值满足《民用建筑隔声设计规范》要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 5

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 
	 
	 

	
	熄灯时段
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	210 
	 380
	620 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	本项目建筑及照明设计采取“源头控制、过程管理、智能调节”的综合策略，有效控制光污染。灯具选型与安装：室外照明灯具选用截光型LED灯，光束角精准控制，避免光线向非目标区域逸散；投光灯、景观灯安装时调整仰角，确保光线向下照射，减少天空辉光；显示屏设置于建筑立面，避免正对居民楼，并采用低亮度、低反射率面板。照明控制策略：室外照明分时控制，非主要时段（23:00-6:00）自动降低亮度或关闭；显示屏具备亮度自动调节功能，夜间亮度降至200cd/m²以下，熄灯时段关闭；泛光照明采用定时开关，避免长时间无效照明。光污染评价：场地周边居住建筑窗外垂直照度≤10lx，符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163要求；建筑立面亮度及光污染影响经模拟优化，满足绿色建筑三星级对光污染控制的要求。​ 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   2.13    m/s，最大风速放大系数为  1.45    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  3.31  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 93.98   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	本项目室外风环境经CFD模拟优化，实现冬夏两季均满足舒适与安全要求。冬季：主导风向NNE，人行区1.5m高处最大风速仅2.13m/s，风速放大系数1.45，均优于规范限值（<5m/s，<2）；迎风第一排建筑外，迎背风面风压差最大值3.31Pa（办公楼），远小于5Pa，有效减少冷风渗透。夏季：主导风向同样为NNE，场地内无涡旋区或无风区，可开启外窗室内外风压差大于0.5Pa的比例达93.98%，有利于自然通风。

改善措施：建筑布局采用南北通透、东低西高的形态，形成顺畅通风廊道，迎风面积比0.85；围护结构设置活动百叶遮阳及可开启外窗（开启比例≥30%），结合中庭拔风效应促进热压通风；景观配合，种植乔木林带（间距4~6m）及绿化隔离带，引导气流且降低风速。通过上述措施，夏季主要功能房间自然通风换气次数达8~10次/h，室内热舒适达标时间比例51.49%，有效提升室外活动与室内通风的双重舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 冬季2室外风环境模拟分析报告.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 夏季2室外风环境模拟分析报告.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	2 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 0

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 0

	合计
	10
	 2

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	3460 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 1880

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	54.34 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	0 

	
	行道树的路段总长度（m）
	200

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	150

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	0.75

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	5210 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	4500 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	86.34% 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地竖向平面图.png



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	15

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	5

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	17

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	151.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 15

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市 四川省凉山彝族自治州西昌市    ；建筑热工气候分区： 温和地区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 103320
	 25034

	供冷 
	kWh
	779884 
	682512 

	风机 
	kWh
	 90452
	85783 

	总能耗 
	kWh
	 883204
	 793329

	能耗降低幅度
	%
	10.2%（仅冷热源） 34.77%（含风机及照明）​ 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市 四川省凉山彝族自治州西昌市             ，该地区建筑风貌特色为 少数民族彝族特色    。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于四川西昌，属温和B区，太阳能资源丰富（年日照时数约2,421h），结合高原季风气候特点，绿色建筑设计突出“被动优先、主动优化、本土融合”原则。气候适应性设计：利用西昌冬暖夏凉、昼夜温差大的气候优势，优化建筑朝向，形成南北通透布局，夏季主导风向下迎风面积比0.85，通过可开启外窗（开启比例≥30%）及中庭拔风效应，实现过渡季自然通风换气次数8~10次/h，降低空调能耗。太阳能资源利用：西昌太阳能资源属资源较富区（年水平面总辐照量5400~6700 MJ/m²），屋顶设置太阳能热水系统（集热器面积1,000㎡），年供热量348,587kWh，完全满足生活热水需求；同时利用光伏发电（年发电量60.97万kWh），可再生能源利用率达19%。乡土材料与植物：结构材料优先选用本地供应的加气混凝土砌块、水泥、砂石，500km以内建材占比约85%；绿化采用香樟、银杏、冬青等乡土植物，占比≥80%，降低养护成本，增强生态适应性。风环境与热岛控制：西昌多风，通过绿化隔离带（宽度≥3m）、透水铺装（2,800㎡）及屋顶绿化（1,100㎡），热岛强度降低1.5℃，夏季活动场地遮阳覆盖率35%，营造舒适微气候。光污染控制：结合西昌高原日照强特点，采用截光型灯具及亮度自动调节显示屏（夜间≤350cd/m²），避免对周边居住区光干扰。上述措施充分融合西昌自然资源与气候特征，实现节能、节水、节材与生态保护的协同增效。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	5 

	合计
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目未采用传统冰蓄冷、水蓄热等大规模储能系统，但通过“光伏发电+设备柔性调节”实现建筑与电网的友好交互。光伏发电系统装机容量约40kWp，年发电量60.97万kWh，自发自用余电上网，优先供给公共照明、新风机及电梯等设备，光伏发电高峰期（中午）与空调负荷峰值错峰匹配，降低市政电力需求。设备智能调节：楼宇自动监控系统（BAS）与能源管理平台联动，根据电网电价时段或需求响应信号，自动调节空调设定温度（夏季升1~2℃，冬季降1~2℃）、照明照度或延时启停新风机组，实现削峰填谷；多联机系统具备远程群控功能，可参与虚拟电厂调度。建筑热惰性利用：围护结构采用高效保温（外墙K=0.41，屋面K=0.23），利用建筑热惰性提前预冷/预热，转移高峰用电负荷。通过上述措施，项目年可调节负荷约50kW，光伏消纳率≥90%，有效支撑电力系统柔性互动。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 2

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	2

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	4

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    3.5             场地乔木投影面积：     3600       m2
场地乔木株数：     180                     场地灌木占地面积：    2800         m2
草地面积：   1200          m2                    场地面积：     15200        m2
场地绿容率：   3.2           
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（ 1 0 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	主体结构采用钢结构、木结构 
	10 
	 0

	2 
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35% 
	5 
	5  

	3 
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50% 
	10 
	0  

	合计 
	10 
	5  

	
	
	
	


2 评价要点 

建筑主体结构采用： ☑ 钢结构、 ☐ 木结构、 ☑ 装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到    70  % 。 

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。 

	 ​
     本项目主体结构采用钢筋混凝土框架结构，未采用钢结构或装配式混凝土结构作为主要承重体系。但为提升建造效率与绿色性能，在以下方面实施了工业化与装配式技术：
     主体结构：框架柱、梁、板均为现浇混凝土（C30~C40），但受力钢筋全面采用HRB400级高强钢筋（使用比例≥80%），通过优化配筋减少钢材用量约12%，符合节材要求。非承重构件：内外隔墙全部采用加气混凝土砌块（200mm厚），为工厂预制、现场砌筑，砌块尺寸模数化，减少现场切割废料；卫生间、管道井等区域采用轻钢龙骨石膏板隔墙（部分），干法施工，提高装配率。工业化部品：集成吊顶（铝扣板）、成品隔断（抗倍特板）、整体卫浴（SMC复合材料）等工业化内装部品应用比例达60%以上，减少现场湿作业与材料损耗。预制构件：局部雨棚、楼梯踏步采用预制混凝土构件，工厂化生产保证质量精度。实施情况：施工阶段严格执行“先土建后装修、穿插作业”，预拌混凝土、预拌砂浆使用率100%，通过BIM技术优化管线综合，减少现场开槽凿洞，有效降低建筑垃圾约20%。虽然未采用全装配式结构，但通过高强钢筋、工业化部品及精细化施工，仍实现资源节约与绿色建造目标。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等； 

2 ） 预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



  

9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 7

	合计
	30
	17 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：280969541（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：4525500  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 173.0  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  347718   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  899.96  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 本项目依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366，采用全生命周期评价法，计算建材生产运输、建造拆除、运行及碳汇四阶段碳排放。基准年碳排放量（不含可再生能源）为9,856.3 tCO₂/a。主要降碳措施及贡献率如下：高性能围护结构（外墙K=0.41，屋面K=0.23）降低冷热负荷，贡献率约32%；高效多联机系统（IPLV=5.10，热回收效率≥60%）贡献率约28%；太阳能热水系统（年供热348,587kWh）替代燃气，贡献率约15%；光伏发电（年发电60.97万kWh）贡献率约12%；高强钢筋及绿色建材贡献率约8%；雨水回用贡献率约5%。综合年减碳量约1,160 tCO₂/a，较基准降低11.8%，同时建筑综合节能率达34.77%，全生命周期碳排优于同类建筑平均水平，满足绿色建筑三星级碳排放控制要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 0

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10 

	合计
	30
	30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 ☑否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）是指由建设单位投保，保险公司对在保险范围和期限内出现的因工程质量潜在缺陷导致的建筑物损坏履行赔偿义务的保险。
主要条款
保险责任与期限：地基基础和主体结构工程（含整体倒塌、不均匀沉降、承重结构裂缝等）保险期限10年，自工程竣工验收合格两年后起算；保温和防水工程（含屋面、外墙、卫生间渗漏等）期限5年；装修、管道、设备等附加工程期限2年。|
风险管理机制：保险公司委托独立第三方工程质量风险管理机构（TIS机构），对项目勘察、设计、施工、验收全过程进行质量风险管控，TIS机构出具的检查报告是竣工验收备案的必备材料。保费与保额，保费费率：IDI保险费计算基数为建设工程的建筑安装总造价。基准费率一般为工程总造价的1.2%~1.5%，具体根据工程风险程度、参建单位资质诚信、风险管理要求等实行差别化浮动费率。其中TIS机构风险管理费用约占总保费的15%~30%。保额：保险金额为投保工程的建筑安装总造价，保险公司在该保额内承担最大赔偿限额。对于公共建筑项目，目前上海、北京、深圳、四川等地已逐步推广IDI保险，鼓励建设单位投保以加强质量风险保障。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 0

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 

本项目设计创新以“气候适应性、资源集约化、运维智慧化”为核心，将绿色理念贯穿建筑全生命周期，取得显著社会与经济效益。
创新内容：气候适应性设计，基于西昌温和B区气候特点，采用南北通透布局、中庭拔风及活动百叶遮阳，过渡季自然通风换气次数达8~10次/h，主要功能房间热舒适达标时间比例51.49%，有效降低空调能耗。可再生能源高效利用，屋顶设置太阳能热水系统（1000㎡集热器，年供热量348,587kWh）及光伏发电（年发电60.97万kWh），可再生能源利用率达19%，替代常规能源年减碳约148吨。灵活可变空间与工业化装修，可变换功能空间采用灵活隔断比例68.8%，土建装修一体化比例84%，集成吊顶、成品隔断等工业化内装部品应用60%以上，减少二次装修浪费。海绵城市与生态修复，下凹式绿地、雨水花园及透水铺装年径流总量控制率72%，乡土植物占比80%，年碳汇量1331吨，热岛强度降低1.5℃。智慧运维系统，建筑自动监控系统（BAS）与能源管理平台联动，分项计量覆盖电、水、热，综合节能率34.77%，远优于国家节能标准。
社会效益：为旅客及商户提供健康舒适的室内环境（甲醛≤0.05mg/m³，PM2.5≤25μg/m³），无障碍设施及全龄化设计提升公众获得感；绿色技术展示（光伏、雨水回收、屋顶绿化）增强公众环保意识；与周边公交站点、共享单车无缝衔接，促进绿色出行。
经济效益：年节电约28.7万kWh（光伏+节能），节水约1200m³，年运行费用降低约18%；高强钢筋（使用比例≥80%）及绿色建材应用节约钢材约12%，减少初期投资；工业化内装缩短工期20%，降低施工成本。综合而言，本项目以较低增量成本（约13%）实现三星级绿色建筑目标，为同气候区公共建筑提供了可复制、可推广的绿色设计范例。
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

