5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	9

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	5

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	5

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	85.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目室内禁烟标志设置遵循《公共场所卫生管理条例实施细则》及绿色建筑健康舒适要求，在公共区域全面配置。主要设置位置包括：各楼层主要出入口、电梯厅、楼梯间、走廊、卫生间、会议室、办公室入口、设备用房及地下车库等人员通行与聚集处。标志采用国家标准“禁止吸烟”图形与文字组合样式，材质耐久、安装醒目，确保在自然与人工照明条件下清晰可辨。各楼层均保证不少于5处显著禁烟标识，形成全覆盖、无死角的警示网络。此外，结合物业管理规定，同步设置控烟宣传牌，引导人员自觉遵守。通过合理布局与清晰标识，有效保障室内空气质量，降低火灾隐患，营造健康、安全的办公与档案保存环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	厨房与餐厅
      厨房设置独立机械排风系统，排风量按换气次数≥40次/小时设计，油烟经高效净化装置处理后高空排放；厨房对餐厅保持负压，补风由室外引入；餐厅设独立新风系统，送风口远离厨房排烟口，防止油烟倒灌。

卫生间
      卫生间设独立机械排风系统，换气次数≥10次/小时；排风口设置于蹲便器上方，保持有效负压；门设自闭装置，门下留20~30mm缝隙或设通风百叶，补风由走廊渗入。
      打印复印室
       设独立排风系统或与办公区分区设置，排风量≥3次/小时；臭氧、粉尘经活性炭过滤后排至室外。
      地下车库
      车库设独立机械排风系统，换气次数≥6次/小时；排风口远离人员活动区及新风取风口；防火分区之间设防烟垂壁，防止烟气蔓延至楼梯间及上部空间。
       通用措施
      上述污染区均保持负压（相对相邻区域压差≥5Pa）；排风口与新风取风口间距≥20m，避免交叉污染；污染区与清洁区之间设过渡区（如前室、走廊），门设自闭器，减少空气串通。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	厨房设置独立机械排风系统，油烟经高效净化装置处理后，通过专用排烟管道高空排放。排烟管道与油烟净化设备、风机之间采用法兰连接，接口处设置密封垫片，确保严密不漏。在油烟净化器出口及风机入口处安装止回阀，风机停止运行时自动关闭，防止室外空气及相邻排烟口油烟倒灌。排烟口设置在建筑屋顶，远离新风取风口（水平距离≥20m），避免油烟被新风系统吸入。
​  卫生间设独立机械排风系统，排风管道与排风机连接处设置止回阀，风机停止时阀门自动关闭，防止公共排风竖井内空气倒灌。排风口设置于蹲便器或淋浴区上方，保持有效负压。排风竖井内壁光滑，管道接口严密，每层设防火阀兼止回功能。卫生间门设自闭装置，门下留20~30mm缝隙，补风由走廊渗入，确保卫生间维持负压，防止异味外溢。
   竖向排风井道每层设止回阀，并在接入竖井前设置防火阀，防止不同楼层间空气串通。排风竖井顶部设无动力风帽，利用自然风压辅助排气，防止倒灌。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   三次 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
一、储水设施清洗消毒计划
本项目生活水箱采用不锈钢材质，设于专用水箱间。清洗消毒计划如下：清洗频次：每半年清洗消毒一次，夏季用水高峰期前增加一次。清洗程序：排空水箱→人工刷洗内壁及底部→二氧化氯或次氯酸钠溶液喷洒消毒→浸泡30分钟→清水冲洗2遍→水质送检合格后方可恢复供水。作业人员：委托具有资质的专业清洗机构，作业人员持健康证上岗。水质检测：清洗后采集水样检测余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等指标，检测报告存档备查。应急清洗：遇水质异常、管网维修或疫情时，立即安排应急清洗消毒。
二、水封管理
本项目所有卫生器具均设置有效水封，防止下水道有害气体窜入室内：水封深度：地漏、存水弯水封深度均≥50mm，符合《建筑给水排水设计规范》要求。设施选型：采用自带水封的地漏，水封高度≥50mm；洗手盆、洗菜池排水管设P型或S型存水弯，严禁使用软管直插。日常检查：物业每月检查各排水点水封完整性，发现水封干涸及时补水；长期无人使用的房间，定期巡查补水。特殊区域：设备间、地下室等区域设防干涸地漏，自动补水或设密封盖板，防止水封失效。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公室、会议室​  
	 分户墙/楼板​
	   52
	  65 

	
	商店、超市​   
	 分户墙/楼板​
	   50
	   45

	
	候车大厅、进站大厅​ 
	 分户墙/楼板​
	   48
	   45

	
	卫生间​
	 分户墙/楼板​
	   50
	   45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	办公室、会议室  ​ 
	分户墙/楼板​   
	   65
	   75

	
	 商店、超市​  
	分户墙/楼板​   
	68   
	75​   

	
	候车大厅、进站大厅 ​
	分户墙/楼板​   
	  70 
	75​   

	
	卫生间​   
	分户墙/楼板​   
	70   
	75​   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑围护结构采取多重隔声措施，保障室内声环境舒适。外墙采用200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB，有效阻隔室外噪声；外窗选用5+12A+5中空玻璃（或Low-E中空玻璃），计权隔声量≥30dB，搭配三元乙丙密封胶条保证气密性，防止噪声通过缝隙渗入。楼板采用钢筋混凝土结构层+10mm隔音垫+40mm细石混凝土保护层+防滑地砖的复合构造，计权标准化撞击声压级≤68dB，优于低限标准，有效减弱上层活动产生的脚步声、物品掉落声。分户墙采用200mm厚加气混凝土砌块，双面抹灰后隔声量≥52dB，满足办公室、会议室、休息室等安静空间的要求。管道穿墙处采用柔性密封填充，消除声桥效应。所有隔声构造均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118设计，空气声隔声、撞击声隔声指标均优于或满足绿色建筑三星级对健康舒适的严格要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 昼间总图模拟_t6_噪声分析彩图_昼间_2025-12-27_23-47-53.bmp
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / _夜间_2025-12-27_23-49-0.bmp



  
5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	一般商店 
	 320
	 300
	 ≤19 
	 ≤22
	 0.72
	≥0.60 
	85 
	 ≥80

	一般超市 
	 320
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.71
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	 休息室 
	 210
	 200
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.68
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	休闲空间 
	 210
	 200
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.70
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	会议室 
	 330
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.72
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	健身房 
	320 
	 300
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.70
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	共享空间 
	 210
	 200 
	  ≤19 
	 ≤22
	 0.68
	 ≥0.60
	 85
	  ≥80

	出站大厅 
	 210
	 200
	 ≤19  
	≤22 
	0.70 
	≥0.60 
	85
	≥80

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统遵循“高效节能、健康舒适、智能控制、易于维护”的选型原则，优先选用高光效LED光源。主要灯具包括：公共区域选用LED平板灯（光效≥100lm/W，色温4000K，显色指数Ra≥85），以均匀配光满足照度与均匀度要求；商业及办公区选用LED筒灯与格栅灯（Ra≥90），减少眩光（UGR≤19）；重点展示区设轨道式LED射灯，突出商品质感。所有灯具均通过国家CCC认证，具备防眩光罩、低频闪特性。照明控制采取分区回路与智能系统相结合的方式：走廊、卫生间、楼梯间设置人体感应开关，人来自动点亮、延时关闭；大空间按功能区域独立控制，并结合时间程序自动切换（工作日/节假日）；多功能厅设场景控制面板，一键切换会议、活动等模式。照明系统主干线预留扩容接口，中央监控平台可远程管理，实现节能（较国标节能率约30%）与光环境品质的平衡。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  
5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间 

类型 
	人员密度 

（人 /m2 ） 
	温度（ ℃ ） 
	相对湿度（ ％ ） 
	新风量 

	
	
	夏季空调 
	冬季采暖 
	夏季 
	冬季 
	设计值 
	标准值 

	一般商店​ ​ 
	0.25
	26  
	 20
	≤60​  
	≥30​  
	 19
	 20

	休闲空间​  
	0.25
	26  
	 18
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	30  
	30  

	共享空间​  
	0.02
	27
	 18
	≤60 ​  
	≥30 ​  
	 20
	 20

	出站大厅​  
	0.13  
	26  
	 20
	≤60 ​  
	 ≥30 ​ 
	 30
	 30

	 办公室​ 
	0.20  
	 26
	 20
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	30  
	 30

	 卫生间​ 
	0.13  
	26  
	 20
	 ≤60 ​ 
	 ≥30 ​ 
	30  
	30  

	 会议室​ 
	0.20  
	 26
	20  
	 ≤60 ​ 
	≥30 ​  
	 30
	 30

	​进站大厅​ 
	0.13  
	 26
	20  
	≤60 ​  
	 ≥30 ​ 
	 30
	30  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 冬季：16.8，夏季：27.2
	冬季：10.5，夏季：20.1
	是

	屋面
	冬季：17.2，夏季：26.8 
	冬季：10.5，夏季：20.1 
	是 

	外窗
	冬季：15.5，夏季：28.5 
	冬季：10.5，夏季：20.1 
	是

	其他          
	 无
	无 
	无 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	35.2 
	≤36.5 
	 是

	
	空调房间
	26.8 
	≤室内设计温度+2.5 
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	 34.5
	 ≤36.5
	是 

	
	空调房间
	25.6 
	 

≤室内设计温度+2.5


	是 

	西外墙
	自然通风房间
	35.1 
	≤36.5 
	是 

	
	空调房间
	26.1 
	≤室内设计温度+2.5 
	是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.335
	 0.88
	0.295 
	≤0.40 
	 是

	北
	0.335 
	0.92 
	0.308 
	≤0.40 
	是 

	东
	 0.335
	0.85 
	0.285 
	 ≤0.35
	是 

	西
	 0.335
	 0.86
	 0.288
	≤0.35
	是​ 

	水平
	 无
	 无
	 无
	 无
	无 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   8460㎡​  ，热环境可独立调节的面积为  7030㎡​     ，比例为   83.10％​    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目健康舒适相关技术要求全面符合现行强制性工程建设规范。声环境方面，主要功能房间空气声隔声性能（分户墙≥50dB、楼板≥50dB）及楼板撞击声隔声性能（≤68dB）均优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118低限标准；光环境方面，照度、照度均匀度、眩光值（UGR≤19）、显色指数（Ra≥85）等指标均满足《建筑照明设计标准》GB 50034要求；热湿环境方面，室内设计温度、相对湿度、新风量（19~40m³/h·人）符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定，围护结构内表面温度均高于露点温度，无结露风险，自然通风房间内表面最高温度（≤35.2℃）满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176限值；空气质量方面，厨房、卫生间等污染区设置独立排风系统及止回阀，防止空气串通。以上措施全面满足规范要求，保障三星级绿色建筑健康舒适性能。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 4

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	5 

	合计
	12
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅰ​​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 办公室
	 0.06
	 ≤0.07​
	 0.11
	≤0.15​ 
	 0.06
	≤0.06​ 
	 0.30
	≤0.45​ 
	135 
	 ≤150​
	是 

	 会议室
	0.06 
	 ≤0.07​ 
	 0.11
	 ≤0.15​
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	 135 ​
	 ≤150​ 
	是 

	候车大厅 
	 0.06
	  ≤0.07​
	0.11 
	 ≤0.15​
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	  ≤150​
	是 

	贸易市集 
	 0.06
	 ≤0.07​ 
	0.11 
	≤0.15​ 
	0.06 
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	 ≤150​ 
	是 

	 休息室
	0.06 
	  ≤0.07​
	0.11 
	 ≤0.15​
	 0.06
	≤0.06 ​ 
	 0.30​ 
	≤0.45​ 
	135 ​ 
	 ≤150​ 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 设计年均浓度≤25，标准极限≤35​​

	室内PM10年均浓度
	 设计年均浓度≤50，标准极限≤70​​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 本项目室内空气污染物浓度严格按《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020Ⅰ类民用建筑工程要求进行设计控制。设计阶段选用绿色环保建材，包括环保乳胶漆（VOC含量≤50g/L）、E0级人造板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³）、低VOC胶粘剂及防水涂料，从源头减少污染物释放。新风系统设置初效+中效过滤装置（过滤效率≥70%），有效降低室外PM2.5渗透。主要功能房间设计指标为：甲醛≤0.05mg/m³、苯≤0.04mg/m³、TVOC≤0.30mg/m³、氨≤0.10mg/m³、氡≤100Bq/m³，均严于国家标准限值（甲醛0.07mg/m³、苯0.06mg/m³、TVOC0.45mg/m³）。施工过程中加强通风换气，装修完成后进行不少于3个典型房间的污染物浓度检测，确保交付使用前所有指标达标。同时设置室内空气质量监测系统，实时显示PM2.5、PM10、CO₂浓度，保障长期运行中的健康室内环境，满足绿色建筑三星级对健康舒适的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  
5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 5

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 环保乳胶漆​ 
	 VOC ≤50g/L
游离甲醛 ≤50mg/kg​

	 釉面墙砖​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 防滑地砖​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 火烧面花岗岩​ 
	 放射性（A类）内照射指数 ≤0.5，外照射指数 ≤0.8​​​ 

	 橡胶地垫​ 
	 VOC ≤50μg/m³
甲醛 ≤0.05mg/m³​

	 实木复合地板​ 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 

	E0级人造板​
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 

	 实木贴皮饰面​ 
	 甲醛释放量≤0.05mg/m³​​ 


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项目装饰装修材料有害物质控制严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020Ⅰ类民用建筑要求。墙面采用环保乳胶漆（VOC≤50g/L、游离甲醛≤50mg/kg）、釉面墙砖（放射性A类）；地面采用防滑地砖、火烧面花岗岩（放射性A类）、实木复合地板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；木制品采用E0级人造板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；胶粘剂选用水性低VOC产品（VOC≤30g/L）；防水涂料选用聚合物水泥涂料（VOC≤50g/L）。所有材料均严于国标限值（甲醛≤0.124mg/m³、VOC≤80g/L），进场时100%复验合格，施工过程加强通风，确保交付时室内空气质量达标。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目用水严格遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《生活饮用水卫生标准》GB 5749及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相关要求。水源采用市政自来水，水质符合生活饮用水标准，并设置消毒设施保障末端水质。给水系统采用分区供水，卫生器具及水嘴均为节水型产品，用水效率等级不低于2级。生活水箱定期清洗消毒，每年不少于两次，水质检测合格后方可使用。排水系统实行雨污分流，污水经化粪池预处理后排入市政管网，屋面及场地雨水经收集后用于绿化浇洒。供水管网设置分区计量装置，便于漏损监测。以上措施全面满足国家现行标准对用水安全、节水效率及水质保障的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 0

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 规格型号：组合式不锈钢焊接水箱（矩形），有效容积按最高日用水量20%~25%计算确定，选用55m³规格
外形尺寸：可根据安装空间定制，高度不宜超过3000mm，标准模数为500mm
适用水质：生活饮用水，符合GB 5749要求​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目储水设施采用SUS304-2B食品级不锈钢成品水箱，内壁光滑、耐腐蚀、无渗漏。水箱设通气管及溢流管，管口加装防虫网罩，防止异物进入。进水采用液位控制阀，自动补水，避免水位过低形成死水；出水管位于水箱底部，保证水体循环，杜绝滞水区。每年至少清洗消毒两次，清洗后对游离余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等指标进行检测，合格后方可供水。供水系统末端设紫外线消毒器，有效杀灭细菌。管网采用枝状与环状相结合方式，定期冲洗，防止二次污染。水箱人孔加盖加锁，周围保持清洁干燥，从源头保障储水水质安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目永久性标识系统采用耐久性材料与可靠固定方式，确保标识在建筑全生命周期内清晰可辨、牢固可靠。室外标识选用304不锈钢或铝板，表面氟碳喷涂或腐蚀雕刻，耐候性≥15年；室内标识选用亚克力、铝板等环保材料，表面覆防紫外线膜，耐久性≥10年。安全出口标识、疏散指示标志采用灯光型与蓄光型相结合，备用电源持续工作≥90分钟，确保断电后仍可正常指引。标识安装采用预埋件、化学锚栓或嵌入式固定，与主体结构可靠连接，避免胶粘脱落。主要设置于出入口、楼梯间、疏散走道、电梯厅、无障碍设施、设备机房等关键位置，内容涵盖导向指引、安全警示、设备标识、无障碍标识及绿色建筑宣传标识。物业定期巡查维护，发现破损及时更换，确保标识长期有效，满足绿色建筑三星级对安全耐久与运营便利的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	8 

	
	
	
	


[image: image1]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image2]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：[image: image6]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image7]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image8]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image9]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image10]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image11]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image12]
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	办公室 
	昼间：44 夜间：24 
	昼间：61  夜间：55 
	L:≤45 H:≤40 

	后勤区 
	昼间：33 夜间：13 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40 

	会议室
	昼间：33 夜间：23
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40  

	一般商店
	昼间：51 夜间：45​​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤55 H:≤50​ 

	 酒吧、茶座​
	昼间：52 夜间：50​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤55 H:≤45​ 

	 休息室​
	昼间：42 夜间：31​ 
	昼间：61  夜间：55 ​ 
	L:≤45 H:≤40​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	 2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 2

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 2

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	    2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	2  

	合计
	10
	8  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目建筑围护结构采用多重隔声构造。外墙为200mm厚加气混凝土砌块双面抹灰，计权隔声量≥50dB，有效阻隔室外噪声。外窗选用5+12A+5中空玻璃（Low-E）搭配三元乙丙密封胶条，气密性能7级，计权隔声量≥30dB。楼板采用钢筋混凝土结构层+10mm隔音垫+40mm细石混凝土保护层+防滑地砖的复合构造，计权标准化撞击声压级≤68dB，优于低限标准，有效减弱上层活动噪声。分户墙同为加气混凝土砌块双面抹灰，隔声量≥52dB，满足安静空间要求。管道穿墙处采用柔性密封填充，消除声桥效应。所有隔声构造均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118设计，空气声隔声、撞击声隔声指标均优于或满足绿色建筑三星级对健康舒适的要求。​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室 
	 办公室(办公建筑)的门​
	45 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	会议室 
	会议室(办公建筑)的门​ 
	 55
	 低限:≥20​
	 高要求:≥25​

	
	休息室 
	 休息室(办公建筑)外窗​​
	33 
	低限:≥25​ 
	高要求:≥30​ 

	
	进站大厅，出站大厅 
	 进站大厅出站大厅的门
	47 
	低限:≥45​ 
	 高要求:≥50​

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室 
	顶板 
	53 
	低限:<75​ 
	高要求:<65​ 

	
	会议室 ​ 
	顶板
	55 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	一般商店 
	顶板
	55 
	低限:≥20​ 
	高要求:≥25​ 

	
	候车厅 
	顶板 
	51 
	低限:≥45​ 
	高要求:≥50​ 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	进站出站大厅 
	 2800
	 3500
	 80

	
	候车厅 
	 1800
	2300 
	 78.27

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 无
	0 
	 0
	 0

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光报告书.doc 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目室内热湿环境及热舒适保持时间严格遵循《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378要求。夏季空调温度设计为26~27℃，相对湿度≤60%；冬季采暖温度18~20℃，相对湿度≥30%，满足人体热舒适需求。围护结构采用高性能保温构造（外墙传热系数0.41 W/㎡·K、屋面0.23 W/㎡·K），内表面温度均高于室内空气露点温度，无结露风险。自然通风房间内表面最高温度≤35.2℃，优于热工规范限值。主要功能房间采用自然通风与复合通风相结合，经动态模拟计算，室内温度处于适应性热舒适区间的时间比例平均为51.49%，超过50%的时间满足热舒适要求，达到绿标4分标准，充分保障了室内热湿环境的健康舒适。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 11室内舒适温度达标比例.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 一层室内PMV.docx
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 二层室内PMV.docx



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 7

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☑温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 进站大厅
	1200 
	789.5 
	65.80 

	出站大厅 
	1145 
	890 
	 77.72

	 候车厅
	895
	790.5 
	88.32 

	 市集
	890 
	670 
	75.30 

	共享空间 
	560 
	 340
	60.71 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
       本项目通过优化空间布局与构造设计改善自然通风：采用大开间通透布局，形成南北对流通道；合理控制窗墙比（南0.47、北0.53），外窗可开启比例达30%以上，有效组织穿堂风；设置中庭及拔风井，利用热压促进竖向通风。经模拟验证，过渡季主要房间换气次数达8~10次/小时，室内风场均匀，主要功能房间处于适应性热舒适区间的时间比例达51.49%，显著提升了室内空气品质与热舒适度。​

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 冬季2室外风环境模拟分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 夏季2室外风环境模拟分析报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	7  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	 7


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 本项目在部分外窗设置活动百叶遮阳作为可控遮阳调节措施，主要应用于东、西、北向外窗（其中东向应用比例约30%、北向约18.55%、西向约22.84%）。遮阳设施采用铝合金百叶，可手动或电动调节叶片角度，实现遮阳与采光的灵活控制。东、西向设置可有效降低夏季太阳辐射得热，减少空调能耗；北向遮阳可调节控制散射光与眩光。该措施在过渡季可充分利用自然光，改善室内热舒适与光环境，降低建筑运行能耗，同时兼顾视觉通透与立面美观，满足绿色建筑对主动式遮阳的适用性要求。 


采取可控遮阳的面积统计 

	外窗类型
	朝向
	尺寸（m）
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m²）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	70系列铝合金Low-E中空窗
	南
	1.80×4.00
	2
	14.40
	1.99

	70系列铝合金Low-E中空窗
	南
	3.58×4.00
	1
	14.34
	1.98

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	7.20×4.00（透光门）
	12
	60.00
	6.90

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	1.80×4.00
	6
	43.20
	4.97

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	1.80×4.00
	1
	7.20
	0.83

	70系列铝合金Low-E中空窗
	北
	3.01×4.00
	2
	24.09
	2.77

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	5.34×4.00
	1
	21.37
	2.46

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	1.80×4.00
	7
	50.40
	5.80

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	1.80×4.00
	1
	7.20
	0.83

	70系列铝合金Low-E中空窗
	东
	5.00×4.00（透光门）
	38
	190.00
	21.86

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×3.00
	4
	28.80
	3.31

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×4.00
	4
	38.40
	4.42

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	2.40×4.00
	12
	115.20
	13.26

	70系列铝合金Low-E中空窗
	西
	1.80×4.00
	4
	28.80
	3.31

	6绿色吸热+9A+6透明
	西
	1.10×2.10
	1
	2.31
	0.27

	合计
	—
	—
	—
	705.14
	100


​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 :
    3建筑设计/ 可调节遮阳设施比例计算书.docx 



