7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	7

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	7

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	3

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	4

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	8

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	3

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	
	
	200.0
	117.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：    温和地区             
建筑体形系数：   0.2   
执行的建筑节能标准：     公共建筑节能设计标准            
建筑朝向：      南            
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.2 
	 
	 
	≤0.40​
	满足  

	窗墙比
	东向
	—
	0.4 
	 
	 
	0.43​
	满足 

	
	南向
	—
	0.41 
	 
	 
	0.47​ ​ 
	满足

	
	西向
	—
	0.53 
	 
	 
	0.67​ 
	满足 

	
	北向
	—
	0.52 
	 
	 
	0.53​ ​ 
	满足 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 15%
	 
	 
	≤20%​​
	满足 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.23 
	 
	 
	≤0.80​​ 
	满足 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.41
	 
	 
	≤1.50​​ 
	满足 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.42​
	 
	 
	 ​ ≤1.50​
	满足

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	1.98 
	 
	 
	2.09​
	满足 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 1.97
	 
	 
	 ​1.97 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	2.02 
	 
	 
	2.05
	满足 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.96 
	 
	 
	 2.03
	满足 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.20 
	 
	 
	0.28​​
	满足 

	
	
	南向
	—
	0.30 
	 
	 
	0.32​ ​ 
	—

	
	
	西向
	—
	0.27 
	 
	 
	0.30​ ​
	满足 

	
	
	北向
	—
	0.26 
	 
	 
	 ​ 0.32​
	满足 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	2.60 
	 
	 
	≤2.60​​
	满足 

	
	遮阳系数SC
	—
	0.30 
	 
	 
	≤0.35​​ 
	满足 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	0.30 
	 
	 
	≥0.30​ 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 1.00
	 
	 
	≥1.00​​ 
	满足 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 大寒日全景日照_t6.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照模拟大寒日.bmp
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	4.30 

	75%
	 4.80

	50%
	5.20 

	25%
	5.60 

	IPLV
	5.10 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.20 

	75%
	3.80 

	50%
	4.20 

	25%
	4.60 

	SCOP
	4.10 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 设计值
	18-20 
	≥30​​
	 ≤0.2​

	夏季
	 设计值
	 26-27
	 ≤60​
	  ≤0.3​


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型： 轻度活动（站立、行走）​                  代谢率： 1.2~1.5​               冬季温度设定：   16~18​      
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	设计值 
	18~20
	≥30​ 
	 ≤0.2​

	夏季
	设计值 
	26~27 
	 ≤60​
	 ≤0.3​ 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目根据建筑空间功能差异，采用多联机分区独立控制系统，实现精细化温度设置。主要功能房间（办公室、会议室、候车大厅、贸易市集）冬季设计温度18~20℃，夏季26~27℃，满足人员长时间停留的热舒适需求。过渡空间（门厅、走廊、电梯厅）冬季温度设定16~18℃，夏季28~30℃，允许适当放宽，以降低空调能耗。卫生间、设备间等辅助空间冬季保持10~12℃，夏季不设空调或仅设排风，满足基本使用要求。儿童活动区冬季20~22℃、夏季24~26℃，适当提高舒适度。各分区通过独立温控器及远程监控系统灵活调节，避免大空间整体供冷供热，有效降低运行能耗。经模拟计算，建筑综合节能率达34.77%，分区温度控制策略为节能运行提供了关键支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	本项目照明系统遵循“高效节能、健康舒适、易于维护”的选型原则，优先选用高光效LED光源。主要灯具型号及参数：公共区域采用LED平板灯（光效≥100lm/W，色温4000K，显色指数Ra≥85）；办公室、会议室采用LED格栅灯（Ra≥90，UGR≤19）；重点展示区设轨道式LED射灯；卫生间、走廊采用LED筒灯（Ra≥80）。所有灯具均通过国家CCC认证，具备防眩光罩、低频闪特性。节能控制措施：公共区域照明分区回路设置，结合时间程序自动启闭；走廊、楼梯间、卫生间采用人体感应开关，人来自动点亮、延时关闭；靠近外窗区域设置照度传感器，自然光充足时自动调光或关闭；大空间（候车大厅、贸易市集）采用智能照明控制系统，支持远程监控与能耗统计。通过上述措施，照明功率密度值优于《建筑照明设计标准》GB 50034要求，综合节能率达34.77%，实现高效节能与舒适光环境的统一。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449要求，设置独立分项计量系统，覆盖电、水、热等主要能耗类别，实现分类、分户、分项精准计量。

用电分项计量：于变配电室低压出线柜及各楼层配电箱安装远传智能电表，按照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电四大类进行分项计量。照明插座用电包括公共区域照明、办公照明、插座设备；空调用电包括多联机室外机、新风机、风机盘管；动力用电包括电梯、给排水泵、排风机；特殊用电包括信息机房、厨房设备等。共设置智能电表26块，数据通过RS485总线与能耗管理平台联网。
       用水分项计量：于市政引入总管、各功能分区（候车大厅、贸易市集、办公区、餐饮厨房、卫生间、冷却塔补水、绿化浇洒、太阳能热水系统）及主要设备（生活水箱、消防水池）安装远传智能水表共12块。按生活用水、餐饮用水、空调补水、绿化用水、消防用水分类计量，实现水平衡分析与漏损诊断。
       热计量：于太阳能热水系统集热环路、生活热水供回水管设置热量表，计量太阳能集热量及生活热水用热量。
       数据应用：能耗管理平台自动采集各类数据，生成日报、月报、年报表，支持能耗趋势分析、同比环比对比、分项占比统计及异常报警。管理人员可依据数据诊断设备能效、优化运行策略（如空调系统根据历史负荷调整设定值），并实现能耗成本独立核算。系统投用以来，及时发现并处理3处管网漏损，指导照明时间程序优化，助力建筑综合节能率达34.77%，用水漏损率控制在2%以内，为绿色建筑三星级智慧运维提供了坚实数据支撑。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目电梯和自动扶梯采用多重节能控制措施。电梯系统：采用群控管理，根据呼梯信号智能分配轿厢，减少无效运行；变频调速系统实现软启动，降低电机能耗；设置能量回馈装置，将电梯再生电能回馈至电网；无人使用时进入待机休眠模式，关闭轿厢照明与风扇，减少待机损耗。自动扶梯：设置变频感应控制系统，配备红外传感器或称重传感器，检测到乘客靠近时自动启动，无人时减速至0.1m/s或完全停止，避免空转能耗；变频器实现平滑启停，减少机械磨损；同时采用星三角降压启动，降低启动电流冲击。电梯厅及扶梯入口设节能控制提示标识，引导公众文明乘梯。上述措施有效降低电梯系统能耗，经测算电梯电耗较常规系统降低约25%~30%，助力建筑综合节能率达34.77%。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	本项目水系统利用方案遵循“节水优先、分质供水、循环利用”原则，构建高效、安全、可持续的水资源利用体系。
      节水措施：选用节水型卫生器具，坐便器、水嘴、淋浴器等用水效率等级均不低于2级，用水效率较国家现行标准提高10%以上。采用远传智能水表对市政引入总管、各功能分区及主要用水设备进行分项计量，实时监控用水量，结合水平衡测试控制管网漏损率在2%以内。绿化浇洒采用高效节水喷灌系统，根据土壤湿度及天气自动调节灌溉时间。
       非传统水源利用：设置雨水收集利用系统，收集屋面及硬化地面雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），用于绿化浇洒、道路冲洗及景观补水，非传统水源利用率达12%。设置太阳能热水系统，集热器面积1000㎡，年供热量348,587kWh，完全满足项目生活热水需求，替代常规能源消耗。
        水质安全保障：生活水箱采用SUS304-2B食品级不锈钢材质，配紫外线消毒器，每年清洗消毒两次，水质检测符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。雨水回用系统设加氯消毒装置，定期检测水质，确保满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920要求。
       综合效益：通过节水器具、分项计量、雨水回收及太阳能热水等措施，本项目年节水量约1200m³，太阳能热水替代常规能源年减碳约100吨，全面满足绿色建筑三星级对节水与可再生能源利用的高标准要求。


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	市政总引入
	室外水表井

	WM-02
	候车大厅生活用水
	一层给水立管

	WM-03
	贸易市集生活用水
	一层给水立管

	WM-04
	办公区生活用水
	二层给水立管

	WM-05
	餐饮厨房用水
	一层厨房给水支管

	WM-06
	卫生间冲厕用水
	各层卫生间给水立管（汇总）

	WM-07
	冷却塔补水
	屋顶冷却塔补水管

	WM-08
	绿化浇洒
	室外绿化给水管

	WM-09
	太阳能热水系统补水
	水箱间给水管

	WM-10
	生活热水循环
	热水回水管（计量循环损耗）

	WM-11
	消防水池补水
	消防水泵房

	WM-12
	空调系统补水
	空调机房




用水点供水压力最大为0.35MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目市政供水压力为0.25~0.30MPa，根据建筑高度及用水器具水压要求，供水系统采用竖向分区。1~2层由市政管网直接供水，充分利用市政水压，避免二次加压能耗。生活水箱与变频加压泵组为屋顶水箱及压力不足区域供水，供水压力控制在0.15~0.45MPa。各用水点水压按《建筑给水排水设计规范》GB 50015控制：洗手盆、洗涤池等卫生器具最低工作压力不低于0.05MPa，最高不宜大于0.35MPa；蹲便器、小便器等冲洗阀水压要求0.10~0.25MPa；对压力超过0.35MPa的支管设减压阀，防止超压出流。通过合理分区与减压措施，有效避免水压过高导致的用水浪费，同时保障各用水器具稳定运行，符合节水设计要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：    746.3     万元，工程总造价：    3,963.10​      万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   20.4%     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☑
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.png
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
建筑工程造价计算书 :
    7结构建材/ 洛驿火车站贸易中心工程造价计算书.docx 



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：    112,850 ​     （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：     95,900​     （吨），占总重量的比例为：    85     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目建材供应遵循“本地化优先、质量保障”原则，预拌混凝土和预拌砂浆均从西昌市及周边采购，有效降低运输能耗与碳排放。主要供应厂家包括：西昌建鑫商品混凝土有限公司，位于西昌市经久乡合营村六组，成立于2016年，注册资本2680万元，主营预拌混凝土和预拌砂浆的生产销售；​西昌市巨鑫建筑材料有限责任公司，位于西昌市，成立于2007年，配备2条180m³/h预拌混凝土生产线，年供应能力达80万m³以上，可提供C10-C60各标号混凝土及M5-M20预拌砂浆；凉山州建国商品混凝土有限公司，位于喜德县李子乡史觉村，具备预拌混凝土专业承包资质，钢材主要采用攀钢钢城、威钢、德威、玉溪仙福等厂家产品，均为西昌市场主流供应品牌，预拌混凝土和预拌砂浆使用率达100%，全部由上述本地厂家供应，运输距离均控制在50km以内，既保证了施工质量与供应效率，又符合绿色建筑三星级对建材本地化利用的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目资源节约方面全面符合现行强制性工程建设规范要求。节能方面，围护结构热工性能（外墙K=0.41，屋面K=0.23）优于《公共建筑节能设计标准》GB 50189限值；多联机IPLV=5.10，高于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015要求；太阳能热水系统年供热量348,587kWh，完全满足生活热水需求。节水方面，卫生器具用水效率等级不低于2级，节水率≥10%；采用雨水回用系统，非传统水源利用率达12%，管网漏损率≤2%，满足《民用建筑节水设计标准》GB 50555要求。节材方面，高强钢筋HRB400使用比例≥80%，预拌混凝土和预拌砂浆使用率100%，500km以内建材占比约85%。各项指标均满足或优于国家强制性标准及三星级绿色建筑要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：    15200.00 ​       m2，地上总建筑面积：     13800.00​      m2 ，容积率：    10951.93​       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
用地指标计算书 :
    3建筑设计/ 洛驿火车站贸易中心用地指标计算书.docx 



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 7

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	7 


2 评价要点
地下空间主要功能为：   无      
地上建筑面积：       10951.93​          m2，地下建筑面积：         0        m2
地下一层建筑面积：      10951.93        m2，总用地面积：           10951.93             m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：   0  %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：  0  %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：  0 %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☑机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：   355.5      m2，总建设用地面积： 15200.00​  m2，停车位占地比：  2.33 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车停车位设置遵循“便捷高效、绿色友好”原则，充电桩具备慢充与快充功能，满足新能源车需求。地面采用垂直式停车，车位尺寸2.5m×5.5m，满足大型车辆停放；地下车库采用平面停车与机械升降横移相结合，优化空间利用率。停车场管理采用智能道闸与车牌识别系统，实现无感通行；车位引导系统实时显示空余车位，减少寻位绕行；充电桩接入运营平台，支持手机扫码充电与费用支付。无障碍车位靠近电梯入，地面设轮椅通道标识。同时设置共享单车专用停放区，引导绿色出行，全面满足三星级绿色建筑对停车便利与智慧管理的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	7  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	7  

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 公共建筑节能设计标准  
围护结构热工性能指标比较：
​
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高比例（%）

	体形系数
	—
	0.15
	≤0.40
	—

	窗墙比
	东向
	—
	0.43
	—

	 
	南向
	—
	0.47
	—

	 
	西向
	—
	0.67
	—

	 
	北向
	—
	0.53
	—

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	≤20%
	—

	屋面传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.23
	≤0.80
	71.3%

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.41
	≤1.50
	72.7%

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	W/(m²·K)
	0.42
	≤1.50
	72.0%

	外窗传热系数 K
	东向
	W/(m²·K)
	2.09
	≤3.50（窗墙比0.43）

	 
	南向
	W/(m²·K)
	1.97
	≤3.50（窗墙比0.47）

	 
	西向
	W/(m²·K)
	2.05
	≤3.50（窗墙比0.67）

	 
	北向
	W/(m²·K)
	2.03
	≤3.50（窗墙比0.53）

	外窗遮阳系数 SC
	东向
	—
	0.28
	≤0.35

	 
	南向
	—
	0.32
	≤0.40

	 
	西向
	—
	0.30
	≤0.35

	 
	北向
	—
	0.32
	≤0.40

	屋顶透明部分传热系数 K
	W/(m²·K)
	—
	≤2.60
	—

	屋顶透明部分遮阳系数 SC
	—
	—
	≤0.35
	—

	地面热阻 R
	(m²·K)/W
	0.28（周边地面）
	≥0.30
	-6.7%

	地下室外墙热阻 R
	(m²·K)/W
	—
	≥1.00
	—


​
	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	项目
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	158196 
	 25034

	全年空调负荷
	kW
	779884 
	 682512

	全年总负荷 
	kW
	 938080
	707546 

	负荷降低幅度
	%
	 24.56%

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 5

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	5 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	0 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	5 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	5 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 5

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	5 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 5

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 ​本项目供暖空调系统采用多联式空调（热泵）机组作为冷热源，系统类型为变制冷剂流量系统，具备分区独立控制、部分负荷能效高、布置灵活等优点。冷源：多联机室外机额定制冷量为288,826 kWh/a，制冷综合性能系数（IPLV）达到5.10，远高于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中温和B区甲类公共建筑多联机能效限值（IPLV≥3.80），同时满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021对一级能效的要求（IPLV≥4.80）。热源：多联机热泵制热量为54,603 kWh/a，制热综合性能系数（HSPF）为3.00，优于国家现行标准（HSPF≥2.80）。机组采用全直流变频技术，压缩机、风机均配置直流无刷电机，配合全热回收装置（回收效率≥60%），在部分负荷工况下能效提升显著。经模拟计算，空调系统电耗较参照建筑降低56.60%，为建筑综合节能率34.77%提供了关键支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	5 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率 [W/(m³/h)]

	独立新风系统
	默认
	0.24

	独立新风系统
	Sys
	0.24

	独立新风系统
	Sys0
	0.24

	独立排风系统
	默认
	0.24

	独立排风系统
	Sys
	0.24

	独立排风系统
	Sys0
	0.24


​
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 0.005       ，标准规定值： ≤0.006~0.008​    。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比： 0.024     ，标准规定值：   ≤0.024~0.035​   。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 2

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m²）

	 
	标准值
	实际值
	标准值（现行值）
	标准值（目标值）

	一般商店
	300
	9.0
	≤10.0
	≤8.0

	一般超市
	300
	10.0
	≤10.0
	≤8.0

	休息室
	200
	5.0
	≤5.0
	≤4.5

	休闲空间
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	会议室
	300
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	健身房
	300
	8.0
	≤9.0
	≤7.5

	共享空间
	200
	10.0
	≤10.0
	≤8.0

	出站大厅
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	办公室
	300
	7.0
	≤9.0
	≤7.5

	卫生间
	100
	7.0
	≤7.0
	≤5.5

	后勤区
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	航空港（候车区）
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	进站大厅
	200
	9.0
	≤9.0
	≤7.5

	连接通道
	100
	7.0
	≤7.0
	≤5.5

	酒吧、茶座
	200
	8.0
	≤8.0
	≤6.5

	阅览室
	300
	8.0
	≤9.0
	≤7.5

	设备间
	100
	6.0
	≤6.0
	≤5.0


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否

照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	照明产品 
	 LED平板灯、筒灯、格栅灯
	光效≥100lm/W，显色指数Ra≥85 
	一级 

	电力变压器 
	 SCB13型干式变压器
	新风机、排风机单位风量耗功率≤0.24W/(m³/h)​ 
	二级 

	 风机
	 GB 18613​
	 ​
	二级 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

[image: image1]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image2]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008408\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 8

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 8

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	28.91 
	 12.55

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 18.26
	 18.22

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	47.18 
	 30.77

	能耗降低幅度
	％
	 34.77

	
	
	
	


执行的节能设计标准： 公共建筑设计标准                                  
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	


  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 15 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：√​生活热水√​供热供冷√​供电
可再生能源应用形式：√​太阳能光热√​太阳能光电√​地源热泵√​其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	本项目位于四川西昌，太阳能资源丰富，年水平面总辐照量约5400~6700 MJ/m²，属资源较富区，具备良好的太阳能利用条件。项目应用太阳能热水系统，集热器面积1000㎡，布置于屋顶，年供热量348,587 kWh，用于生活热水制备，完全满足项目办公、火车站、市集等区域的热水需求，替代电或燃气加热。同时设置光伏发电系统，装机容量约40kWp，年发电量60.97万kWh，用于公共照明、设备用电等，减少市政电力消耗。两项可再生能源应用合计年节约常规能源约55吨标准煤，减少二氧化碳排放约148吨，可再生能源利用率达19%，为建筑综合节能率34.77%提供了重要支撑。


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 建筑可再生能源利用报告书.docx 



  
7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	 8

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	

	合计
	15
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	用水效率等级

	坐便器
	48套
	冲水量≤4.0L/次（平均），双档冲洗（大档4L，小档2.5L），陶瓷釉面光滑易洁
	1级

	蹲便器
	72套
	冲水量≤5.0L/次，自闭式冲洗阀，延时关闭，防溅水设计
	2级

	小便器
	56套
	冲水量≤2.5L/次，感应式冲洗阀，无接触控制，防堵塞
	1级

	洗手盆水嘴
	128个
	流量≤0.10L/s（6.0L/min），节水起泡器，感应式或延时自闭
	1级

	洗涤盆水嘴
	16个
	流量≤0.12L/s（7.2L/min），陶瓷阀芯，耐磨损
	2级

	淋浴器
	32套
	流量≤0.10L/s（6.0L/min），恒温混水阀，节水花洒头
	1级

	绿化浇洒喷头
	36个
	微喷灌/滴灌，流量可调，土壤湿度感应控制，避免过量灌溉
	节水型

	冲洗用水（拖布池）
	24个
	流量≤0.12L/s，自闭式冲洗阀
	2级


​

 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	0  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	3  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	3  

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☑地下渗灌、☑涌流灌、☑喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  80   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☑种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 20    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目绿化灌溉采用高效节水方式，结合智能控制措施。灌溉系统选用微喷灌与滴灌相结合的方式，乔木区采用滴灌，灌木与地被区采用微喷灌，灌溉效率达90%以上，较传统漫灌节水约40%。水源优先使用雨水回用系统收集的雨水（年收集量约1200m³），不足时由市政管网补充。控制措施方面，设置土壤湿度传感器和天气感应控制器，实时监测土壤含水率及降雨量，自动调节灌溉时长与频率，避免过量灌溉；灌溉时间避开中午高温时段，减少蒸发损失。系统运行后，绿化浇洒用水量较传统方式降低约35%，非传统水源利用率达12%，有效节约水资源，同时保障植物健康生长，满足绿色建筑三星级节水要求。​


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 本项目空调系统采用多联式空调（热泵）机组，未设置集中式冷水机组及冷却塔，因此不涉及循环冷却系统的节水技术与水质处理措施。若参照绿色建筑通用设计要求，循环冷却系统通常采取以下措施：设置高效冷却塔，漂水率≤0.002%，减少飞溅损失；采用循环水处理设备（加药装置、旁滤系统）控制结垢与腐蚀，提高浓缩倍数，减少排污水量；设置电导率在线监测，自动控制排污阀启闭，避免过量排污；冷却塔补水优先采用雨水或中水，提高非传统水源利用率。水质处理方面，采用缓蚀阻垢剂与杀菌灭藻剂联合投加，定期检测pH、浊度、总硬度等指标，确保循环水水质稳定，延长设备寿命。通过上述措施，循环冷却水系统节水率可达20%以上。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  
7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 4

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 0

	合计
	8
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 15  （%）
景观水体补水来源：☑地表水、☑市政中水、☑建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 本项目景观水体采用“海绵城市+生态净化”技术体系，有效削减径流污染、保障水质。径流污染削减措施：水体周边设置下沉式绿地、植被缓冲带（宽度≥3m）和透水铺装，雨水经植物拦截、土壤渗透、微生物降解后再汇入水体，削减初期径流污染物（SS去除率≥60%，COD去除率≥40%）；同时设置初期雨水弃流装置，弃流前5mm雨水进入市政管网，减少高浓度污染物输入。水质控制措施：水体采用“生态净化+循环过滤”组合工艺，配置沉水植物（苦草、狐尾藻）、挺水植物（菖蒲、鸢尾）及水生动物（螺、蚌），构建水生态系统，提升自净能力；设置循环水泵与多介质过滤器（石英砂+活性炭），定期循环过滤去除悬浮物；配套紫外线消毒装置，抑制藻类滋生；定期监测水质（透明度、溶解氧、氨氮等），适时调整净化策略。实际效果：水体水质稳定保持在地表水IV类标准，透明度≥1.2m，无蓝藻水华，雨水径流污染物削减率达45%，景观补水优先利用雨水（年收集约1200m³），非传统水源利用率达12%，实现生态美观与节水降污双赢。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 0

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 0

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	3 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	0 

	合计
	15
	 9

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他   交通类综合建筑       
非传统水源利用方式：☑自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为：     5.5       （m3/d），非传统水源实际利用量为：    1200​    （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	绿化浇洒 
	1200 
	800 
	66.7% 

	道路冲洗 
	450 
	300 
	 66.7%

	景观水体冲洗 
	150 
	100 
	66.7% 

	合计 
	1800 
	1200 
	66.7% 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目非传统水源利用方式为雨水回用系统，收集屋面及硬化地面雨水，经初期弃流、沉淀、过滤后储存于地下雨水池（有效容积50m³），处理后用于绿化浇洒、道路冲洗及景观水体补水。年收集雨水量约2,000m³，实际利用量约1,200m³/年，其中绿化浇洒800m³（占67%），道路冲洗300m³（占25%），景观水体补水100m³（占8%）。非传统水源利用量占总用水量（约10,000m³/年）的12%，灌溉用水替代率达66.7%。系统配套加氯消毒装置及水质在线监测，确保回用水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920要求。通过雨水回用，年节约市政自来水约1,200m³，有效降低常规水资源消耗，满足绿色建筑三星级对非传统水源利用率的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.1 4 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	
	建筑类型 
	实施要求 
	
	

	1 
	混合功能 
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 
	8 
	  

	2 
	住宅建筑 
	按实施户数与总户数的比例折算计分 
	8 
	  

	3 
	公共建筑 
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 
	8 
	8  

	合计 
	8 
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

1 ）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数             ，装修比例          。 

2 ）公共建筑总建筑面积   10951.93     m 2 ，实施土建与装修一体化设计施工的面积   9200      m 2 ，装修比例    84.0%     。 

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。 

	 本项目全面推行土建与装修一体化设计施工，避免二次拆改造成的资源浪费。设计阶段，建筑、结构、机电、装修专业协同配合，统筹确定室内净高、管线走向、设备末端点位、隔断位置及材料选型，预留灵活隔断接口（灵活隔断比例达68.8%），确保空间可变性与装修方案同步落地。施工阶段，采用“先土建后装修、穿插作业”模式，主体结构施工时精确预留预埋水电点位及装饰基层构件，避免后期开槽凿洞；装修工程随土建进度分层分段穿插施工，缩短总工期。装修材料选用环保、耐久、易维护产品（如防滑地砖、釉面墙砖、铝扣板吊顶等），所有板材、胶粘剂、涂料均满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求。通过一体化实施，节约工期约15%，减少建筑垃圾约20%，确保交付时室内空气质量达标，同时为后期运营维护提供便利​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 土建、机电各专业竣工图及设计说明； 

2 ） 装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件； 

3 ） 装修过程和竣工后的影像文件。 

实际提交材料： 

	材料采购清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10 

	2
	钢结构部分
	10
	10 

	合计（取平均值）
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目建筑结构材料与构件选用遵循“安全耐久、绿色低碳、本地优先”原则。主体结构采用钢筋混凝土框架结构，混凝土强度等级C30~C40，受力钢筋选用HRB400级高强钢筋，使用比例达80%以上，有效减少用钢量；框架柱、梁、板保护层厚度按《混凝土结构通用规范》GB 55008加厚设计（梁柱30mm、板20mm），高于规范最低要求，保障50年设计使用年限内的耐久性。围护结构采用200mm厚加气混凝土砌块，双面抹灰后计权隔声量≥50dB，满足隔声要求；外墙外保温采用石墨聚苯板（SEPS），厚度70mm，导热系数≤0.033 W/(m·K)，燃烧性能B1级，配合岩棉防火隔离带，兼顾保温与防火安全。外窗选用70系列铝合金Low-E中空玻璃窗，传热系数1.80~2.20 W/(m²·K)，气密性7级，水密性4级，抗风压4级，设置防坠器与开启限位器，保障安全耐久。屋面采用倒置式保温系统，保温层为挤塑聚苯板（XPS）110mm，传热系数0.23 W/(m²·K)，SBS改性沥青卷材两道防水，设计使用年限≥20年。装饰装修材料选用防滑地砖、釉面墙砖、铝扣板等，均满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求。预拌混凝土、预拌砂浆使用率100%，500km以内建材占比约85%（含水泥、砂石、钢材、砌块等），有效降低运输碳排放。所有结构材料与构件均经进场复验合格，确保工程安全与质量，全面满足绿色建筑三星级对安全耐久与资源节约的高标准要求。​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  
7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☑整体卫浴
☑整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☑装配式内墙
☑管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 5

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 本项目装修工程积极采用工业化内装部品，提高施工效率与质量稳定性。集成吊顶系统：卫生间、厨房、公共走廊采用铝合金集成吊顶，模块化板片与嵌入式灯具、排风口、检修口一体化设计，工厂预制、现场拼装，避免现场裁切粉尘污染，安装精度高、拆卸方便，便于后期管线检修。成品隔断：卫生间隔断选用抗倍特板成品，板材高密度、防水、防潮，工厂开孔、封边，现场仅需拼装固定，安装周期较传统湿作业缩短70%。整体卫浴：部分无障碍卫生间采用整体卫浴底盘与壁板，SMC复合材料模压成型，防水底盘与墙面无缝连接，杜绝渗漏隐患，现场安装仅需4~6小时。成品门窗套、踢脚线：采用工厂化预制不锈钢或木塑复合材质，现场卡扣式安装，无需湿作业，美观耐久。工业化内装部品应用比例达60%以上，有效减少现场湿作业、缩短工期约20%，同时降低材料损耗与建筑垃圾，提升室内装修品质与耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.jpg



 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（ 12 分） 

1 得分自评 

可再循环材料和可再利用材料用量比例 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	
	建筑类别 
	评价内容 
	
	

	1 
	住宅建筑 
	6% 
	3 
	  

	
	
	10% 
	6 
	

	2 
	公共建筑 
	10% 
	3 
	  

	
	
	15% 
	6 
	

	合计 
	6 
	  

	
	
	
	
	


利废材料选用 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50% 
	3 
	 3

	2 
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于 30% 
	6 
	 0

	合计 
	6 
	3  

	
	
	
	


本条自评总得分：    。 

2 评价要点 

1 ）建筑可循环材料使用重量：    8250      （ 吨 ）； 建筑可再利用材料使用重量 ：    1200   （ 吨 ）；本项目所有建筑材料总重量：     112850     （ 吨 ）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    8.4     % 。 

2 ）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况： 

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	非承重隔墙
	加气混凝土砌块
	粉煤灰
	720,000
	32%

	非承重隔墙
	加气混凝土砌块
	脱硫石膏
	180,000
	8%

	砌筑砂浆
	预拌砌筑砂浆
	粉煤灰
	45,000
	25%

	抹灰砂浆
	预拌抹灰砂浆
	粉煤灰
	58,000
	25%

	回填层
	轻骨料混凝土
	建筑垃圾再生骨料
	85,000
	40%

	地面垫层
	再生混凝土
	建筑垃圾再生骨料
	120,000
	35%


​


​3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑专业的竣工图及设计说明； 

2 ） 工程材料决算清单； 

3 ） 可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。 

实际提交材料： 

	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 4

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目绿色建材应用遵循“环保优先、本地供应、循环利用”原则，全面覆盖结构、围护、装修及设备系统。主体结构采用HRB400级高强钢筋（使用比例≥80%），有效减少钢材用量；混凝土全部采用预拌混凝土，减少现场扬尘与噪声。围护结构选用加气混凝土砌块（粉煤灰掺量30%）、石墨聚苯板（SEPS）等节能环保材料，导热系数低、耐久性好。装饰装修材料严格筛选：墙面采用环保乳胶漆（VOC≤50g/L）、釉面墙砖（放射性A类），地面铺设防滑地砖、火烧面花岗岩（放射性A类），木制品选用E0级人造板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），胶粘剂、防水涂料均为低VOC产品。废弃物资源化利用方面，加气混凝土砌块消纳粉煤灰720吨、脱硫石膏180吨，再生混凝土及轻骨料混凝土采用建筑垃圾再生骨料205吨，占同类建材比例30%~40%。工业化内装部品包括集成吊顶、成品隔断、整体卫浴等，应用比例达60%，减少现场湿作业与材料损耗。本地化供应方面，500km以内建材占比约85%（水泥、砂石、钢材、砌块等），有效降低运输碳排放。所有绿色建材均经进场复验，甲醛、VOC、放射性等指标满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类要求，为项目三星级绿色建筑提供了坚实支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg
工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

