可再生能源应用分析

一、项目概况

本项目为霍邱冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造项目，位于安徽省六安市，属于夏热冬冷 A 区。建筑为地上 3 层框架结构，无地下层，地上总建筑面积 1825.17㎡，建筑高度 10.2m，计算建筑体积 9551.28m³。项目定位为公共建筑，涵盖大厅、办公用房、商铺、卫生间等功能区域，在设计与建设过程中积极融入可再生能源应用理念，以实现节能降碳目标。

二、可再生能源应用依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 项目建筑设计图纸、机电系统资料及相关技术文件

三、可再生能源应用类型及技术参数

本项目结合地域气候特征与建筑功能需求，主要采用太阳能可再生能源，具体包括太阳能光热系统与太阳能光伏发电系统两类，技术参数如下：

（一）太阳能光热系统

- 集热器配置：采用太阳能集热器，总集热器面积 500㎡，选用高效集热组件，确保在不同光照条件下的集热效率。

- 辐照量条件：项目所在地日均辐照量达 16340kj/(㎡・d)，年利用天数 365 天，具备良好的太阳能资源利用条件。

- 系统性能：年均集热效率 40%，热量损失率 25%，年太阳能供热总量 248504kWh，能够充分满足建筑生活热水需求。

（二）太阳能光伏发电系统

- 光伏板配置：总光伏板面积 500㎡，采用高效光伏组件，光电转换效率 15%，光伏系统效率 75%，考虑光伏电池性能衰减修正系数 0.85。

- 发电能力：在当地日照资源条件下，系统全年供电量达 79211kWh，可有效补充建筑用电需求，降低对外购电力的依赖。

四、可再生能源应用方案及运行机制

（一）太阳能光热系统应用方案

- 供水需求匹配：建筑办公区域生活热水用水定额为 10L/（人・d），热水温差 45℃，用水人数 200 人，年使用天数 365 天，所需热量总计 37557kWh/a。太阳能光热系统年供热 248504kWh，远超过建筑生活热水总需求，可完全覆盖生活热水供应。

- 运行机制：系统采用被动式集热与主动式供水相结合的运行模式，通过集热器吸收太阳能转化为热能加热冷水，经保温储水设施存储后，按需输送至各用水点。系统具备热量损失控制功能，确保热水供应稳定性与节能效果。

（二）太阳能光伏发电系统应用方案

- 供电用途：光伏发电系统所产生的电力主要用于建筑日常运营用电，包括照明、插座设备、空调风机、排风机等用电设备的运行，可有效替代部分外购电力。

- 运行机制：光伏板在日照条件下将太阳能转化为电能，通过逆变器等设备转换为符合建筑用电标准的电力，优先满足建筑实时用电需求，多余电力可根据实际情况合理调配，实现能源的高效利用。

五、可再生能源应用效果分析

（一）节能效果

- 太阳能光热系统：年供热 248504kWh，完全满足建筑 37557kWh/a 的生活热水热量需求，避免了传统电加热或化石燃料加热所需的能源消耗，显著降低了建筑能源消耗总量。

- 太阳能光伏发电系统：全年供电 79211kWh，按当地电网供电碳排放因子 0.5703kgCO₂/kWh 计算，可减少外购电力消耗带来的碳排放，同时降低了建筑用电成本。

（二）降碳效果

- 光伏发电降碳：系统年供电量对应的可减少碳排放量为 45.174tCO₂/a，通过替代外购电力，有效降低了建筑运行阶段的间接碳排放，为实现碳减排目标提供了有力支撑。

- 光热系统降碳：替代传统电加热热水方式，按电加热效率 90% 计算，可减少因电加热产生的碳排放，进一步助力建筑全生命周期碳减排。

（三）经济与环境综合效益

- 经济效益：长期运行可节约大量电费与热水供应相关费用，降低建筑运营成本，虽然初期存在设备购置与安装投入，但具备良好的投资回报周期。

- 环境效益：通过可再生能源替代传统能源，减少了化石能源消耗与碳排放，降低了对环境的污染，符合绿色建筑与可持续发展理念，提升了建筑的环境友好性。

六、结论

本项目针对安徽省六安市的气候特征与建筑功能需求，合理选用太阳能光热与光伏发电系统，可再生能源应用方案科学可行。太阳能光热系统可完全满足建筑生活热水需求，光伏发电系统能有效补充建筑用电，两大系统协同运行，在节能降碳、降低运营成本、提升环境效益等方面取得了显著效果。

项目可再生能源应用符合国家相关规范与绿色建筑发展要求，通过充分利用太阳能资源，减少了对传统能源的依赖，为公共建筑可再生能源应用提供了良好的实践案例。后续可进一步优化系统运行管理，提升可再生能源利用效率，最大化发挥可再生能源的应用价值。