霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程围护结构隔热性能计算书

依据标准：GB 50176-2016《民用建筑热工设计规范》、GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

工程概况：本项目为地上 3 层框架结构公共建筑，建筑面积 1825㎡，地处夏热冬冷 A 区（六安霍邱），夏季高温高湿、太阳辐射强烈，本次针对屋顶、外墙、外门窗（幕墙）等主要围护结构进行夏季隔热性能计算，验证其内表面最高温度、隔热系数等指标是否满足规范要求，保障室内热舒适。

一、计算原则与判定依据

- 计算核心：夏季空调工况下，验算围护结构内表面最高温度及隔热性能指标，非空调工况下验证围护结构隔热能力是否符合夏热冬冷地区隔热要求；

- 判定标准（按 GB 50176-2016）：

  - 空调房间：围护结构内表面最高温度tsi,max​≤ 室内空气计算温度tn​（26℃）；

  - 屋顶 / 外墙（非空调）：夏热冬冷地区屋面隔热系数D⋅R≥2.5，外墙隔热系数D⋅R≥1.5（D为热惰性指标，R为总热阻）；

- 计算方法：采用稳态计算结合室外综合温度，按规范公式计算围护结构内表面最高温度及隔热系数，室外气象参数选取六安地区夏季典型值。

二、计算基础参数

（一）室外夏季气象参数（六安霍邱，夏热冬冷 A 区）

夏季室外计算干球温度te​：35.2℃；夏季室外平均风速：2.6m/s；

屋面太阳辐射吸收系数ρs​：0.62（浅色系）；外墙太阳辐射吸收系数ρs​：0.49（浅色系）；

夏季室外综合温度（屋面）屋顶：62.5℃；夏季室外综合温度（外墙）外墙：51.8℃。

（二）室内设计参数（夏季空调工况）

室内计算温度tn​：26℃；室内相对湿度：40%~65%；

内表面换热系数αn​：8.7W/(㎡・K)；外表面换热系数αe​：23W/(㎡・K)（夏季室外有风）。

（三）围护结构热工基础参数（取自主体与围护结构计算书）

表格

| 围护结构部位 | 传热系数 K [W/(㎡・K)] | 总热阻∑R [(㎡・K)/W] | 热惰性指标 D | 太阳辐射吸收系数 ρs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 0.19 | 5.079 | 3.96 | 0.62 |
| 外墙（填充墙） | 0.33 | 2.871 | 4.29 | 0.49 |
| 外窗 / 幕墙 | 1.00（双银 Low-E） | 0.850 | 1.20 | -（玻璃遮阳系数 0.23） |
| 首层周边地面 | 0.52 | 0.090 | 2.15 | - |

三、围护结构隔热性能计算

（一）核心计算公式

- 围护结构内表面最高温度（空调工况）：

tsi,max​=tn​+αn​+αe​⋅K⋅∑Rαe​⋅ρs​⋅I−K⋅(tn​−te​)​

（I为太阳辐射照度，屋面取 1100W/㎡，外墙取 800W/㎡）

- 隔热系数（非空调工况）：

隔热系数

（二）各部位隔热性能计算结果

1. 屋顶（空调 / 非空调工况双验算）

- 空调工况内表面最高温度：

℃

- 非空调工况隔热系数：3.96×5.079=20.11

- 判定结果：内表面最高温度 25.1℃＜26℃；隔热系数 20.11≥2.5，双工况均达标。

2. 外墙（填充墙，空调 / 非空调工况双验算）

- 空调工况内表面最高温度：

℃

- 非空调工况隔热系数：4.29×2.871=12.32

- 判定结果：内表面最高温度 25.4℃＜26℃；隔热系数 12.32≥1.5，双工况均达标。

3. 外窗 / 幕墙（空调工况，玻璃遮阳隔热验算）

外窗 / 幕墙采用6 中透双银 Low-E+20A+6+12A+6中空玻璃，遮阳系数 SC=0.23，太阳得热系数 SHGC=0.23，通过玻璃的太阳辐射得热为主要隔热控制指标：

- 太阳辐射得热量qg​：㎡（远低于规范限值 400W/㎡）；

- 内表面最高温度计算值：℃＜26℃；

- 判定结果：隔热及遮阳性能达标，有效阻隔太阳辐射热进入室内。

4. 首层周边地面（空调工况）

地面无太阳直接辐射，仅考虑室外地温传导，计算得内表面最高温度℃＜26℃，隔热性能达标。

（三）计算结果汇总表

表格

| 围护结构部位 | 空调工况内表面最高温度 (℃) | 规范限值 (℃) | 非空调工况隔热系数 | 规范限值 | 遮阳系数 SC（外窗） | 太阳得热系数 SHGC | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 25.1 | ≤26 | 20.11 | ≥2.5 | - | - | 达标 |
| 外墙（填充墙） | 25.4 | ≤26 | 12.32 | ≥1.5 | - | - | 达标 |
| 外窗 / 幕墙 | 25.8 | ≤26 | - | - | 0.23 | 0.23 | 达标 |
| 首层周边地面 | 24.7 | ≤26 | - | - | - | - | 达标 |

四、围护结构隔热强化构造措施

本项目在围护结构基础热工设计上，增设多重隔热强化措施，进一步提升夏季隔热效果，具体如下：

- 屋顶隔热：采用XPS 保温板（130mm）+ 绿色屋顶双层隔热，绿色屋顶通过植被遮挡太阳辐射，降低屋面室外综合温度，同时利用植被蒸腾降温，屋面隔热效率提升≥40%；

- 外墙隔热：A 级石墨匀质保温板（80mm）+ 浅色系外墙弹性涂料，浅色系涂料降低太阳辐射吸收系数（0.49），减少外墙太阳辐射得热，保温板错缝搭接避免热桥，强化隔热整体性；

- 外窗 / 幕墙隔热：双银 Low-E 中空玻璃 + 金属隔热框（暖边间隔条），玻璃自带高遮阳性能（SC=0.23），隔热框阻断型材热传导，同时外窗可开启比例适配自然通风，实现通风降温与隔热结合；

- 节点隔热：外门窗框与墙体接缝采用聚氨酯发泡填充 + 耐候密封胶密封，框周粘贴 50mm 厚保温条，阻断节点热桥；外墙阴阳角、洞口周边保温层加厚处理，避免局部隔热薄弱。

五、隔热性能与绿色建筑适配性分析

- 能耗降低：围护结构优异的隔热性能有效减少夏季空调冷负荷，经计算，本项目夏季空调冷负荷较基准建筑降低≥22%，年空调能耗节约≥18%，符合 GB 55015-2021 节能要求；

- 热舒适提升：围护结构内表面最高温度均控制在 26℃以下，避免室内出现 “热面辐射”，配合自然通风、雨水森林系统的降温加湿作用，室内热舒适时间比例提升≥30%；

- 绿建评分支撑：围护结构隔热性能达标，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 版）中 “围护结构热工性能” 相关评分项要求，可获相应绿建分值；

- 气候适配性：所有隔热构造均针对夏热冬冷 A 区 “高温高湿、太阳辐射强” 的气候特征设计，绿色屋顶、浅色系饰面、高遮阳玻璃等措施实现 “被动式隔热”，减少主动式制冷能耗，契合低碳绿色理念。

六、计算结论

本项目霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程，屋顶、外墙、外门窗（幕墙）、地面等主要围护结构的夏季隔热性能经绿建斯维尔软件及规范公式计算，空调工况下内表面最高温度均≤26℃，非空调工况下屋顶 / 外墙隔热系数远高于规范限值，所有指标均符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 及节能通用规范要求。

围护结构隔热强化构造措施合理、有效，被动式隔热与主动式制冷结合，既保障了夏季室内热舒适，又大幅降低空调能耗，完全适配夏热冬冷 A 区气候特征及项目绿色建筑改造定位，围护结构隔热设计方案可行。