霍邱县冯井镇蝎子山游客中心

“雨水森林” 一体化绿色应用方案

一、方案总览

1. 项目背景

本项目为霍邱县西部矿区 “矿地融合” 核心示范工程，游客中心为3 层框架公共建筑，地处夏热冬冷 A 区，气候特点：夏季高温闷热、冬季湿冷、降水集中、日照变化显著。

现状问题：无雨水资源化利用、无室内外生态水景、能源消耗偏高、室内热舒适一般、绿色建筑评分短板。

2. 方案定位

雨水回收系统 + 室内外森林景观 + 水景一体化，实现：

雨水收集 — 净化 — 储存 — 回用闭环

室内森林氧吧 + 静态镜面水景 + 动态跌水 / 水帘融合

节能、节水、生态、景观、热舒适五位一体

完全匹配绿色建筑评价标准（GB/T 50378-2019 2024 版）

3. 设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 版）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《雨水回收系统与室内景观水景一体化设计》（参考文献）

本项目风环境、热舒适、围护结构、碳排放模拟报告

海绵城市技术标准、室内水景设计规范

二、核心设计理念

源头净化 — 过程控制 — 末端维护三级水质保障

动静分离、污净分区、因地制宜空间布局

自动化监测 + PLC 控制 + 远程运维智慧管理

雨水资源化 + 生态森林化 + 景观水景化三化融合

三、系统总体架构

1. 雨水森林系统构成

收集系统：屋面集水 + 地面透水铺装 + 生态植草沟

预处理系统：初期弃流装置 + 格栅 + 沉砂槽

净化系统：多级滤料（石英砂 / 活性炭 / 沸石）+UV 消毒

储存系统：地下模块化蓄水池 + 调节池

供给系统：变频水泵 + 分区管网

应用系统：室内森林灌溉 + 室内水景 + 室外绿化 + 道路洒水

控制系统：水质在线监测 + 自动切换 + 溢流保护

2. 水流路径

屋面 / 地面雨水 → 弃流过滤 → 净化 → 储存 →

→ ①室内森林灌溉

→ ②室内镜面水景 / 跌水景观

→ ③室外绿化浇灌

→ ④道路冲洗 / 场地降尘

→ 溢流 → 市政雨水管网

四、“雨水森林” 详细设计

（一）雨水收集系统（适配夏热冬冷气候）

屋面收集

面积：约1825㎡

配置：绿色屋顶 + 阻根防水+ 排水板 + 导流槽

作用：滞蓄雨水、降温隔热、减少径流、保护屋面

地面收集

室外广场、停车场、人行道采用透水铺装

周边设置生态植草沟、下凹式绿地

年径流总量控制率 ≥75%

初期弃流

设置初期弃流装置，弃流前2~3mm污染雨水

保护后续净化与水景水质

（二）雨水净化系统

采用四级净化工艺：

一级：格栅拦截（树叶、杂物）

二级：沉砂沉淀（泥沙）

三级：复合滤料过滤（悬浮物、有机物）

四级：UV 紫外线消毒（微生物、藻类控制）

出水水质：无色无味、无悬浮物、无异味，满足景观水体 + 绿化灌溉要求。

（三）储存调节系统

地下模块化蓄水池

有效容积：≥15m³

材质：耐腐蚀、防渗、环保

配置：排污口、溢流口、液位传感器、防蚊设施

运行策略

雨天收集、晴天回用

与气象联动，暴雨前预腾空，实现削峰错峰

（四）室内雨水森林景观设计

1. 室内森林区（中庭 / 大厅）

植物：常绿乔木 + 灌木 + 苔藓 + 蕨类（耐阴、加湿、增氧）

形式：垂直森林墙 +树阵花箱 + 生态浮岛

灌溉：雨水滴灌 / 微喷 + 自动控制

功能：增湿、降温、净化空气、改善热舒适、降低空调负荷

2. 室内水景系统

静态水景：镜面水盘 / 浅池

位置：大厅入口、休息区

水深：0.3~0.6m

配置：底部微循环、生态浮岛、溢流井

作用：静谧氛围、反光采光、辅助降温

动态水景：跌水 / 水帘 / 小型涌泉

位置：中庭、交通核附近

作用：提升活力、白噪音掩蔽、增强通风排热

控制：风速联动，大风自动减小水量或停机，防飘雾潮湿

（五）智慧控制系统

在线监测指标

浊度、pH、溶解氧、液位、运行状态

自动控制逻辑

水质不达标 → 自动排空、切换市政补水

水位过高 → 自动溢流

雨天 → 自动收集

旱天 → 自动回用灌溉 / 水景

风速超标 → 动态水景自动降载

平台：PLC + 触摸屏 + 远程 SCADA

五、关键技术参数

设计雨量：六安地区暴雨重现期 2 年

年收集雨水量：≈1200m³

非传统水源利用率：≥20%

径流总量控制率：≥75%

净化工艺：弃流→沉淀→过滤→UV 消毒

蓄水池有效容积：15m³

水景循环周期：≤72h

灌溉方式：滴灌 / 微喷，节水≥40%

控制方式：全自动 + 远程监控

六、绿色效益

节水效益

年节约自来水≈1200 吨

节能效益

绿色屋顶 + 室内森林：夏季降温2~3℃

降低空调负荷，减少碳排放

热舒适与风环境

增加湿度、降低温度、优化室内气流

满足自然通风、热舒适时间比例要求

生态与景观

室内负氧离子提升、降噪、美化环境

打造矿地融合生态示范名片

海绵城市

减少外排径流、减轻市政管网压力

滞蓄、渗透、净化、利用一体化

七、施工与维护要点

防水阻根：屋面 / 室内水景双层防水 + 阻根

防渗密封：水池、管道、设备间防渗漏

维护流程：

日常：滤网清理、水位检查

每周：水泵、消毒设备巡检

每月：水池排污、滤料反冲洗

每季：传感器校准、系统检测

应急保障：设市政补水接口，故障自动切换