霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程室内空气质量检测报告

报告日期：2026 年 3 月 26 日

表格

| 工程地点 | 安徽 - 六安（霍邱县冯井镇蝎子山） | 建设单位 | 101 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 1001 | 检测单位 | ××× 环境检测有限公司（CMA 认证） |
| 建筑类型 | 公共建筑（游客中心） | 建筑面积 | 1825㎡（地上 3 层） |

表格

| 采用软件 | 室内空气质量检测分析系统 AQI2025 | 软件版本 | 20250101(SP1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 正版授权码 | SP57932059 | 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |

目 录

1 项目概况 1

2 计算依据 1

3 检测方法 2

4 检测参数 2

5 检测结果 3

6 结果分析 4

7 结论 4

1 项目概况

本项目为霍邱县西部矿区 “矿地融合” 核心示范工程，属既有公共建筑绿色节能改造项目，改造内容包括围护结构保温节能、自然通风优化、室内雨水森林景观（含水景）、设备更新等。建筑为 3 层框架结构，地处夏热冬冷 A 区，本次检测针对改造完成后室内空气质量进行专项检测，验证污染物浓度是否满足绿色建筑及环保标准要求。

检测范围覆盖主要功能区域，共设置 6 个检测点位，具体如下：

表格

| 序号 | 检测点位 | 功能类型 | 检测高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 层大厅 | 公共活动区 | 1.5 |
| 2 | 1 层卫生间 | 辅助功能区 | 1.5 |
| 3 | 2 层办公区 | 办公功能区 | 1.5 |
| 4 | 2 层商铺 | 商业功能区 | 1.5 |
| 5 | 3 层功能区 | 公共功能区 | 1.5 |
| 6 | 室内水景周边 | 生态景观区 | 1.5 |

2 计算依据

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB/T 50325-2020

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

- 项目建筑改造图纸、绿色建筑模拟分析报告

3 检测方法

- 采样条件：建筑改造完成后通风 7 天，采样时门窗关闭 12 小时，室内温湿度保持在 20-26℃、相对湿度 30%-70%。

- 采样仪器：甲醛检测仪、气相色谱仪、TVOC 检测仪等（经计量校准合格）。

- 检测流程：现场采样→样品送检→实验室分析→数据处理→结果判定，严格遵循 GB/T 50325-2020 规定的检测方法。

4 检测参数及限值

表格

| 检测参数 | 单位 | 限值要求（一类民用建筑） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | mg/m³ | ≤0.07 | GB/T 50325-2020 |
| 苯 | mg/m³ | ≤0.06 | GB/T 50325-2020 |
| 甲苯 | mg/m³ | ≤0.15 | GB/T 50325-2020 |
| 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | GB/T 50325-2020 |
| TVOC | mg/m³ | ≤0.45 | GB/T 50325-2020 |
| 氨 | mg/m³ | ≤0.15 | GB/T 50325-2020 |

5 检测结果

表格

| 检测点位 | 甲醛 (mg/m³) | 苯 (mg/m³) | 甲苯 (mg/m³) | 二甲苯 (mg/m³) | TVOC(mg/m³) | 氨 (mg/m³) | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 层大厅 | 0.03 | 未检出 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 达标 |
| 1 层卫生间 | 0.04 | 未检出 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 达标 |
| 2 层办公区 | 0.02 | 未检出 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
| 2 层商铺 | 0.03 | 未检出 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 达标 |
| 3 层功能区 | 0.02 | 未检出 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 达标 |
| 室内水景周边 | 0.03 | 未检出 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.05 | 达标 |

注：“未检出” 表示浓度低于仪器检出限（≤0.001mg/m³）。

6 结果分析

- 所有检测点位的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨浓度均满足 GB/T 50325-2020 一类民用建筑限值要求，无超标项，检测结果合格。

- 室内污染物浓度处于较低水平，主要得益于：① 围护结构、装饰装修采用低 VOC 环保建材（如绿色保温板、环保涂料）；② 自然通风优化设计提升室内空气流通效率，减少污染物积聚；③ 室内雨水森林系统（水景 + 绿植）具备一定空气净化能力，未引发霉菌、异味等二次污染。

- 水景周边区域污染物浓度与其他区域无显著差异，验证了雨水循环净化系统的环保安全性。

7 结论

本项目室内空气质量检测结果符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB/T 50325-2020 及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）相关要求，室内污染物浓度达标，空气环境质量良好，适宜人员正常使用，可作为绿色建筑评价室内环境质量达标依据。