霍邱县冯井镇蝎子山游客中心绿色建筑改造工程建筑设备自控（BAS）系统设备使用说明书

系统组成：现场控制器、传感器、执行器、监控主机、能耗监测模块

依据标准：GB 50314-2015《智能建筑设计标准》、GB/T 50378-2019 绿色建筑要求

一、系统概述

本建筑设备自控系统（BAS）对建筑内空调、通风、照明、给排水、供配电等设备进行集中监视、自动控制与优化管理，实现节能运行、故障预警、远程操控及数据统计，提升建筑运营效率与室内环境舒适度。

二、主要设备组成

- 现场控制器（DDC）：分布于各楼层弱电间，负责采集数据与执行控制指令。

- 温湿度传感器：安装于大厅、办公区、走廊、卫生间等区域，实时监测环境参数。

- 压差 / 液位传感器：用于水箱、水池、风管压力监测。

- 电动调节阀、风阀执行器：控制空调水流量、新风量及排风风量。

- 照明控制模块：实现分区、定时、感应联动控制。

- 中央监控工作站：设于值班室，含监控软件、显示屏、主机及 UPS 电源。

- 能耗计量模块：对电、水用量进行分项计量与数据上传。

三、设备安装与接线要求

- 控制器、模块安装于干燥、通风、无腐蚀性气体的弱电箱内，环境温度 0~50℃。

- 传感器安装位置应避开直射阳光、风口直吹及积水区域，固定牢固。

- 执行器与阀门、风阀连接应同轴，避免卡死、渗漏。

- 强弱电严格分离布线，通讯线采用屏蔽双绞线，接地可靠。

- 系统供电采用 AC220V，配备不间断电源（UPS），断电续航≥30min。

四、开机与运行操作

（一）监控主机开机

- 合上配电箱内 BAS 系统总电源开关。

- 开启监控主机、显示器、网络设备。

- 双击桌面 “建筑设备监控系统” 图标，登录系统（默认管理员账号 / 密码：admin/admin）。

（二）系统主界面功能

- 总览界面：显示全楼设备运行状态（正常 / 故障 / 离线）。

- 楼层界面：分楼层查看照明、空调、风机、水泵运行参数。

- 参数设定界面：可设定温度、湿度、定时开关、照度阈值等。

- 能耗界面：显示用电量、用水量实时数据及日 / 月 / 年统计曲线。

- 报警界面：故障信息红色闪烁提示，含时间、位置、故障描述。

（三）日常运行模式

- 自动模式（推荐）

  - 系统根据室内温湿度自动调节空调风量、水阀开度。

  - 公共区域照明根据自然光亮度及人体感应自动启停。

  - 卫生间、设备间风机按定时 + 湿度联动自动运行。

- 手动模式

  - 管理员可在主机或现场强制启停设备，适用于检修、保洁。

  - 手动模式下自动控制逻辑暂时屏蔽，切换后自动恢复。

五、控制功能说明

1. 空调与通风系统控制

- 夏季：室内温度＞26℃自动启动制冷；冬季＜20℃自动启动采暖。

- 新风量根据室内 CO₂浓度自动调节，保证空气质量。

- 风机故障时自动报警，并连锁关闭相关阀门防止倒流。

2. 照明系统控制

- 走廊、楼梯间采用人体感应 + 光感控制，人来灯亮、人走延时熄灭。

- 大厅、办公区按工作时段定时开关，自然光充足时自动减半亮度。

- 应急照明与消防系统联动，断电时强制点亮。

3. 给排水系统控制

- 生活水箱、雨水回收池液位实时监测，高液位报警、低液位自动补水。

- 水泵联动控制，故障自动切换备用泵。

- 水封、溢流水位监测，防止渗漏与异味。

4. 能耗监测与管理

- 分项计量：照明、空调、设备、插座用电分类统计。

- 自动生成能耗报表，支持导出 Excel、打印存档。

- 超能耗阈值自动提醒，实现节能优化运行。

六、报警与故障处理

（一）报警类型

- 设备故障报警（风机过载、水泵过热、阀门卡死）

- 传感器异常报警（断线、数据超限）

- 通讯故障报警（设备离线）

- 液位超限、温湿度超标报警

（二）处理流程

- 系统弹出报警窗口并发出蜂鸣提示。

- 查看报警位置、设备名称及故障内容。

- 一般故障：远程复位或切换备用设备。

- 严重故障：立即停机，通知维保人员现场检修。

- 故障排除后在系统内确认消警，记录存档。

七、维护与保养

- 每日：查看监控主机运行状态，确认无报警信息。

- 每月：清洁传感器表面灰尘，检查风阀、阀门执行器动作是否灵活。

- 每季度：检查通讯线路、接地是否良好，备份系统参数。

- 每半年：对 DDC 控制器、控制模块进行通电检测与程序校验。

- 每年：全面校准温湿度、压力、液位传感器，更换老化线缆。

八、安全注意事项

- 非专业人员不得修改系统程序、参数及删除历史数据。

- 检修设备前必须切断对应回路电源，悬挂警示标识。

- 严禁在监控主机上安装无关软件、接入未知 U 盘，防止病毒。

- 系统密码定期更换，仅限授权管理员操作。

- 雷雨天气注意防雷保护，长期停用需切断总电源。

九、常见故障及排除

表格

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备显示离线 | 通讯线松动 / 电源断开 | 检查接线、重启控制器 |
| 温度显示异常 | 传感器损坏或遮挡 | 清洁或更换传感器 |
| 阀门不动作 | 执行器故障 / 卡死 | 检查供电，手动测试 |
| 系统频繁报警 | 参数设置不合理 | 重新校准设定值 |
| 能耗数据不更新 | 计量模块故障 | 复位模块，检查互感器 |

十、附则

- 本系统质保期 1 年，终身维护。

- 出现重大故障请联系设备厂家技术支持。

- 操作人员应经培训合格后方可上岗。