7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：                
建筑体形系数：       
执行的建筑节能标准：                
建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 屏幕截图 2025-12-28 145808.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总图.dwg
    2规划设计/图纸文件/111.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.dwg
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 碳排放(1).docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	IPLV
	 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 


	SCOP
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：         
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	建筑各功能空间温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内热湿环境评价.docx 



7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☐冷热源  ☐输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.dwg



7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 

给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.dwg



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图_recover(1)_t8.dwg
建筑效果图 :
    2规划设计/图纸文件/1.png



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


