5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 办公室 | 320 | 300 | 12 | ≤19 | 0.55 | 0.55 | 86 | ≥80 |
| 教室 | 350 | 300 | 13 | ≤19 | 0.60 | 0.60 | 90 | ≥80 |
| 会议室 | 361 | 300 | 11 | ≤22 | 0.55 | 0.55 | 85 | ≥80 |
| 走廊、过道 | 305 | 300 |  |  | 0.40 | 0.40 | 72 | ≥60 |
| 楼梯间 | 129 | 100 |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑照明设计文件；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：